Программирование блоков ИР-212, ИР-214 для работы через концентратор в составе системы Иртыш-3Р

В случае работы блоков ИР-212, ИР-214 через концентратор в составе системы Иртыш-3Р в блоки должна прошиваться версия прошивки, предназначенная для системы Иртыш-3РМ, номер ПЦН равный 1, номер концентратора равный номеру концентратора из системы Иртыш-3Р, через который будет работать блок, поделённый на 32. Номер блока прошивается в диапазоне от 1 до 127, при этом в системе Иртыш-3Р данному блоку будет соответствовать код блока на объекте, равный номеру концентратора плюс запрограммированный номер блока.

Кроме того, при программировании блоков ИР-212, ИР-214 для работы в составе системы Иртыш-3Р необходимо соблюдать ограничения, присущие системе Иртыш-3Р:

- для 4-х шлейфных приборов шлейфы 1-3 должны быть только охранными, а 4-й шлейф должен быть либо тревожным, либо пожарным.

Пример программирования:

Система Иртыш-3Р. В системе имеется концентратор блоков Ир-21х с номером 128. Необходимо запрограммировать блоки ИР-212 и ИР-214 для работы через данный концентратор.

- В блок ИР-212 прошиваем версию для работы в составе системы Иртыщ-3РМ

- Номер ПЦН равен 1, номер концентратора = 128 / 32 = 4, номер блока назначаем из диапазона 1-127, например номер блока = 1.

- Остальные параметры устанавливаем как необходимо.

- В систему Иртыш-3Р вводим блок с кодом = НомерКонцентратора + НомерБлока = 128 + 1 = 129, тип ИР212.

- В блок ИР-214 прошиваем версию для работы в составе системы Иртыщ-3РМ

- Номер ПЦН равен 1, номер концентратора = 128 / 32 = 4, номер блока назначаем из диапазона 1-127, например номер блока = 2 (номер блока равный 1 уже используется для ИР-212).

- Остальные параметры устанавливаем как необходимо, учитывая, что 4-ый шлейф может быть только тревожным или пожарным.

- В систему Иртыш-3Р вводим блок с кодом = НомерКонцентратора + НомерБлока = 128 + 2 = 130, тип ИР214.