СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.ОС03.Н00126

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ССПБ. RU. ОП021. В00124

УСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВОЕ ОКОНЕЧНОЕ

«Иртыш-325-2-5»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БВФК.425624.002 РЭ

06.10.2005

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение .........................................	 3

2 Технические данные ..................................	 4

3 Комплектность ......................................	 7

4 Маркировка и пломбирование ......................... 	 7

5 Тара и упаковка ....................................	 7

6 Общие указания по эксплуатации .....................	 7

7 Указания мер безопасности ..........................	 7

8 Конструкция прибора ................................	 8

9 Порядок установки ..................................	 8

10 Порядок работы .....................................	 12

11 Проверка технического состояния ....................	 15

12 Возможные неисправности и способы их устранения ....	 18

13 Техническое обслуживание ...........................	 19

14 Правила хранения ...................................	 21

15 Транспортирование ..................................	 21

Приложения ............................................	 22

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования, транспортирования и технического обслуживания устройства объектового оконечного "Иртыш-325-2-5" (вариант исполнения 2, версия прошивки 5).

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Устройство объектовое оконечное УОО "Иртыш-325-2-5" (далее - прибор), предназначено для контроля состояния 4-х шлейфов сигнализации (ШС) с передачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) по радиоканалу и с включением устройств оповещения.

1.2 Область применения - централизованная охрана объектов (квартир, гаражей, дач, офисов, торговых помещений, складов и т.д.). Прибор является четырехканальным, восстанавливаемым, многоразового действия, обслуживаемым, многофункциональным, программируемым.

Режим работы прибора - непрерывный круглосуточный.

1.3 Прибор осуществляет прием извещений по тревожному/пожарному шлейфу ТК посредством контроля сопротивления ШС.

В качестве извещателей, включаемых в тревожный шлейф, могут использоваться:

- извещатели ручные и ножные электроконтактного типа (ИО101-2, ИО101-3, ИО102-1/1А и подобные);

- извещатели типа «Радиокнопка», имеющие на выходе реле.

В качестве извещателей, включаемых в пожарный шлейф, могут использоваться:

- ручные извещатели электроконтактного типа ("ИПР" и подобные);

- пороговые извещатели электроконтактного типа ("ИП103" и подобные);

- дымовые активные извещатели, питающиеся по шлейфу ("ИП212-34", "ИП212-46" и подобные).

1.4 Прибор осуществляет прием извещений по шлейфам охранной сигнализации ШС1, ШС2, ШС3 посредством контроля сопротивления ШС. В качестве извещателей, включаемых в охранные шлейфы, могут использоваться:

- извещатели электроконтактного типа ("СМК-1", "СМК-2", ИО 102-4, ИО 102-5, ИО 102-6 и подобные);

- извещатели, имеющие на выходе реле ("Аргус-2", "Аргус-3", "Фотон-4", "Фотон-5", "Фотон-6", "Эхо-3", "Эхо-А", "Сокол-2" и подобные);

- активные извещатели, питающиеся по ШС ("Фотон-8", "Волна-5", или аналогичные по выходным параметрам), с минимальным напряжением питания не более 10,5 В.

1.5 Прибор обеспечивает питание извещателей напряжением 12 В по отдельной цепи.

1.6 Прибор осуществляет передачу тревожных извещений на ПЦН по радиоканалу.

1.7 Прибор осуществляет управление оповещателями переключением контактов силового реле (до ~220 В, 5 А).

1.8 Питание прибора осуществляется от встроенного аккумулятора номинальным напряжением 12 В, заряжаемого от сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В.

1.9 Прибор рассчитан на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от минус 10 С до плюс 50 С и относительной влажности воздуха до 90 % (при 25 С).

1.9.1 Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и взрывоопасных помещениях.

Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-80.

1.10 Пример записи обозначения прибора при заказе и в документации другой продукции:

УОО "Иртыш-325-2-5" БВФК.425624.002 ТУ.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Информационная емкость прибора (количество контролируемых ШС) – 4, в том числе: тревожных ШС – 1, охранных ШС – 3.

2.2 Информативность прибора (количество видов извещений) - 20.

В информативность входят следующие виды извещений:

- Пожар

- Неисправность пожарного шлейфа

- Пожарный шлейф восстановлен

- Вскрытие блока

- Нападение

- Тревога: шлейф 1(2,3)

- Поставлен на охрану шлейф 1(2,3)

- Снят с охраны шлейф 1(2,3)

- Аккумулятор разряжен

- Аккумулятор заряжен

- Нет внешнего питания

- Есть внешнее питание

- Блок включили

- Нет событий

2.3 Прибор контролирует состояние тревожного (охранного) шлейфа по величине его сопротивления:

- состояние ШС "Норма": сопротивление от 4 до 7 кОм.

- нарушение ШС: сопротивление 10 кОм и более (обрыв ШС) или 2,8 кОм и менее (замыкание ШС).

Выполнение этих требований гарантирует работу прибора при сопротивлении утечки между проводами ШС не менее 20 кОм и сопротивлении проводов ШС не более 1 кОм с оконечным сопротивлением 5,6 кОм5 %.

2.3.1 Прибор регистрирует нарушение тревожного (охранного) шлейфа на время 220 мс и более, и сохраняет свое состояние при его нарушении на время 50 мс и менее.

2.3.2 Прибор контролирует состояние пожарного шлейфа по величине его сопротивления:

- состояние ШС "Норма": сопротивление от 4 до 7 кОм;

- состояние ШС "Неисправность – короткое замыкание": сопротивление менее 220 Ом;

- состояние ШС "Неисправность – обрыв": сопротивление более 30 кОм;

- состояние ШС "Пожар": сопротивление от 10 кОм до 15 кОм (сработка максимального нормально-замкнутого датчика) или от 500 Ом до 2,8 кОм (сработка дымового нормально-разомкнутого датчика).

Выполнение этих требований гарантирует работу прибора при сопротивлении утечки между проводами ШС не менее 50 кОм и сопротивлении проводов ШС не более 100 Ом с оконечным сопротивлением 5,6 кОм5 %.

2.3.3 Прибор регистрирует нарушение пожарного шлейфа на время 500 мс и более, и сохраняет свое состояние при его нарушении на время 250 мс и менее.

2.4 Ток короткого замыкания любого ШС - не более 20 мА.

2.5 Прибор формирует сигнал на выходе внешнего оповещателя (ВО) переключением контактов реле для управления звуковым оповещателем, питаемым переменным напряжением до 220 В либо постоянным до 30 В.

Контакты реле обеспечивает коммутацию токов до 5 А.

2.5.1 Прерывистый сигнал на выходе ВО формируется при нарушении охранного шлейфа с программируемой задержкой до окончания времени памяти тревоги или до снятия шлейфа с охраны: время включения – 0,5 с, время выключения – 0,5 с.

2.5.2 Прерывистый сигнал на выходе ВО формируется при нарушении пожарного шлейфа с программируемой задержкой до окончания времени памяти тревоги или до касания ключом охраны выносного съемника: время включения – 1,5 с, время выключения – 0,5 с.

2.5.3 Прерывистый сигнал на выходе ВО формируется при неисправности пожарного шлейфа (замыкание или обрыв): время включения – 0,25 с, время выключения – 1,75 с.

2.6 Сигнал тревоги на выходе прибора фиксируется:

- при нарушении тревожного/пожарного ШС на программируемое время (0..10 мин) и не может быть сброшен;

- при нарушении охранного ШС на программируемое время (0..10 мин) и сбрасывается снятием с охраны.

2.7 Прибор имеет следующие индикаторы:

- двухразрядный цифровой индикатор кода набора;

- двухцветный единичный индикатор «Состояние»;

- одноцветные единичные индикаторы состояния ШС1, ШС2, ШС3, ТК.

Прибор имеет выходы для подключения выносных индикаторов состояния ШС1, ШС2, ШС3, дублирующих работу внутренних.

2.7.1 Индикатор кода отображает набираемый код, а также следующие сообщения:

- при попытке поставить шлейф на охрану с нулевым номером хозоргана – однократно мигает «00»;

- при первой попытке снять шлейф с охраны неправильным кодом – однократно мигает "Е1", при второй – "Е2", при третьей сбрасывается в «00» и возникает тревога "Попытка подбора кода входа";

- в дежурном режиме – не горит.

2.7.2 Двухцветный индикатор «Состояние» отображает следующие режимы:

- при включении прибора или после длительной работы без сети, когда аккумулятор разряжен – кратковременно вспыхивает1 раз в 2 с зеленым цветом при поданной сети или красным при ее отсутствии;

- аккумулятор заряжен, сеть подана – непрерывно горит зеленым цветом;

- аккумулятор заряжен, сети нет – не горит;

- произошло тревожное событие (саботаж, нарушение шлейфа) – загорается красным цветом и гаснет при приходе подтверждения от ПЦН;

2.7.3 Одноцветный индикатор состояния охранного шлейфа (ОШ) отображает следующие состояния:

- шлейф снят с охраны – не горит;

- шлейф поставлен на охрану хозорганом, но идет задержка взятия и далее ожидание подтверждения от ПЦН, шлейф в норме – быстро мигает красным цветом;

- то же, шлейф нарушен – загорается и кратковременно гаснет 1 раз в секунду;

- шлейф взят на охрану и в норме – непрерывно горит;

- шлейф на охране и нарушен или идет память тревоги – кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду.

2.7.4 Одноцветный индикатор состояния тревожного шлейфа (ТК) отображает следующие состояния:

- шлейф  в норме – непрерывно горит;

- шлейф нарушен или идет память тревоги – кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду.

2.7.5 Одноцветный индикатор состояния пожарного шлейфа (ТК) отображает следующие состояния:

- шлейф  в норме – непрерывно горит;

- шлейф нарушен или идет память тревоги – кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду;

- замыкание шлейфа – не горит;

- обрыв шлейфа – кратковременно гаснет 1 раз в секунду.

2.8 Прибор имеет следующие органы управления:

- 2 кнопки набора кода – «+десятки» и «+единицы»;

- 3 кнопки постановки/снятия шлейфов на охрану.

2.8.1 Набор кода входа или номера хозоргана производится в режиме индикации кода нажатием кнопок «+десятки» и «+единицы».

2.8.2 Постановка ОШ на охрану производится нажатием кнопки нужного шлейфа после набора номера хозоргана (или касанием выносного съемника ключом охраны).

2.8.3 Снятие ОШ с охраны производится нажатием кнопки нужного шлейфа после набора кода входа (или касанием выносного съемника ключом охраны).

2.9 Прибор имеет выход "12 В" для питания внешних извещателей или оповещателей. Напряжение на выходе составляет от 10,5 до 14,4 В.

2.9.1 Допустимый ток по выходу "12 В" - не более 100 мА, ток короткого замыкания – не более 200 мА.

2.10 Электропитание прибора осуществляется от встроенного аккумулятора с номинальным напряжением 12 В и емкостью 2,2 А*ч, заряжаемого от сети переменного тока 50/60 Гц напряжением 220 В-15+10 %.

2.10.1 При пропадании и появлении сети прибор передает извещения «Нет внешнего питания», «Есть внешнее питание» соответственно, без выдачи сигнала тревоги.

2.11 Средняя мощность, потребляемая от сети переменного напряжения (без дополнительных внешних потребителей по цепи "220 В"), не более 10 ВА.

2.12 Средний ток потребления от резервного источника питания (без дополнительных внешних потребителей):

- в дежурном режиме - не более 200 мА,

- в режиме передачи (длительность 200 мс) – не более 2 А.

2.13 Длительность работы прибора от встроенного полностью заряженного резервного аккумулятора емкостью 2,2 А*ч без дополнительных внешних потребителей - не менее 8 ч в дежурном режиме и не менее 2 ч в режиме тревоги при питании оповещателей током до 100 мА.

При рабочих температурах ниже -10 С и выше плюс 35 С длительность работы прибора от встроенного аккумулятора сокращается не более чем в 2 раза.

2.13.1 При подключенной сети осуществляется подзаряд резервного аккумулятора.

2.13.2 Для предотвращения преждевременного выхода аккумулятора из строя обеспечивается автоматическое отключение прибора при снижении напряжения аккумулятора ниже 11 В, после передачи извещения «Аккумулятор разряжен».

2.14 Прибор сохраняет работоспособность и не выдает ложных извещений при воздействии внешних электромагнитных помех УК1, УК2 и УП1 - третьей, УК3 - четвертой степени жесткости и УК4 по ГОСТ Р 50009-92.

2.15 Условия эксплуатации

2.15.1 Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 С.

2.15.2 Относительная влажность воздуха при 25 С не более 90 %.

2.16 Класс прибора по степени защиты человека от поражения электрическим током - 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.17 Среднее время наработки на отказ прибора в дежурном режиме - не менее 30000 ч.

2.18 Средний срок службы прибора не менее 8 лет.

2.19 Габаритные размеры прибора не более (без антенны), мм: 260x200x55.

2.20 Масса прибора не более 3,5 кг.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| БВФК.425624.002 | УОО «Иртыш-325-2-5» | 1 |
| БВФК.425624.002 ПС | Паспорт | 1 |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
| ОЖО.467.104 ТУ | Резистор С2-23-0,125-5,6 кОм5 % | 4 |

3.2 Руководство по эксплуатации БВФК.425624.002 РЭ поставляется предприятием-изготовителем при первой покупке изделия или по отдельному заказу потребителя.

3.3 Выносной съемник и ключи ТМ не входят в комплект принадлежностей и поставляются по заказу потребителя.

4 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

4.1 Маркировка прибора содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование или условное обозначение прибора;

- заводской номер;

- год (последние две цифры) изготовления;

- номер ТУ и знак соответствия в системе сертификации ГОСТ Р.

4.2 После установки прибора на объекте крышка клеммного отсека, закрывающая доступ к контактным колодкам, пломбируется эксплуатирующей организацией.

5 ТАРА И УПАКОВКА

5.1 Каждый прибор упаковывается в индивидуальную потребительскую тару - коробку из картона.

5.2 Масса (брутто) комплекта поставки прибора, не более –4 кг.

6 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Эксплуатация прибора должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящую инструкцию.

6.2 После вскрытия упаковки прибора необходимо:

- провести внешний осмотр прибора и убедиться в отсутствии механических повреждений;

- проверить комплектность прибора.

6.3 После транспортировки перед включением прибор должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 При установке и эксплуатации прибора следует руководствоваться положениями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники эксплуатации электроустановок потребителей".

К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию прибора должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III на напряжение до 1000 В.

7.2 Клемма защитного заземления прибора должна быть подключена к контуру защитного заземления (зануления).

7.3 Запрещается использование предохранителя, не соответствующего номиналу, и эксплуатация прибора без заземления.

7.4 Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только после отключения основного и резервного питания прибора.

7.5 При работе с прибором следует иметь в виду, что клеммы "~220 В" находятся под напряжением 220 В и являются опасными.

8 КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА

8.1 Конструкция прибора обеспечивает возможность его использования в настенном расположении.

Прибор выполнен в виде блока с металлическим корпусом (приложение А).

8.2 Основными конструктивными элементами прибора (приложение А) являются: основание 1; крышка прибора 2; крышка клеммная 3, плата управления 4 с тумблером включения 5, клеммной колодкой 6 и разъемом программирования 7; плата питания 8 с клеммной сетевой колодкой 9, клеммной колодкой 10 для подключения ВО; сетевым предохранителем 11 на 0,16 А; винт заземления 12.

8.3 На лицевую панель прибора выведены светодиодные индикатор кода 13, индикатор «Состояние» 14 и индикаторы состояния шлейфов 15, а также кнопки набора кода 16 и управления шлейфами 17.

8.4 Крышка 2 крепится к основанию винтом и опломбирована предприятием-изготовителем.

8.5 Крышка 3 крепится к основанию винтом 19. При снятии крышки 3 открывается доступ к клеммным колодкам и тумблеру включения.

8.6 Для установки прибора используется подставка, которая крепится к стене через отверстия с помощью шурупов, а на основании прибора имеются ножки для его навешивания на подставку и дополнительное отверстие 18 для фиксации прибора винтом.

8.7 Конструкция прибора позволяет устанавливать в нем герметизированный аккумулятор номинальным напряжением 12 В типа BP2,3-12 (BB Battery), НР2-12 ("КОВЕ"), FG20201 ("FIAMM") и аналогичные размером (60+8)х178х34 мм.

9 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

9.1 Для задания рабочих частот прибора необходимо его запрограммировать с помощью программатора «Иртыш – П2» или «Иртыш-П4» в соответствии с документом «Ир-П РЭ.doc». Первая частота – основной канал, вторая – резервный, третья - аварийный.

9.2 Для задания требуемого номера прибора для работы в системе «Иртыш-3Р» и необходимой конфигурации прибора необходимо запрограммировать его с помощью программатора «Иртыш – П3» или «Иртыш-П4».

9.2.1 Снять крышку клеммного отсека и подключить программатор (см. документ «Ир-П РЭ.doc»), включить блок тумблером.

9.2.2 Включить программатор и запустить его программу Ir_p3.exe на исполнение.

9.2.3 При изменении только номера блока рекомендуется произвести следующие действия:

- в программаторе выбрать закладку «Основной блок (Ир-325)» (см. рис.1);

- считать информацию из блока нажатием кнопки "Считать информацию"

- изменить номер блока;

- записать изменения нажатием кнопки "Записать информацию";

- проверить запись нажатием кнопки "Сверить информацию";

- выключить блок, отключить программатор.

9.2.4 При изменении не только номера блока, но и других параметров необходимо:

- в программаторе выбрать закладку «Основной блок (Ир-325)» (см. рис.1);

- в окне "Версия прошивки" из ниспадающего списка выбрать №5;

- установить необходимые параметры конфигурации, предварительно изучив их назначение (п.9.2.5);

- записать изменения нажатием кнопки "Записать информацию";

- проверить запись нажатием кнопки "Сверить информацию";

- выключить блок, отключить программатор.

9.2.5 Описание конфигурации прибора

9.2.5.1 Программируемые параметры, закладка "Общие" (рис.1):

- Номер блока – соответствует окну «Код блока на объекте» в базе данных на ПЦН, возможно задание в диапазоне 1…4095.

- Версия прошивки - выбрать из ниспадающего списка номер 5.

- Тип ЦП

  - обычный – используется в системе "Иртыш-3Р" с концентраторами "Ир-424", как правило, в городе;

  - упрощенный – используется в системе "Иртыш-3Р" с непосредственным приемом блоков "Ир-11Х" центральным пультом, как правило, в области.

- Код мастер-ключа – вводится 12-разрядный код ключа, с помощью которого в дальнейшем программируются ключи охраны (число ключей охраны до 8). Это окно появляется только при установке опции Постановка/снятие ключом ТМ (рис.2).

- Показывать код мастер-ключа – установка этого флажка с последующим вводом пароля показывает код мастер-ключа в цифрах, иначе в поле кода изображаются символы ‘*’.

рис.1. Вид программатора при выборе версии 5

рис.2. Вид программатора, закладка "Шлейфы"

9.2.5.2 Программируемые параметры, закладка "Шлейфы" (рис.2):

- Задержка взятия на охрану – задается числом от 0 до 254 с. Означает время, даваемое хозоргану для выхода из помещения (восстановления шлейфа). Если параметр =0 – постановка на охрану производится немедленно, при этом в описании объекта на ПЦН может быть задано желаемое ненулевое время выхода. Если параметр =255 – время задержки бесконечное, что означает постановку на охрану немедленно после восстановления шлейфа.

- Управление внешним оповещением – связывает данный шлейф с выносным звуковым оповещателем. Оповещатель работает в прерывистом режиме только при тревоге.

- Задержка включения ВО – задается числом от 0 до 254 с. Для охранного шлейфа означает время, даваемое хозоргану от момента входа в охраняемое помещение до снятия шлейфа с охраны. Если параметр =0 – включение оповещателя в режиме "Тревога" производится немедленно при входе. Если параметр =255 – время задержки бесконечное, что означает отсутствие оповещения.

- Отслеживать диверсию – установка этого флажка приводит к тому, что при изменении номинала выносного элемента ОШ более чем на 20% возникает тревога, как при нарушении шлейфа.

- Постановка/снятие ключом ТМ – разрешает постановку/снятие на охрану данного охранного шлейфа касанием выносного съемника ключом охраны.

- Время памяти тревоги – задает время фиксации тревоги по шлейфу. На это время шлейф после тревоги не обслуживается и индицируется сработка. Параметр может быть в диапазоне 0..10 мин.

- Использовать шлейф "ТК" как пожарный – при установке этого флажка шлейф ТК работает как пожарный, с временем интегрирования 300 мс и отслеживанием неисправности.

9.3 Прибор передает извещения на ПЦН по радиоканалу, поэтому он должен устанавливаться на охраняемом объекте с учетом распространения радиоволн. В помещениях с сильной экранировкой (железобетонные или металлические стены) прибор должен располагаться как можно ближе к прозрачным для радиоволн местам (окна, кирпичные или деревянные стены), а также как можно выше.

Для контроля качества радиоканала в приборе существуют тестовые режимы. Для входа в тестовый режим нужно включить прибор, удерживая нажатой левую кнопку набора кода (+десятки) до появления на индикаторе кода символов "t1". Перебор тестовых режимов по кольцу производится однократным нажатием той же кнопки, при этом тампер-контакт должен быть замкнут ("тампер" нажат).

9.3.1 Тестовый режим №1 – контроль качества приема ПЦН.

Режим включается сразу при входе в тестовый режим. На индикаторе кода загорается "t1" и периодически гаснет после приема посылки ПЦН на 0,2 с. Мигание должно быть постоянным с частотой 2 раза в секунду для "обычного" варианта системы или 1 раз в 2 с для "упрощенного". Если мигание нерегулярное или наблюдаются большие пропуски - прием сигнала неуверенный, нужно искать другое место расположения прибора. Если со штатной (штыревой) антенной на объекте не удалось найти зону уверенного приема, нужно применить выносную антенну, которую можно либо поднять выше внутри здания, либо вынести наружу, за экранирующие поверхности.

В тестовом режиме №1 прибор не отвечает ПЦН и никак не проявляется в программе АРМ оператора.

9.3.2 Тестовый режим №2 – контроль качества передачи на ПЦН.

После работы в тестовом режиме №1 однократно нажать левую кнопку набора кода при нажатом "тампере". На индикаторе кода кратковременно загорается "t2" и далее "00". Цифры на индикаторе означают число передач от прибора к ПЦН, затраченных на передачу какого-либо извещения. При входе в тест-режим №2 сначала происходит инициализация прибора – число передач доходит до 2 – 3 и далее сбрасывается в 0. При передаче любого последующего извещения ("вскрытие блока" – щелчок "тампером", нарушение шлейфа и т.д.) число передач должно быть 1. Если число передач извещения больше 2 – качество канала прибор → ПЦН недопустимое. Нужно искать другое место расположения прибора. Если со штатной (штыревой) антенной на объекте не удалось найти зону уверенной передачи, нужно применить выносную антенну, которую можно либо поднять выше внутри здания, либо вынести наружу, за экранирующие поверхности.

В тестовом режиме №2 прибор функционирует в рабочем режиме, за исключением функций кнопок.

9.4 Прибор устанавливается на охраняемом объекте в месте, где  он защищен от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. В воздухе не должны содержаться пары кислот и щелочей, а также газы, вызывающие коррозию.

9.5 Прибор крепится на стене через подставку, навешиваемую на шурупы. Для фиксации прибора необходимо снять крышку клеммного отсека и ввернуть через отверстие в основании (приложение А, поз.18) винт.

9.6 Подключить к корпусу прибора защитное заземление, для чего на его основании имеется клемма (приложение А, поз.12).

9.7 Присоединить к прибору ШС с извещателями и оконечными элементами и цепи питания извещателей в соответствии с чертежом прибора (приложение А) и схемой, приведенной в приложении Б.

9.7.1 В ШС могут быть включены извещатели, питающиеся по шлейфу током до 2,5 мА: например, охранный извещатель типа "Волна-5" и т.п.

При этом необходимо подобрать величину сопротивления оконечного резистора ШС. Для этого подключить к клеммам ШС номинальный резистор (5,6 кОм) и измерить на нем напряжение (в номинальном режиме должно составлять от 10,5 до 14 В); затем отключить резистор и подключить к клеммам извещатели (они должны быть в режиме "Норма") и подобрать величину оконечного резистора так, чтобы напряжения на клеммах ШС совпадало с напряжением, измеренном на номинальном резисторе.

9.7.2 Подключить цепи питания активных извещателей (с общим током потребления до 100 мА) к выходу "12 В".

9.7.3 Для проверки качества подключенных шлейфов в приборе существуют тестовые режимы шлейфов. Вход в тестовый режим производится аналогично п.9.3. Далее, для оценки определенного шлейфа, нужно нажать кнопку, соответствующую этому шлейфу при нажатом "тампере" (шлейфу ТК соответствует правая кнопка набора кода). На индикаторе кода появится число от 1 до 5, соответствующее состоянию шлейфа.

Балл 1 – нарушение шлейфа.

Балл 2, 3 – граничное состояние, недопустимо из-за высокой вероятности перехода в нарушение.

Балл 4 – шлейф находится в допустимом диапазоне.

Балл 5 – "чистый" номинал оконечного элемента без сопротивления шлейфа и утечки.

9.8 Присоединить к прибору выносные оповещатели в соответствии с чертежом прибора (приложение А) и схемой, приведенной в приложении Б.

9.9 При необходимости подключить к клеммам И1+, И2+, И3+ (аноды) и ОБЩ (общие катоды) прибора выносные индикаторы (ВИ) - светодиоды (не входят в комплект прибора).

10 ПОРЯДОК РАБОТЫ

10.1 К работе с прибором допускаются лица, изучившие настоящее "Руководство по эксплуатации" или прошедшие инструктаж и практические занятия под руководством лиц, изучивших данный документ.

10.2 Ввести прибор в базу данных на ПЦН, руководствуясь документом "АРМ_оператора_Администратор.doc". В окне свойств объекта (рис.3) задать необходимые параметры:

Параметр Номер объекта – число (от 0 до 999), являющееся идентификационным номером объекта. Задается пользователем.

Параметр Порог неответов – число, определяющее, после скольких неответов объекта на индивидуальные запросы ПЦН будет выдан сигнал тревоги (по умолчанию – 5). Определяется пользователем Системы.

Параметры Времена входов/выходов (сек.) – время, (0..999 с) отводимое для снятия шлейфа с охраны после входа на объект/ для выхода из помещения после его сдачи на охрану (настраивается индивидуально для каждого из 3-х охранных шлейфов);

Параметры Начало/конец ночного режима - границы интервала времени, в пределах которого при входе в охраняемое помещение не действует время входа. Если время начала равно времени конца, то ночной режим выключен.

Параметры Начало/конец времени охраны - границы интервала времени, в пределах которого система реагирует на тревожные события, происходящие на данном объекте (действует договор охраны для данного объекта). Если время начала равно времени конца, то охрана – круглосуточная.

Параметры Выходной 1/Выходной 2 - установка выходных дней для данного объекта. В указанные дни действует ночной режим охраны объекта и осуществляется круглосуточная охрана.

Опция Включен в цикл опроса – если она выключена, то объект не опрашивается и любые сообщения от него игнорируется. Обычно используется при временном исключении объекта из охраны. Должна быть включена для охраняемого объекта.

рис.3 Окно настройки объекта с УОО "Ир-325-2"

Опция Пожарный шлейф – должна быть включена, если шлейф ТК используется как пожарный, иначе ПЦН не будет индицировать неисправность шлейфа.

Параметр Устройство охраны. Мышью щелкнуть по кнопке списка (▼), расположенной справа в поле параметра. При этом появляется список возможных устройств, из которого щелчком мыши выбирается "ИР325-2".

Параметр Код блока на объекте - число, являющееся идентификационным номером блока. Задается при программировании (п.9.1).

Параметр Время засыпания (мин.). Это время, на которое УОО отключается от приема индивидуальных запросов с ПЦН при пропадании сетевого питания (засыпает) для экономии ресурса встроенного аккумулятора. Засыпание не влияет на функции охраны объекта (контроль состояния шлейфов и передачу тревожных извещений). Задается пользователем. По умолчанию 10 минут.

Режим работы:

Норма – основной режим работы, предусматривающий прямой обмен информацией между УОО и ПЦН.

Ретранслятор – функция передачи информации от других УОО "Ир-325", сигнал с которых не может быть напрямую принят ПЦН (удаленных). При работе в таком режиме блок может передавать сигналы от нескольких других УОО. В этом режиме будет сокращено время работы от встроенного аккумулятора.

Работа через ретранслятор – режим работы УОО, предусматривающий обмен информацией с ПЦН через другое УОО, назначенное ретранслятором. Данный режим необходим в случае отсутствия или плохого прохождения радиосигнала от удаленного УОО на ПЦН.

10.2.1 Снять крышку клеммного отсека и подключить к клеммам “~220v” сеть напряжением 220 В-15+10 %.

10.2.2 Подключить шлейфы с оконечными элементами R=5,6 кОм±5 %.

10.2.3 При необходимости подключить внешние светодиоды (аноды к клеммам «И1+», «И2+», «И3+», катоды к «ОБЩ»), внешний потребитель тока <100 мА напряжением 12 В.

10.2.4 Включить прибор переводом тумблера в положение «ВКЛ», при этом возможны 2 ситуации:

- аккумулятор разряжен - СД «Состояние» начинает вспыхивать 1 раз в 2 с зеленым цветом при поданной сети и красным при ее отсутствии. При мигании зеленым нужно дождаться зарядки аккумулятора, при мигании красным нужно подключить сеть и продолжать заряд аккумулятора. Время заряда зависит от степени разряженности аккумулятора и может составить несколько часов.

- Аккумулятор заряжен - СД «Состояние» непрерывно горит зеленым цветом при поданной сети и не горит при ее отсутствии, индикатор состояния тревожного шлейфа горит в соответствии с состоянием шлейфа.

10.2.5 Дождаться индивидуального опроса прибора, о чем говорит зажигание индикаторов состояния охранных шлейфов в соответствии с ранее установленным состоянием охраны (при первом включении прибора все шлейфы сняты с охраны). Индивидуальный опрос ведется по очереди или при нажатии кнопки «F12» на ПЦН, когда нужный объект выделен голубым ободком. После ответа на индивидуальный запрос на ПЦН появляется сообщение «Блок включили».

10.2.6 Закрыть крышку клеммного отсека. Прибор готов к работе.

10.3 Порядок работы с шлейфами охранной сигнализации (ОШ)

10.3.1 Постановка ОШ на охрану производится набором личного кода сдающего с помощью кнопок набора кода, и далее нажатием кнопки нужного шлейфа. При этом индикатор состояния шлейфа начинает часто мигать, начинается отсчет времени задержки взятия на охрану. Постановка может также производится касанием внешнего съемника ключом охраны, при запрограммированной опции Постановка/снятие ключом ТМ (п.9.1.5).

Если во время отсчета задержки взятия шлейф нарушен, индикатор состояния горит и кратковременно гаснет 1 раз в секунду.

Если по истечении времени задержки взятия ОШ нарушен, взятия на охрану не происходит, индикатор шлейфа гаснет.

Если по истечении времени задержки шлейф в норме, прибор делает запрос ПЦН на постановку, и, после получения подтверждения, ставит шлейф на охрану. Индикатор шлейфа загорается непрерывно.

Если задержка взятия задана как бесконечная (=255), то применяется тактика постановки "с открытой дверью". Взятие на охрану (запрос ПЦН) будет сразу, как только шлейф придет в норму.

При попытке постановки нулевым личным кодом индикатор кода кратковременно гаснет.

Если опция Постановка/снятие ключом ТМ установлена для нескольких ОШ, то при касании внешнего съемника ключом ТМ начинается отсчет задержки взятия на охрану одновременно для всех таких ОШ. По окончании времени задержки для конкретного ОШ последний ставится на охрану в случае нормы или не ставится, если нарушен.

Попытка постановки неизвестным ключом ТМ игнорируется.

10.3.2 Снятие с охраны ОШ производится набором кода доступа, и далее нажатием кнопки нужного шлейфа, при этом индикатор шлейфа гаснет и прибор передает на ПЦН извещение "Снят с охраны шлейф №_". Снятие может также производится касанием внешнего съемника ключом охраны, при запрограммированной опции "Постановка/снятие ключом ТМ" (п.9.1.5).

Дается 3 попытки набора кода доступа. После первой неправильной попытки на индикаторе кода кратковременно высвечивается "Е1", после второй – "Е2", после третьей на ПЦН передается тревожное извещение "Попытка подбора кода входа".

Если опция Постановка/снятие ключом ТМ установлена для нескольких ОШ, то при касании внешнего съемника ключом ТМ снимаются с охраны одновременно все эти ОШ.

Между постановкой и снятием с охраны с помощью ключа ТМ есть защитный интервал времени - 5 с, в течение которого прибор игнорирует любой ключ.

Попытка снятия неизвестным ключом игнорируется.

10.3.2.1 Если в описании объекта на ПЦН для шлейфа определено время входа, снятие с охраны должно быть произведено до истечения этого времени (в «ночном» режиме время входа = 0), иначе возникает тревожное извещение «Тревога: шлейф №».

10.3.3 В режиме «Охрана» индикатор состояния шлейфа горит непрерывно.

10.3.4 При нарушении ШС в режиме "Охрана" на ПЦН передается извещение «Тревога: шлейф №_»; возникает память тревоги на заданное время, в течение которой индикатор шлейфа кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду; индикатор «Состояние» загорается красным цветом до прихода подтверждения с ПЦН, после чего гаснет; с заданной задержкой включается внешний оповещатель.

Сброс памяти тревоги и тревожного оповещения происходит при снятии шлейфа с охраны либо по истечении времени фиксации тревоги.

10.4 Порядок работы с шлейфом ТК в режиме тревожной сигнализации.

10.4.1 В дежурном режиме (норма) индикатор шлейфа "ТК" горит непрерывно.

10.4.2 При нарушении тревожного ШС на ПЦН передается извещение «Нападение», возникает память тревоги на заданное время, в течение которой индикатор шлейфа кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду; индикатор «Состояние» загорается красным цветом до прихода подтверждения с ПЦН.

10.5 Порядок работы с шлейфом ТК в режиме пожарной сигнализации

10.5.1 В дежурном режиме (норма) индикатор шлейфа "ТК" горит непрерывно.

10.5.2 При нарушении пожарного ШС на ПЦН передается извещение «Пожар», возникает память тревоги на заданное время, в течение которой индикатор шлейфа кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду; индикатор «Состояние» загорается красным цветом до прихода подтверждения с ПЦН.

10.5.3 При обрыве пожарного ШС индикатор кратковременно гаснет 1 раз в секунду, включается тревожное оповещение, при индивидуальном опросе прибора на ПЦН передается извещение "Неисправность пожарного шлейфа".

10.5.4 При коротком замыкании пожарного ШС индикатор шлейфа гаснет, включается тревожное оповещение, при индивидуальном опросе прибора на ПЦН передается извещение "Неисправность пожарного шлейфа".

11 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

11.1 Прибор подвергается проверке по качеству и комплектности в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Госарбитражем СССР 25.04.66, МП-7, при поступлении аппаратуры в отдел (отделение) вневедомственной охраны.

11.2 Настоящая методика предназначена для персонала, обслуживающего технические средства охранно-пожарной сигнализации и осуществляющего входной контроль.

Методика включает в себя проверку работоспособности прибора и оценку его технического состояния с целью выявления скрытых дефектов. Несоответствие прибора требованиям, указанным в данной методике, является основанием для предъявления претензий предприятию-изготовителю.

11.3 Проверка технического состояния должна проводиться при нормальных климатических условиях.

11.4 Последовательность операций при проверке технического состояния прибора приведена в таблице 11.1.

Таблица 11.1

| Наименование параметра | Методика проверки |
| --- | --- |
| 1 Внешний вид | Провести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии внешних повреждений прибора. Длительность проверки: 2 мин. |
| 2 Комплектность | Проверить соответствие состава прибора по таблице 3.1. Длительность проверки: 3 мин. |
| 3 Подготовка к испытаниям | Подключить прибор к сети 220 В. Включить прибор без клеммной крышки – индикатор «Состояние» должен загореться красным цветом. Дождаться на ПЦН извещений "Блок включили", "Вскрытие блока". Индикатор "Состояние" должен загореться зеленым. Длительность проверки: 6 мин. |
| 4 Проверка уровня зарядки аккумулятора и напряжения на клеммах ШС | Подключить к ШС резисторы 5,6 кОм (установлены при поставке). Включить прибор. Измерить напряжение на клеммах "12 В" с помощью прибора Ц4352 или аналогичного - оно должно составить от 12,5 до 15 В. Измерить напряжение на клеммах ШС - оно должно составить от 12 до 14.4 В. Длительность проверки: 5 мин. |
| 5 Проверка работы охранных шлейфов | Подключить к клеммам ШС1 оконечный элемент (установлен при поставке). Запрограммировать задержку взятия на охрану и задержку включения оповещения 10 с. Для постановки на охрану набрать код сдающего (любой ненулевой) и нажать кнопку шлейфа. Индикатор шлейфа должен начать часто мигать. Замкнуть клеммы ШС1 (нарушить шлейф), индикатор шлейфа начинает гореть и кратковременно гаснуть 1 раз в 1 с. По окончании задержки взятия индикатор шлейфа гаснет – взятия нет. Нормализовать шлейф. Повторить попытку взятия на охрану. По окончании задержки, после запроса ПЦН и подтверждения индикатор шлейфа загорается непрерывно – шлейф взят на охрану. На ПЦН изображение шлейфа становится желтым. Нарушить шлейф. Индикатор шлейфа должен начать вспыхивать 1 раз в секунду, индикатор "Состояние" загорается красным и гаснет после подтверждения от ПЦН. Через 10 с включается внешний оповещатель – начинает щелкать реле. На ПЦН изображение шлейфа становится красным, по истечению времени входа возникает извещение "Тревога: шлейф 1". Снять шлейф с охраны, набрав код доступа и нажав кнопку шлейфа. Индикатор шлейфа должен погаснуть, на ПЦН изображение шлейфа становится зеленым с красной полоской. Снять тревогу нажатием клавиши "F5". Запрограммировать для ШС1 опцию "Постановка/снятие ключом ТМ". Повторить процедуру постановки/снятия с помощью ключа охраны. Повторить действия для других охранных шлейфов. Длительность проверки: 30 мин. |
| 6 Проверка работы тревожного шлейфа | Подключить к клеммам ТК оконечный элемент 5,6 кОм (установлен при поставке). Задать время памяти тревоги шлейфа "ТК" =0. Замкнуть клеммы (нарушить шлейф). Индикатор шлейфа должен начать вспыхивать 1 раз в секунду, индикатор "Состояние" загорается красным и гаснет после подтверждения от ПЦН. Возникает извещение "Нападение", на изображении объекта появляется красная рамка. Снять тревогу нажатием клавиши "F5". Нормализовать шлейф. Через 1 – 2 минуты красная рамка на объекте должна исчезнуть. Длительность проверки: 5 мин. |
| 7 Проверка работы пожарного шлейфа | Запрограммировать опцию "Использовать шлейф ТК как пожарный". В описании прибора на ПЦН включить опцию "Пожарный шлейф". Подключить к клеммам ТК магазин сопротивлений и установить на нем 5,6 кОм. Индикатор шлейфа ТК должен гореть непрерывно. Установить сопротивление 100 Ом. Индикатор должен погаснуть, реле оповещения начинает щелкать в режиме "Неисправность". Через 1 – 2 мин на ПЦН должно появиться извещение "Неисправность пожарного шлейфа", на изображении объекта появляется красная рамка. Нормализовать шлейф. Индикатор должен снова загореться непрерывно, оповещение выключится. Через 1 – 2 мин на ПЦН красная рамочка должна исчезнуть – шлейф в норме. Установить сопротивление 30 кОм. Индикатор шлейфа должен начать кратковременно гаснуть, реле оповещения начинает щелкать в режиме "Неисправность". Через 1 – 2 мин на ПЦН должно появиться извещение "Неисправность пожарного шлейфа", на изображении объекта появляется красная рамка. Нормализовать шлейф. Индикатор шлейфа должен снова загореться непрерывно, оповещение выключится. Через 1 – 2 мин на ПЦН красная рамочка должна исчезнуть – шлейф в норме. Установить сопротивление 2,8 кОм или 10 кОм. Индикатор шлейфа начинает периодически вспыхивать, через заданное время задержки реле оповещения начинает щелкать в режиме "Пожар". На ПЦН должно появиться извещение "Пожар", на изображении шлейфа появляется символ пламени. Снять тревогу нажатием "F5". Нормализовать шлейф. Через заданное время фиксации тревоги индикатор шлейфа должен снова загореться непрерывно, оповещение выключится. Длительность проверки: 20 мин. |
| 8 Проверка перехода прибора на резервное питание | Включить прибор с поданной сетью. Индикатор "Состояние" должен гореть непрерывно зеленым цветом. Дождаться индивидуального опроса прибора. Отключить прибор от сети 220 В. Индикатор "Состояние" через 5 – 10 с погаснет. После этого через 1 – 2 мин на ПЦН должно появиться извещение «Нет внешнего питания». Подключить прибор к сети 220 В. Индикатор сразу загорается зеленым. После этого через 1 – 2 мин на ПЦН должно появиться извещение «Есть внешнее питание». Индикаторы состояния ШС на устройстве не должен изменять режим свечения при отключении и подключении сети 220 В. Длительность проверки: 10 мин. |
| 9 Проверка работы при резервном питании | Выполнить операции по п.п.5, 6, 7 настоящей таблицы при отключенной сети 220 В. Длительность проверки: 40 мин. |

12 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 При включении прибора не включается ни один индикатор | Глубокий разряд аккумулятора | Проверить аккумулятор - при необходимости заменить. |
| 2 При включении прибор не выходит на рабочий режим более 3 часов | Неисправен аккумулятор | Проверить аккумулятор - при необходимости заменить. |
| 3 При включении прибора с подключенной сетью индикатор "Тревога" не загорается зеленым | Нет напряжения сети. | Проверить наличие напряжения. |
|  | Неисправен предохранитель FU1 0,16 А, расположенный около колодки "220 В". | Проверить и заменить предохранитель. |
| 4 Нет извещений на ПЦН | Плохое качество радиоканала между прибором и ПЦН | Улучшить качество канала изменением местоположения прибора или применением выносной (направленной) антенны. |
| 5 Не включается выносной светодиод | Неисправен или неправильно подключен светодиод | Заменить или изменить полярность подключения светодиода. |
| 6 Постоянное нарушение по ШС | Неисправен извещатель | Проверить и заменить ИО. |
|  | Оборвана или закорочена линия ШС | Проверить линию, устранить нарушение. |
|  | Неправильная величина оконечного элемента | Установить элемент требуемого номинала. |

13 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

13.1 Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание прибора, должен знать конструкцию и правила эксплуатации прибора.

13.2 Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации.

13.3 Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

13.4 При производстве работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться разделом "Указания мер безопасности" данной инструкции, а также "Руководством по техническому обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации".

13.5 Предусматриваются следующие виды и периодичность технического обслуживания:

- плановые работы в объеме регламента N1 - один раз в месяц;

- плановые работы в объеме регламента N2 - при поступлении с охраняемого объекта двух и более ложных тревог в течение 30 дней.

Работы проводит электромонтер охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 5 разряда.

13.6 Перечни работ для регламентов приведены в таблицах 13.1 и 13.2.

13.7 Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена.

13.8 Не реже одного раза в год проводить проверку сопротивления изоляции прибора в соответствии с таблицей 13.2, п.3.

Перечень работ по регламенту N1 (технологическая карта N1)

Таблица 13.1

| Содержание работ | Порядок выполнения | Оборудование, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний осмотр, чистка прибора | 1.1 Отключить прибор от сети переменного тока и удалить с поверхности прибора пыль, грязь и влагу. | Ветошь, кисть флейц |  |
|  | 1.2 Осмотреть прибор и удалить с него следы коррозии; поврежденные покрытия восстановить. | Ветошь, бензин Б-70, нитроэмаль, кисть флейц | Не должно быть механических повреждений, коррозии. |
|  | 1.3 Снять клеммную крышку прибора и удалить с поверхности клемм, контактов пыль, грязь, следы коррозии | Отвертка, ветошь, кисть флейц, бензин Б-70 | Не должно быть следов коррозии, грязи |
|  | 1.4 Измерить напряжение резервного источника (аккумулятора) на клеммах «12 В». В случае необходимости заменить батарею | Ветошь, кисть флейц, прибор Ц4352 | Напряжение должно соответствовать паспортным данным на батарею |
|  | 1.5 Проверить соответствие номиналу и исправность предохранителя. |  |  |
|  | 1.6 Проверить качество заземления и целостность заземляющего провода. | Прибор Ц4352 |  |
|  | 1.7 Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам прибора | Отвертка | Должно быть соответствие схеме внешних соединений. |
|  | 1.8 Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция. | Отвертка |  |
| 2 Проверка работоспособности | Провести проверку прибора по плану таблицы 11.1. |  |  |

Перечень работ по регламенту N2 (технологическая карта N2)

Таблица 13.2

| Содержание работ | Порядок выполнения | Оборудование | Нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний осмотр, чистка прибора | 1.1 Выполнить по 1.1 - 1.8 технологической карты N1 |  |  |
| 2 Проверка работоспособности | 2.1 Выполнить работы в соответствии с разделом 11 в соответствии с запрограммированным режимом работы прибора. |  |  |
| 3 Измерение сопротивления изоляции | 3.1 Отключить прибор от сети и резервного источника питания. 3.2 Соединить между собой клеммы сетевого питания. 3.3 Соединить между собой клеммы шлейфов, +12В, -12 В и клемму заземления корпуса. 3.4 Измерить сопротивление изоляции между клеммой заземления и сетевой клеммой. | Мегаомметр типа М4100/3, отвертка | Сопротивление должно быть не менее 20 МОм |
| 4 Проверка работоспособности при пониженном напряжении питания | 4.1 Подключить прибор к автотрансформатору. 4.2 Установить напряжение 180 В и выполнить пункты 4, 5, 6, 7 таблицы 11.1. | ЛАТР-1М, прибор Ц4352, отвертка |  |

14 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

14.1 Условия хранения должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150-69.

Приборы должны храниться упакованными, на стеллажах. При складировании устройств в штабели разрешается укладывать не более четырех коробок с приборами.

14.2 Расстояние между стенами и полом хранилища, а также между приборами должно быть не менее 0,1 м.

14.3 Расстояние между отопительными устройствами и приборами должно быть не менее 0,5 м.

14.4 В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

15 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

15.1 Приборы могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета.

15.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

15.3 Прибор в упаковке выдерживает при транспортировании:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в мин или 10000 ударов с тем же ускорением;

- температуру окружающего воздуха от 223 до 323 К (от минус 50 до плюс 50 С);

- относительную влажность воздуха до 95 % при температуре 308 К (35 С).

15.4 Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес.

Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения устройств при перевозках за счет сроков сохраняемости в стационарных условиях.

15.5 При транспортировании устройств должны выполняться правила, изложенные в следующих документах:

1) "Правила перевозки грузов"./М-во путей сообщ. СССР - М:Транспорт, 1985;

2) "Технические условия погрузки и крепления грузов". /М-во путей сообщ. СССР - М: Транспорт, 1988;

3) "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом"./М-во автомоб. трансп. РСФСР - 2-е изд. - М: Транспорт, 1984;

4) "Правила перевозки грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении". /М-во мор.флота РСФСР - 3-е изд. М.: Транспорт, 1985;

5) "Правила перевозок грузов". /М-во речного флота РСФСР - М.: Транспорт, 1989;

6) "Технические условия погрузки и размещения в судах и на складах товарно-штучных грузов"./Утв. М-вом речного флота РСФСР 30.12.87 - 3-е изд. - М.: Транспорт, 1990;

7) "Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях Союза ССР"/Утв. М-вом гражданской авиации СССР 25.03.75 - М.: МГА 1975.

15.6 После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха прибора непосредственно перед установкой на эксплуатацию должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Конструкция УОО "Ир-325-2"

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Схема внешних подключений УОО "Ир-325-2"

Е1 – извещатели охранные с нормально разомкнутой входной цепью;

Е2 – извещатели охранные с нормально замкнутой входной цепью;

R1, R2, R3, R4 – резистор С2-23-0,125-5,6 кОм5 % ОЖО.467.093 ТУ;

HL1, HL2, HL3 – светодиод АЛ307КМ аАО.336.076 ТУ;

Е1, Е2, HL1, HL2, HL3 в комплект поставки не входят.

При применении энергопотребляющих извещателей Е1 номинал оконечного резистора должен быть увеличен так, чтобы суммарное сопротивление извещателей и оконечного резистора составило 5,6 кОм5 %.

В состоянии "Норма" контакты "C" и "NO" разомкнуты, а "C" и "NC" замкнуты.

ПРИЛОЖЕНИЕ В Схема электрическая принципиальная "Ир-325-2". Плата управления o77r5. Лист 1

Схема электрическая принципиальная "Ир-325-2". Плата управления o77r5. Лист 2

Схема электрическая принципиальная "Ир-325-2". Схема соединений и плата управления o79r4