ООО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

C-RU.ПБ16.В003177

РАДИОСИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ

ОХРАННО-ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩЕНИЙ

«ИРТЫШ-3Р»

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

ППКОП «Иртыш-214-GSM»

Исполнения 8.4 и 8.5, прошивка 8

Паспорт и руководство по эксплуатации

БВФК.425624.014 ПС-РЭ

Содержание

1.	Назначение	3

2.	Технические характеристики	3

3.	Комплектность	4

4.	Указания мер безопасности	4

5.	Конструкция прибора	5

6.	Подготовка к работе	5

6.1.	Установка SIM-карты	6

6.2.	Подключение питания	6

6.3.	Режим настройки	6

6.4.	Ввод ключей охраны	7

6.5.	Установка прибора на объекте	8

6.6.	Подключение внешних устройств	8

6.7.	Работа с радиодатчиками и радиобрелоками	9

7.	Изменение конфигурации (настроек) прибора	10

7.1.	Описание параметров настройки	10

7.2.	Настройка прибора через персональный компьютер	13

7.3.	SMS-команды управления	13

7.4.	Управление прибором при помощи тонального режима	13

8.	Порядок работы	14

8.1.	Регистрация в GSM-сети	14

8.2.	Индикация состояния прибора	14

8.3.	Постановка на охрану и снятие с охраны	14

8.4.	Оповещение о тревожных событиях	15

8.5.	Акустический контроль помещения	15

8.6.	Проверка текущего состояния прибора	16

8.7.	Информационные SMS	17

9.	Условия транспортирования и хранения	17

Приложение А - Индикация состояния прибора	18

Приложение Б - Описание основных операций администрирования ключей охраны	19

Гарантии изготовителя	20

Свидетельство о приемке	20

# Назначение

Прибор «Иртыш-214-GSM» (далее - прибор) предназначен для автономной или централизованной охраны объектов (квартир, гаражей, автомобилей, офисов, коттеджей, торговых и производственных помещений и т.п.) от несанкционированного проникновения с передачей сообщений на телефон владельца или автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора пульта централизованного наблюдения (ПЦН) по сети GSM.

Прибор «Иртыш-214-GSM» выпускается в следующих вариантах исполнения:

- исполнение 8.4:    	4 шлейфа сигнализации, встроенный РИП, встроенная антенна;

- исполнение 8.5:    	8 шлейфов сигнализации, встроенная антенна;

- исполнение 8.4А: 	4 шлейфа сигнализации, встроенный РИП, внешняя антенна;

- исполнение 8.5А: 	8 шлейфов сигнализации, антенна;

- исполнение 8.4R    	4 шлейфа сигнализации, встроенный РИП, встроенная антенна, контроль до 32 радиодатчиков Roiscok;

- исполнение 8.4RА  	4 шлейфа сигнализации, встроенный РИП, внешняя антенна, контроль до 32 радиодатчиков Roiscok.

- исполнение 8.5R    	8 шлейфов сигнализации, встроенный РИП, встроенная антенна, контроль до 64 радиодатчиков Roiscok;

- исполнение 8.5RА  	8 шлейфов сигнализации, встроенный РИП, внешняя антенна, контроль до 64 радиодатчиков Roiscok.

Прибор обеспечивает:

  - раздельную или одновременную постановку/снятие шлейфов охраны с помощью ключей Touch Memory (ТМ);

  - раздельную или одновременную постановку/снятие шлейфов охраны при помощи телефона владельца;

  - контроль состояния шлейфов сигнализации;

  - включение звукового и светового оповещения при возникновении тревоги;

  - контроль состояния сетевого напряжения, аккумулятора, тампера (датчика вскрытия);

  - управление реле для коммутации внешних цепей;

  - одновременная работа с двумя операторами сотовой связи;

  - дозвон и/или передачу SMS и речевых сообщений на телефон владельца при изменении состояний шлейфов, сетевого питания, разряде аккумулятора и т.д.;

  - передачу информации о состоянии прибора на пульт центрального наблюдения, оборудованного АРМ «Иртыш-3Р»,  АРМ «Иртыш-3РМ» или АРМ «Приток-А»;

  - акустический контроль (прослушивание) охраняемого объекта;

  - настройку параметров работы через тестовые режимы, через компьютер или с помощью управляющих SMS;

  - контроль до 64 радиодатчиков Roiscok при установленном модуле приема беспроводных датчиков.

# Технические характеристики

  - Стандарт передачи сообщений - GSM 900/1800.

  - Количество SIM-карт: 2.

  - Встроенная антенна (исп. 8.4 и 8.5).

  - Возможность подключения выносной антенны (исп. 8.4А и 8.5А).

  - Количество охранных/тревожных/пожарных шлейфов сигнализации – 8(исп.8.5) или 4(исп.8.4).

  - Возможность контроля до 64 радиоканальных датчиков Roiscok (исп. 8.4R и 8.4RА)..

  - Реле с нормально-разомкнутыми контактами.

  - Вход для подключения выносного съемника Touch Memory (ТМ) или клавиатуры.

  - Выход для подключения выносного звукового оповещателя (сирены).

  - Выход для подключения выносного светового оповещателя.

  - Вход для подключения выносного микрофона.

  - Разъем mini-USB для связи прибора с персональным компьютером.

  - Тампер (датчик вскрытия) прибора.

  - Количество номеров оповещения - до 5.

  - Индикаторы:

    - состояния сети GSM – 1;

    - состояния шлейфов – 8(исп.8.5) или 4(исп.8.4);

    - состояния питания – 1 двухцветный.

  - Питание прибора, выполненного в исп.8.4, производится от сети 220 В 50 Гц и от встроенного резервного источника (аккумуляторная батарея 12 В 1,2А*ч).

    - Ток, потребляемый прибором от источника питания напряжением 12 В (без учёта тока потребления внешними устройствами), не более:

- в дежурном режиме – 50 мА, при передаче сообщения – 150 мА.

    - Время работы в режиме резерва (сеть отсутствует) от полностью заряженного аккумулятора (без внешних потребителей) - не менее 8 часов.

Питание прибора в исполнении 8.5 производится от внешнего РИП напряжением 12 вольт.

  - Диапазон рабочих температур - от -20°С до +50°С.

  - Габариты - 164х184х62 мм.

  - Масса (без АКБ) - не более 0,7 кг.

# Комплектность

- Прибор "Иртыш-214-GSM"  –  1 шт.

- Резистор С2-23-0,125-5,6 кОм5 %  – 8 шт. (исп.8.5) или 4 шт. (исп.8.4).

- Паспорт БВФК.425624.014 ПС-РЭ  – 1 шт.

- Диск с программным обеспечением – 1 шт.

# Указания мер безопасности

Все работы с прибором – установка и извлечение SIM-карты, подключение внешней антенны, выносного съемника ключей ТМ или клавиатуры, датчиков и оповещателей должны производиться при отсутствии сетевого напряжения питания и при снятых клеммах аккумулятора. При работе и настройке прибора не прилагать излишних механических усилий.

# Конструкция прибора

Рис.1 Вид прибора «Иртыш-214-GSM» со снятой крышкой

    - Опциональный разъём для подключения выносной антенны (тип SMA-F);

    - Держатель основной SIM-карты

    - Индикатор состояния GSM-сети

    - Держатель дополнительной SIM-карты

    - Клеммная колодка с выходом силового реле и входом микрофона

    - Аккумулятор резервного питания 12 В 1,2 А/ч (исп.8.4)

    - Сетевой трансформатор (исп. 8.4)

    - Сетевая колодка с предохранителем 0,16 А (исп.8.4)

    - Клеммная колодка для подключения аккумулятора и сетевого трансформатора (исп.8.4) или РИП (исп.8.5);

    - Встроенный съемник ключей TM;

    - Индикатор состояния питания;

    - Кнопка  «ТЕСТ»;

    - Клеммная колодка для питания внешних устройств напряжением 12 вольт и током потребления не более 100мА (только исп.8.4).

    - Звуковой пьезоизлучатель (зуммер);

    - Разъем для установки перемычек: КТ1 (2 левых штыря) и КТ2 (2 правых штыря)

    - Основная клеммная колодка

    - Индикаторы состояния шлейфов сигнализации (ШС)

    - Разъем mini-USB для подключения прибора к компьютеру

# Подготовка к работе

Для начала работы прибора, достаточно выполнить инструкции п. 6.1 -  6.4, . Полную настройку прибора можно реализовать через компьютер, подключив его через интерфейс USB (п. 7).

## Установка SIM-карты

Рекомендуется приобретать SIM-карту того же оператора, что и в телефоне владельца, т.к. практика показала приоритет передачи SMS в «своей» сети перед передачей SMS на сети других операторов.

Перед установкой SIM-карты в прибор, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО УДАЛИТЬ КОНТРОЛЬ PIN, к примеру, можно выполнить следующие действия:

- SIM-карту, предназначенную для установки в прибор, установить в любой рабочий сотовый телефон стандарта GSM (например, в телефон, которым вы пользуетесь).

- Включить телефон, ввести PIN-код, дождаться регистрации в сети.

- Отключить запрос на ввод PIN-кода SIM-карты при включении телефона (см. инструкцию на мобильный телефон, как правило -  МЕНЮ → НАСТРОЙКИ → БЕЗОПАСНОСТЬ → КОНТРОЛЬ PIN). Если оставить включенным контроль PIN, прибор не подключится к сети GSM.

- Вынуть SIM-карту из телефона и установить ее в прибор.

Для установки SIM-карты необходимо снять верхнюю крышку прибора. Для этого нужно слегка отогнуть защелку (поз.1 рис.2)  и снять верхнюю крышку прибора, как показано на рис.2. SIM-карта устанавливается в основной держатель (поз.2 рис.1) контактами вниз. Для установки карты нужно открыть держатель, сдвигая вправо его верхнюю часть, затем поднять ее и вставить SIM-карту. Опустить верхнюю часть держателя с картой и сдвинуть влево до защелкивания.

Рис.2 Снятие крышки прибора

Помимо основного держателя SIM-карты на приборе имеется дополнительный (поз.4 рис.1), которым можно воспользоваться по необходимости. В этом случае при пропадании  сигнала на основной SIM-карте, прибор временно переключится на дополнительную.

## Подключение питания

В случае использования прибора в исполнении 8.4 (встроенный источник питания), подключить аккумулятор: красный провод - к клемме +12 В (выделена на аккумуляторе красным цветом), синий провод - к клемме -12 В. Сетевой провод 220 В подключается к сетевой колодке (поз.8 рис.1.) Провод вставляется с нижней стороны корпуса в отверстие, находящееся рядом с колодкой.

В случаях, когда прибор поставляется без встроенного источника питания,  необходимо подключить внешний РИП напряжением 12 вольт к клеммам «+В-» (поз.9 рис.1)

Индикатор состояния питания (поз.11 рис.1) отображает следующие состояния:

- аккумулятор заряжен, сеть 220 В подана - светится непрерывно зелёным цветом;

- аккумулятор заряжен, сети 220 В нет - кратковременно вспыхивает зелёным цветом;

- аккумулятор разряжен - кратковременно вспыхивает красным цветом.

## Режим настройки

В приборе Иртыш-214-GSM предусмотрен специальный режим настройки, позволяющий без использования компьютера задать основные параметры работы, а также правильно установить оборудование на объекте.

C помощью режимов настройки можно:

- Оценить правильность подключения охранных датчиков к прибору;

- Записать телефонный номер главного владельца;

- Записать «мастер-ключ» (ключ ТМ для программирования ключей охраны);

Перевести прибор в некоторые сервисные режимы.

Существуют следующие тестовые режимы:

- Режим оценки качества шлейфов. Им необходимо воспользоваться после того, как выполните подключение внешних устройств (п. 6.6)

- Режим программирования «мастер-ключа» и запись номера владельца при помощи звонка.

6.3.1. Режим оценки качества шлейфов (Тест 1).

Для входа в режим Тест 1 необходимо нажать кнопку ТЕСТ (поз.12 рис.1) и, удерживая её, подать питание на прибор. Раздастся длинный звуковой сигнал индикатор «ШС1» начнет быстро мигать это соответствует тестовому режиму. Для входа в Тест №1 необходимо повторно длительно нажать кнопку Тест до появления длинного звукового сигнала.

В этом режиме на все индикаторы с частотой 1 раз в секунду попеременно выводится следующая информация - сначала горит индикатор тестируемого шлейфа и индикатор "ПИТ" желтым цветом, затем зажигается оценка качества шлейфа в баллах:

балл 1 - горит индикатор " ШС1" - нарушение шлейфа;

балл 2 - горят индикаторы "ШС1" и "ШС2"– граничное состояние, недопустимо из-за высокой вероятности перехода в нарушение;

балл 3 - горят индикаторы " ШС1", "ШС2" и "ШС3" - граничное состояние, недопустимо из-за высокой вероятности перехода в нарушение;

балл 4 - горят индикаторы "ШС1", "ШС2", "ШС3" и "ШС4" - шлейф находится в допустимом диапазоне;

балл 5 - горят индикаторы "ШС1", "ШС2", "ШС3", "ШС4" и питание - шлейф находится в наилучшем диапазоне;

При входе в режим оценки качества шлейфов первым тестируется шлейф ШС1. Дальнейшие нажатия кнопки ТЕСТ переключают режимы: ШС1 → ШС2 → ШС3 → ШС4.

6.3.2. Программирования мастер-ключа и телефонного номера владельца

Выключите питание прибора и последовательно выполните нижеследующие инструкции.

- Нажав кнопку «ТЕСТ», подайте питание на прибор. Раздастся длинный звуковой сигнал, индикатор «ШС1» начнет быстро мигать. Кнопку «ТЕСТ» отпустить

- Кратковременно нажмите кнопку «ТЕСТ» - раздастся короткий звуковой сигнал, индикатор «ШС1» погаснет, а вместо него замигает индикатор «ШС2».

- Нажмите кнопку «ТЕСТ» и, удерживая ее, дождитесь, пока индикаторы «ШС» не начнут мигать в виде «бегущих огней». Отпустите кнопку. Через несколько секунд раздастся длинный звуковой сигнал, а индикаторы снова сменят режим мигания (поочередно мигают крайние и средние индикаторы «ШС»). Вы вошли в нужный настроечный режим

- Запрограммируйте сотовый телефон владельца. Необходимо позвонить со своего телефона на номер прибора охраны. Прибор сбросит звонок и позвонит в ответ. Это будет подтверждением того, что запись номера владельца произошла успешно.

- Запрограммируйте Мастер-ключ. Возьмите любой ключ и прикоснитесь им к съемнику Touch Memory. Он сохранится в памяти, а прибор перейдет в нормальный режим работы (раздастся короткий звуковой сигнал и сменится режим индикации). Дождитесь, пока мигание прекратится, и введите ключи охраны.

## Ввод ключей охраны

Для постановки/снятия прибора с охраны можно использовать ключи TM, предварительно записав их в память прибора. Всего можно записать до 32 ключей охраны. Каждый ключ охраны можно связать с определенными охранными шлейфами, что позволяет организовать для разных людей разный уровень доступа.

Для входа в режим добавления и администрирования ключей охраны необходимо, чтобы прибор был зарегистрирован в сети сотовой связи и снят  с охраны. С заводскими настройками каждый добавленный ключ будет управлять состоянием охраны всех шлейфов одновременно.

Запись новых ключей  в прибор с заводскими настройками

- Коснуться съемника мастер-ключом → индикация – «бегущие огни».

- Подождать 2 с → короткий звуковой сигнал → индикация - одновременное мигание.

- Подождать 5 с → короткий звуковой сигнал → индикация – «бегущие огни».

- Коснуться съемника мастер-ключом → индикация – одновременные тройные вспышки.

- Поочередно коснитесь вводимыми ключами к съемнику ТМ → при каждой успешной записи индикаторы горят непрерывно 2 с. Если поле ключей заполнено и запись невозможна – раздается длинный звуковой сигнал.

- Коснитесь мастер-ключом съемника ТМ → произойдет выход из режима ввода ключей.

## Установка прибора на объекте

Прибор должен быть установлен так, чтобы обеспечивать надежную связь с местным оператором мобильной связи. Качество связи заметно падает при установке прибора на металлическую или железобетонную поверхность.

В местах, где уровень сигнала недостаточный, рекомендуется использовать вариант прибора с выносной антенной (накручиваются на антенный разъем поз.1 рис.1).

В процессе работы прибора, при нормальной работе в сети, индикатор состояния GSM сети (поз.3 рис.1) периодически вспыхивает (примерно 1 раз в 4 секунды). Если нормальная работа нарушена (пропадание GSM сети, недостаточный уровень сигнала базы и т.п.), то индикатор часто вспыхивает (примерно 1 раз в секунду).

## Подключение внешних устройств

Прибор может работать как с датчиками с нормально-замкнутыми контактами (как правило, это датчики движения и герконы), так и с датчиками с нормально-разомкнутыми контактами. Важно, чтобы к одному шлейфу были подключены датчики одного типа. При этом:

    - выходы датчиков с нормально-замкнутыми контактами соединяются последовательно с оконечным резистором 5,6 кОм;

    - выходы датчиков с нормально-разомкнутыми контактами соединяются параллельно с оконечным резистором 5,6 кОм.

При срабатывании какого-либо датчика прибор уведомляет о случившемся владельца посредством звонка или SMS, сообщая номера шлейфа (зоны), в котором сработал датчик. Поэтому, для определения причины срабатывания сигнализации, необходимо в каждую зону подключать датчики одного назначения, например:

    - к «ШС1» - датчик открывания входной двери (геркон);

    - к «ШС2» - датчики движения (объема);

    - к «ШС3» - датчик разбития стекла;

    - к «ШС4» - тревожная кнопка.

Внимание: к клеммам неиспользуемых шлейфов необходимо подключить оконечные резисторы 5,6 кОм±10% (входят в комплект поставки)!

Питание активных датчиков может осуществляться от прибора, с клемм «Vo» (рис. 3). К этим клеммам можно подключить датчики с напряжением питания 9…15 В и общим током потребления не более 100 мА. Если к прибору нужно подключить большее количество таких датчиков, для их питания необходимо использовать отдельный резервный источник питания (РИП).

Световой оповещатель (рис.3) с напряжением питания 12 В подключается к клеммам «СO-» прибора с соблюдением полярности (черный провод к "СO–", красный к "+Vo"). Ток потребления оповещателя в таком включении не должен превышать 100 мА (если оповещатель подключать к внешнему РИП, не более 500 мА).

Звуковой оповещатель с напряжением питания 12 В подключается к клеммам «ЗO-» прибора с соблюдением полярности (черный провод к "ЗO–", красный к "+Vo"). Ток потребления оповещателя не должен превышать 100 мА (если оповещатель подключать к внешнему РИП, не более 500 мА).

Для постановки/снятия с охраны можно использовать как встроенный съемник ТМ (поз.10 рис.1), так и выносной (рис.3), который можно установить, например, на входной двери. Как правило, в выносной съемник встроен индикатор – светодиод. Выносной съемник и его индикатор подключаются к клеммам «ТМ», «ОБЩ», «И1+».

В приборе имеется исполнительное реле с нормально-разомкнутыми контактами (K1, K2 поз.5 рис.1) для управления внешними цепями, напряжение на которых должно быть не более +30 В, ток через контакты не должен превышать 1 А.

Рис 3. Пример подключения внешних устройств

## Работа с радиодатчиками и радиобрелоками

Прибор может поставляться со встроенным приемником радиоканальных датчиков (ПРД) Roiscok.

Инструкция по добавлению и удалению брелков и датчиков из системы приведена в отдельном приложении.

К каждому шлейфу охраны может быть подключено до 8 радиоканальных датчиков. Рекомендуется соблюдать соответствие типа радиодатчиков (пожарный, охранный) типу шлейфа. Прибор способен обслуживать до 32 беспроводных датчиков (исп.8.4) и до 64 датчиков (исп.8.5). Срабатывание по любому радиодатчику автоматически приводит к возникновению тревоги по соответствующему шлейфу с выдачей сообщения на центральный пульт и телефоны владельцев.

# Изменение конфигурации (настроек) прибора

Прибор поставляется с заводской конфигурацией - настройками «по умолчанию».  Основным способом настройки прибора является его настройка через специальную программу «Программатор «Иртыш-П». Для этого необходимо подключить «Иртыш-214-GSM» к персональному компьютеру при помощи кабеля mini-USB.

В случае, когда подобная настройка невозможна, можно изменять конфигурацию прибора, отправляя с телефона владельца служебные SMS на SIM-карту, установленную в «Иртыш-214-GSM».

Ниже приведено описание основных параметров настройки и подробные описания настроечных режимов.

## Описание параметров настройки

Прибор можно настроить в соответствии с потребностями пользователя. Ниже приведено описания параметров настройки.

    - Работа на АРМ ПЦН

«Иртыш-214-GSM» позволяет передавать информацию о работе прибора на пульт центрального наблюдения охранного предприятия.

Поддерживаются следующие варианты работы:

- Запрещена

- Иртыш-3Р/3РМ (1 модем)

- Иртыш-3РМ (3 модема)

- Иртыш-3РМ (только IP)

- Приток (Звонки + SMS)

- Иртыш-3Р (3 модема)

Установите параметр равным «Запрещена», если предполагается передача оповещений только на сотовые телефоны. Если вы настраиваете прибор для работы на ПЦН, - воспользуйтесь специальной документацией по настройке, которую можно скачать с сайта http://intecs.ru из раздела «Документация» или взять с компакт-диска из комплекта поставки.

    - Номера телефонов владельцев

«Иртыш-214-GSM» может уведомлять ответственных лиц о событиях на охраняемом объекте, поддерживая до 5 номеров. Номер 1 считается главным, и  с него можно осуществлять настройку конфигурационных параметров.

    - Тип шлейфа сигнализации

Шлейфом сигнализации (сокращенно ШС) называется клемма для подключения датчиков. Шлейфы сигнализации по типу бывают охранные, тревожные и пожарные. Пожарные и тревожные отслеживают состояние датчиков постоянно, охранные можно ставить на охрану и снимать.

    - Маски телефонов

Прибор «Иртыш-214-GSM» имеет возможность отсылать уведомления о тревожных событиях на 5 персональных мобильных телефонов, а также на пульт центрального наблюдения (АРМ). Для настройки адреса звонков и сообщений используются маски.

Виды масок:

- SMS для тревог. Тревогой считается срабатывание охранного датчика. На указанные номера придут SMS сообщения о произошедшем событии.

- Звонки для тревог. На указанные номера поступят звонки в случае срабатывания охранного датчика.

- SMS для нападений. Нападением считается срабатывание датчика, подключенного к тревожному шлейфу сигнализации. Как правило, это тревожная кнопка. На указанные номера придут SMS сообщения о событии

- Звонки для нападений. На указанные номера поступят звонки в случае срабатывания тревожного шлейфа сигнализации.

- SMS для пожара. Рассылаются сообщения на указанные номера в случае возникновения пожара (срабатывание пожарного датчика), обрыв пожарного шлейфа и короткое замыкание пожарного шлейфа

- Звонки для пожара. На указанные номера поступят звонки в случае срабатывания пожарного датчика.

- SMS для постановки. В случае постановке прибора на охрану, на указанные телефоны будут высланы сообщения о произошедшем событии.

- SMS для снятия. В случае снятия прибора с охраны, на указанные номера поступят сообщения о произошедшем событии.

- Прочие SMS. На указанные телефонные номера рассылаются сообщения в случае исчезновение и появления внешнего сетевого питания, разряда резервного аккумулятора ниже нормы, а так же в случае вскрытия корпуса прибора.

- SMS для теста.  Используется для отправления тестовых сообщений о работоспособности прибора с периодичностью, заданной параметром «Время теста».

- Голосовое оповещение. Если какой-либо из телефонов указан в этой маске, то в том случае, если прибор будет на него звонить, после поднятия трубки будет зачитано голосовое сообщение о произошедшем событии. В противном случае, после дозвона прибор сразу прервет соединение.

- SMS по радиодатчикам. Передача полной информации о тревоге, вскрытии корпуса и разряду батареи для каждого радиодатчика. Эта маска используется при использовании прибора с установленным модулем приема радиодатчиков.

    - Количество попыток дозвона

При возникновении тревожного события прибор звонит на телефоны владельцев. Этим параметром задается максимальное количество попыток дозвона на один номер. Попытка считается не засчитанной при занятом телефоне, при отбое во время звонка и т.д.

    - Использовать встроенный зуммер

Если параметр равен единице, то встроенный звуковой пьезоизлучатель (зуммер) дублирует сигналы внешнего звукового оповещения, а также издает короткий сигнал с периодичностью 1 раз в 8 секунд на время входа.

    - Работа реле

В приборе имеется встроенное нормально-разомкнутое реле для подключения мощного оборудования. Существует три тактики его использования:

- Включение после тревоги

- Синхронно со звуковым оповещением (ЗО)

- Управление с телефона

Варианты «Включение после тревоги» и «Синхронно с ЗО» подразумевают подключение к выходам реле мощной сирены, которая должна включиться при возникновении тревоги на охраняемом объекте.

В первом случае необходимо задать еще два параметра: задержка включения и время включения. То есть через задержку включения после тревожного события реле включится на время включения.

Во втором случае реле будет переключаться импульсно с интервалом 1 секунда, то есть так, как работает стандартных выход звукового оповещения при возникновении тревожного события.

При выборе тактики «Управление с телефона» работа реле никак не будет связана с возникновением тревожных ситуаций.  В этом случае его состоянием управляет владелец со своего сотового телефона, отправляя специальные команды через SMS или вводя тоновые команды после дозвона на прибор.

    - Оповещение о недостатке средств на счете

Прибор «Иртыш-214-GSM» способен отслеживать количество средств, остающихся на балансе обеих SIM-карт. Эта информация периодически обновляется и доступна при запросе состояния прибора с телефонов владельцев при помощи SMS “CFG-?” или DTMF команды «1#». Кроме того, иметься возможность уведомления оператора АРМ или владельца с Номером 1  при снижении суммы на счету ниже заданного параметра «Лимит счета».

Для каждой SIM-карты имеются следующие параметры настройки:

- Номер сервиса: Например, *100#

- Оповещение о недостатки средств на счете: включено или выключено

- Лимит счета

Для более корректной работы автоматического определения состояния счета, необходимо, что бы ответ от оператора сотовой связи на соответствующий запрос приходил транслитом (латинскими буквами). Некоторые операторы присылают ответы в нужной форме на стандартные запросы формата *100# (число зависит от вашего оператора). Некоторые (МТС, Билайн, Теле2) поддерживают запросы формата #100#, ответы на которые всегда идут транслитом. Если эти варианты в вашем случае не подходят, нужно связаться со своим оператором и попросить присылать вам ответы транслитом на стандартные запросы.

Если не удается настроить получение информации о балансе транслитом, можно оставить стандартный вариант с кириллицей.

Рекомендуется устанавливать  параметр «Лимит счета» равным нулю, если не удается  правильно настроить определение баланса.

    - Задержка взятия на охрану

Время, в течение которого необходимо покинуть помещение при постановке на охрану. Если ввести 255, то будет использоваться тактика «с открытой дверью» - постановка на охрану произойдет сразу после того, как все датчики придут в норму.

    - Время входа

Время после входа в охраняемое помещение, в течение которого необходимо снять прибор с охраны. При времени входа равным 0 сообщение передается сразу при нарушении шлейфа

    - Время включения внешнего оповещения

Время после входа в охраняемое помещение, по истечении которого, если прибор не снят с охраны, включается звуковое и световое оповещение. Если параметр равен 255, оповещение не включается («тихая» тревога).

    - Время памяти тревоги

Время после возникновения тревожного события, в течение которого шлейф считается нарушенным вне зависимости от его состояния. Соответственно, в течение этого времени не передаются повторные тревожные сообщения, а световая и звуковая сигнализация индицирует тревогу.

    - Пользовательские SMS

При работе блока в индивидуальном режиме имеется возможность задать текст SMS, которые будут отправляться в случае тревожных событий: тревога, нападение и пожар. Для этого необходимо разрешить пользовательские SMS и задать тексты сообщений. Тексты пользовательских сообщений можно задать через компьютер на русском языке или через SMS-команду, используя латинские буквы.

    - Общие ключи охраны

Данный параметр влияет исключительно на работу прибора в режиме администрирования ключей. Когда он включен, новые ключи охраны при занесении в память прибора сразу связываются со всеми охранными шлейфам. Когда этот параметр отключен, ключ нужно заносить для каждого шлейфа отдельно.

    - Ключи хозорганов

Ключи хозорганов – это ключи охраны формата Touch Memory, посредством которых происходит постановка прибора на охрану и снятие с нее. Каждому ключу приходится в соответствие все или несколько охраняемых зон (шлейфов), состоянием охраны которых можно с помощью него управлять. Ключи могут быть записаны и сконфигурированы как при помощи режима администрирования ключей, так и в программе «Программатор «Иртыш-П» при подключении прибора к компьютеру.

## Настройка прибора через персональный компьютер

Наиболее удобным способом настройки прибора является его настройка при помощи персонального компьютера. Необходимо с компакт-диска, идущего в комплекте поставки, установить программное обеспечение. После того, как вы вставите диск, автоматически запустится программа-установщик. Необходимо следовать инструкциям. Если автоматический запуск не произошел – запустите файл setup_ICS_Prog_gsm.exe в ручном режиме.

После установки программного обеспечения необходимо подсоединить прибор «Иртыш-214-GSM» к компьютеру при помощи кабеля mini-USB и воспользоваться программой универсального программатора Иртыш-П.

Для входа в режим программирования необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- Поставить перемычку на штыревой выход  КТ2 (поз.15 рис.1 – два правых штыря);

- Подключить прибор кабелем mini-USB к персональному компьютеру;

- Подать питание на прибор. При этом быстро замигает красным цветом индикатор питания и раздастся прерывистый звуковой сигнал.

- Запустить программу «Программатор «Иртыш-П».

- В программе нажать на кнопку «Считать»

- Изменить все необходимые настроечные параметры

- В программе нажать кнопку «Записать»

- Обесточить прибор, отключить его от персонального компьютера и убрать перемычку КТ2.

## SMS-команды управления

Через SMS можно послать команды управления, которые доступны со всех записанных номеров телефонов. Их можно разместить в одном сообщении последовательно. При наборе любой SMS-команды нужно переключить раскладку клавиатуры телефона на латинскую. Подтверждением приема команды является короткий звуковой сигнал прибора.

Команды управления

CFG-[команда] [Данные]

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| CFG-? | Опросить состояние блока (основная информация: Охрана, Состояние, Баланс) |
| CFG-ON 1234 (CFG-ON) | Поставить на охрану указанные шлейфы (Если номера шлейфов не перечислены, то подразумеваются все охранные шлейфы) |
| CFG-OFF 1234 (CFG-OFF) | Снять с охраны указанные шлейфы (все охранные) |
| CFG-RELE 60 | Включить реле на указанное количество секунд, 0 – выключить реле |

## Управление прибором при помощи тонального режима

Прибор охраны «Иртыш-214-GSM» поддерживает  команды управления при помощи тонального набора. С любого сотового телефона, записанного в памяти прибора, можно позвонить на его активную SIM-карту и набрать следующие команды на клавиатуре:

1# - Запросить состояние прибора. Автоматически разорвется связь и прибор пошлет SMS звонившему с информацией о состоянии охраны, шлейфов и количества денег на балансе.

2# - поставить прибор на охрану;

3# - снять прибор с охраны;

4# - включить реле;

5# - выключить реле.

Команды 4 и 5 выполняются без прерывания связи с прибором. Поэтому их можно выполнить последовательно в одном звонке. Таким образом, звонящий должен сам позаботиться о прекращении связи после того, как все нужные операции будут выполнены.

Команды 2 и 3 также имеют расширенный формат, позволяющий управлять группами шлейфов. К примеру, 2*13# - поставить на охрану шлейфы 1 и 3.

Пример сложной команды

4#1# - включить силовое реле, и запросить состояние прибора через SMS.

Особенности ввода команд

Знак ‘#’ означает завершение команды, а все что введено перед ним – номер команды. Не описанные выше команды игнорируются. Таким образом, если вы ошиблись с вводом номера  - нажмите ‘#’, а затем введите правильную команду. Для увеличения надежности передачи тоновых команд, желательно между нажатиями на клавиши телефона делать паузы в половину секунды.

# Порядок работы

## Регистрация в GSM-сети

В исходном состоянии прибор отключен от сети 220 В, клеммы аккумулятора сняты. Рекомендуется сначала подключить аккумулятор, а затем подать сеть 220 В.

При подаче питания происходит следующее:

    - Индикаторы шлейфов загораются в виде «бегущих огней», а индикатор сети GSM (поз.8 рис.1) кратковременно вспыхивает – регистрация началась;

    - Регистрация длится 30-40 секунд. При успешной регистрации, индикаторы шлейфов перестают мигать, а индикатор состояния сети GSM начинает мигать желтым цветом 1 раз в 4 сек.

## Индикация состояния прибора

Индикаторы состояния шлейфов (поз.17 рис.1) отображают следующие состояния:

- охранный шлейф снят с охраны – индикатор не горит;

- охранный шлейф поставлен на охрану, идет время выхода, шлейф в норме – быстро мигает;

- то же, шлейф нарушен – кратковременно гаснет 1 раз в секунду;

- охранный шлейф на охране и в норме – непрерывно горит;

- охранный шлейф на охране и нарушен или идет время памяти тревоги – кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду;

- идет время входа, охранный шлейф нарушен – вспыхивает 1 раз в секунду;

- пожарный шлейф в норме – непрерывно горит;

- пожарный шлейф нарушен, идет время памяти тревоги - вспыхивает 1 раз в секунду;

- короткое замыкание пожарного шлейфа - индикатор не горит;

- обрыв пожарного шлейфа - кратковременно гаснет 1 раз в секунду;

- тревожный шлейф в норме – непрерывно горит;

- тревожный шлейф нарушен, идет время памяти тревоги - вспыхивает 1 раз в секунду;

Индикатор состояния GSM-сети (поз.3 рис.1) отображает следующие состояния:

- нормальный режим работы – кратковременно вспыхивает 1 раз в 4 сек.;

- сеть GSM недоступна или в приборе отсутствует SIM-карта – часто вспыхивает.

## Постановка на охрану и снятие с охраны

При первоначальном включении питания все охранные шлейфы сняты с охраны, их индикаторы не горят. При постановке/снятии, состояние охранных шлейфов сохраняется. При следующем включении прибора охранные шлейфы ставятся на охрану, если к моменту отключения прибор стоял на охране.

При постановке  и снятии с охраны на телефоны придет SMS-оповещение, если подобное действие предусмотрено в настройках прибора.

Существует три способа управления состоянием охраны – ключом TM, тоновыми командами и через SMS.

    - Использование ключа Touch Memory

Каждый ключ связан со своим набором охранных шлейфов (всеми или некоторыми). Это можно задать при программировании прибора через программатор либо в режиме администрирования ключей охраны (Приложение Б).

Если при касании ключом ТМ часть шлейфов стоит на охране, то они снимаются. Если ни один не стоял – то ставятся. После того, как получена команда постановки, начинается отсчитываться время выхода, заданное в настройках. В течении этого времени необходимо покинуть охраняемое помещение и закрыть все двери. Если к моменту окончания времени выхода хотя бы один из охранных шлейфов не в норме (нарушен), то зуммер издает длинный звуковой сигнал и постановка прибора на охрану не производится. При успешном завершении постановки на охрану зуммер издает 2 коротких звуковых сигнала.

    - Использование SMS команды

В некоторых случаях требуется изменить состояние охраны удаленно. Имеется возможность изменить состояние охраны, как для всех шлейфов, так и для некоторых.

CFG-ON – поставить на охрану все шлейфы

CFG-ON 124 – поставить на охрану шлейфы 1, 2 и 4

CFG-OFF – снять с охраны все охранные шлейфы

CFG-OFF 31 – снять с охраны  шлейфы 3 и 1

    - Использование тонового набора

Другим способом удаленной постановки на охрану и снятия с охраны является использование тоновых команд. Нужно позвонить с телефона на прибор и набрать одну из следующих команд:

2# - поставить на охрану все охранные шлейфы;

3# - снять с охраны все охранные шлейфы.

Помимо этого, имеется возможность постановки и снятия отдельных шлейфов. Например:

2*135# - поставить на охрану шлейфы 1, 3 и 5;

3*2#  - снять с охраны шлейф 2.

## Оповещение о тревожных событиях

При индивидуальном использовании прибор может оповещать владельцев звонком и/или SMS. В качестве получателей выступают владелец, а также дополнительные телефонные номера в соответствии с настройками прибора.

    - SMS-оповещение

Содержания SMS о тревоге, нападении и пожаре можно настроить. При наличии программатора можно настроить пользовательские сообщения кириллицей.

    - Оповещение звонком

Для оповещения о тревожном событии, можно настроить прибор на дозвон. Чтобы прибор получил подтверждение доставки сообщения, абонент должен поднять трубку. Максимальное количество попыток дозвона на каждого абонента задается в настройках.

Существует два типа оповещения дозвоном. В первом случае после поднятия трубки прибор сразу же прерывает соединение. Во втором случае на 20 секунд включается голосовое оповещение - голосом сообщается о произошедшем событии. Для получения голосового оповещение необходимо включить его при настройке.

Используются речевые сообщения в следующем формате:

- «Тревога! Шлейф N»(срабатывание охранного шлейфа, N=1..8)

- «Нападение! Шлейф N»(срабатывание тревожной кнопки, N=1..8)

- «Пожар! Шлейф N»(срабатывание пожарного датчика, N=1..8)

## Акустический контроль помещения

При звонке с одного из прописанных телефонов на активную SIM-карту прибора – он «поднимает трубку» и включает микрофон, при этом можно прослушать охраняемое помещение. Звонки с других номеров будут сбрасываться. Для качественного прослушивания микрофон должен быть подключен в разъем экранированным кабелем длиной не более 2 м.

## Проверка текущего состояния прибора

Для проверки текущего состояния прибора необходимо отправить SMS “CFG-?” или дозвонившись, набрать тоновую команду 1#. В ответ придет SMS о состоянии прибора.

Ohrana: 34		Состояние охраны. Шлейфы с упомянутыми номерами стоят на охране

Shleif: 1234		Состояние шлейфов. Шлейфы с упомянутыми номерами в норме

Power: 1   		Наличие(1) или отсутствие(0) сетевого питания 220 вольт

Balans(1/2): 124 /0	Состояние баланса на первой и второй SIM-картах

CSQ(1/2): 19/23	Уровень GSM-сигнала на первой и второй SIM-картах

Rele: 0		Состояние управляющего реле (1-включено, 0-выключено)

## Информационные SMS

| Событие | Сообщение |
| --- | --- |
| Срабатывание датчика в охранном шлейфе 1…8 | Тревога! Шлейф N |
| Срабатывание датчика в тревожном шлейфе 1…8 | Нападение! Шлейф N |
| Срабатывание датчика в пожарном шлейфе 1…8 | Пожар! Шлейф N |
| Короткое замыкание пожарного шлейфа 1…8 | Замыкание пожарного шлейфа N |
| Обрыв пожарного шлейфа 1…8 | Обрыв пожарного шлейфа N |
| Несанкционированное вскрытие корпуса прибора | Вскрытие блока |
| Прибор снят с охраны | Сняты с охраны шлейфы [номера снятых шлейфов] |
| Прибор поставлен на охрану | Поставлены на охрану шлейфы [номера шлейфов] |
| Пропадание напряжения в сети 220 В | Отсутствует внешнее питание |
| Появление напряжения в сети 220 В | Внешнее питание восстановлено |
| Работа прибора в режиме резерва, аккумулятор разрядился ниже 11В | Аккумулятор разряжен |
| Баланс денежных средств на счету ниже заданного значения | Пополните баланс!: [остаток] |
| Радиодатчик N, относящийся к шлейфу S, выдал тревогу | РД N шлейф S - ТРЕВОГА |
| Вскрытие корпуса радиодатчика | РД N шлейф S – САБОТАЖ |
| Батарея в радиодатчике разряжена | РД N шлейф S - БАТАРЕЙКА |
| Радиодатчик не выходит в эфир | РД N шлейф S - НЕОТВЕТ |
| Пропала связь с приемником радиодатчиков | Радиомодуль: пропала связь |
| Связь с приемником радиодатчиков восстановлена | Радиомодуль: в работе |
| Произошло изменение количества радиодатчиков | Радиомодуль: изменение РД |
| Высокий уровень помех в радиоканале | Радиомодуль: ПОМЕХИ |
| Помеха в радиоканале исчезла | Радиомодуль: помеха кончилась |

# Условия транспортирования и хранения

Приборы могут транспортироваться всеми видами транспорта и храниться при температуре от –40°С до +70°С при защите их от механических повреждений и атмосферных осадков.

# Приложение А - Индикация состояния прибора

Таблица 1 – Внешний световой оповещатель (клемма CO-)

| Событие (состояние) | Содержание извещения |
| --- | --- |
| “Снято” все ШС сняты с охраны | Оповещатель выключен |
| “Взято” все ШС взяты на охрану | Оповещатель включен |
| “Задержка взятия на охрану” | Оповещатель выключен |
| “Невзятие” хотя бы один ШС нарушен | Оповещатель включен в прерывистом режиме: 0,5 с – включен, 0,5 с – выключен |
| “Тревога” хотя бы один ШС находится в состоянии “тревога”. | Оповещатель включен в прерывистом режиме: 0,5 с – включен, 0,5 с – выключен |
| “Время входа” | Оповещатель включен |
| “Время выхода” | Оповещатель выключен |

Таблица 2 – Внешний звуковой оповещатель (клемма ЗO-)

| Событие (состояние) | Содержание извещения |
| --- | --- |
| “Тревога” хотя бы один ШС находится в состоянии “тревога”. | Оповещатель включен в прерывистом режиме: 0,5 с – включен, 0,5 с – выключен |
| “Время входа” | Оповещатель выключен |
| “Время выхода” | Оповещатель выключен |

Таблица 3 – Внутренний звуковой оповещатель (зуммер)

| Событие (состояние) | Содержание извещения |
| --- | --- |
| “Снято” все ШС сняты с охраны | Оповещатель выключен |
| “Взято” все ШС взяты на охрану | Два коротких гудка |
| “Задержка взятия на охрану” | Оповещатель выключен |
| “Невзятие” хотя бы один ШС нарушен | Один длинный гудок |
| “Тревога” хотя бы один ШС находится в состоянии “тревога”. | Оповещатель включен в прерывистом режиме: 0,5 с – включен, 0,5 с – выключен |
| “Время входа” | Оповещатель включается 1 раз в 1с на 0,5 с |
| “Время выхода” | Оповещатель выключен |

Таблица 4 – Индикатор состояния ШС (поз.17 рис.1)

| Событие (состояние) | Содержание извещения |
| --- | --- |
| ШС снят с охраны | Индикатор не горит |
| ШС поставлен на охрану, идет время выхода, шлейф в норме | Быстро мигает |
| ШС поставлен на охрану, идет время выхода, шлейф нарушен | кратковременно гаснет 1 раз в секунду |
| ШС на охране (норма) | Непрерывно горит |
| ШС на охране и нарушен или идет время памяти тревоги | кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду |
| ШС нарушен, идет время входа | Быстро мигает |

# Приложение Б - Описание основных операций администрирования ключей охраны

Стирание записанных ключей

- Коснуться съемника мастер-ключом → индикация – «бегущие огни».

- Подождать 2 с → короткий звуковой сигнал → индикация - одновременное мигание.

- Коснуться мастер-ключом → длинный звуковой сигнал → индикация – попеременное мигание индикаторов через один.

- Для удаления всех ключей – коснуться еще раз мастер-ключом. Если часть ключей необходимо оставить – поднести поочередно все оставляемые ключи, и только после этого мастер-ключ для выхода из режима.

Запись новых ключей при установленном флаге «Общие ключи»

- Коснуться съемника мастер-ключом → индикация – «бегущие огни».

- Подождать 2 с → короткий звуковой сигнал → индикация - одновременное мигание.

- Подождать 5 с → короткий звуковой сигнал → индикация – «бегущие огни».

- Коснуться мастер-ключом → индикация – одновременные тройные вспышки.

- Поочередно занести все новые ключи → при каждой успешной записи индикаторы горят непрерывно 2 с.

- Коснуться мастер-ключом → выход из режима.

Запись новых ключей при снятом флаге «Общие ключи»

- Коснуться съемника мастер-ключом → индикация – «бегущие огни».

- Подождать 2 с → короткий звуковой сигнал → индикация – одновременное мигание.

- Подождать 5 с → короткий звуковой сигнал → индикация – «бегущие огни».

- Коснуться мастер-ключом → индикация – тройные вспышки индикатора «ШС1», непрерывное горение остальных индикаторов.

- Занести ключи, связанные с первым шлейфом.

- Коснуться мастер-ключом → индикация – тройные вспышки индикатора «ШС2», непрерывное горение остальных индикаторов.

- Занести ключи, связанные с вторым шлейфом.

- Коснуться мастер-ключом → индикация – тройные вспышки индикатора «ШС3», непрерывное горение остальных индикаторов.

- Занести ключи, связанные с третьим шлейфом.

- Коснуться мастер-ключом → индикация – тройные вспышки индикатора «ШС4», непрерывное горение остальных индикаторов.

- Занести ключи, связанные с четвертым шлейфом.

- Коснуться мастер-ключом для выхода из режима.

Один и тот же ключ может быть использован для разных шлейфов.

Изменение привязки шлейфов к уже записанному ключу

- Коснуться съемника мастер-ключом → индикация - «бегущие огни».

- Подождать 2 с → короткий звуковой сигнал → индикация - одновременное мигание.

- Подождать 5 с → индикация – «бегущие огни».

- Коснитесь нужным ключом охраны → изменится индикация. Активный шлейф (ШС1) будет обозначаться тройными короткими вспышками.

- Сконфигурируйте ШС1 для данного ключа следующим образом:

  - коснитесь этим ключом охраны, если хотите, чтобы шлейф был с ним связан;

  - коснитесь мастер-ключом, если этого не хотите.

Поменяется индикация и активным станет следующий шлейф (ШС2).

- Выполните действия, аналогичные п.5, для остальных ШС.

- После выполнения действий с последним шлейфом (ШС4 или ШС8) индикация поменяется на «бегущие огни». Коснуться 2 раза мастер-ключом для выхода из режима администрирования или подождите 20 с - выход в обычный режим работы произойдет автоматически.

# Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации прибора 12 месяцев со дня продажи Во время гарантийного срока потребитель имеет право предъявить рекламацию при несоответствии прибора требованиям ТУ при соблюдении всех положений эксплуатационной документации, по адресу: 644050, г. Омск, пр. Мира 11 корп.8, оф.804а, т/ф (3812) 607-644.

Прибор, направляемый в ремонт по рекламации, должен иметь упаковку, вид, сохранность пломб и комплектацию, соответствующую сопроводительной документации. При невыполнении этих условий изготовитель прерывает свои гарантийные обязательства и ремонт производится за счет потребителя.

# Свидетельство о приемке

Прибор «Иртыш-214-GSM» соответствует ТУ БВФК.425624.014 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК ________________/___________

подпись

Дата продажи ____________    ____________________

(подпись или штамп продавца)