СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.ОС03.Н00919

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ССПБ.RU.ОП066.В00906

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

ППКОП «Иртыш-GSM-8»

Паспорт и руководство по эксплуатации

БВФК.425624.007 ПС-РЭ

Содержание

1.	Назначение	3

2.	Технические характеристики	3

3.	Комплектность	4

4.	Указания мер безопасности	4

5.	Конструкция прибора	4

6.	Подготовка к работе	5

6.1.	Установка SIM-карты	5

6.2.	Подключение антенны	6

6.3.	Подключение питания	6

6.4.	Подключение внешних устройств	6

6.5.	Режим настройки	8

6.6.	Запись и администрирование ключей охраны	8

7.	Изменение конфигурации (настроек) прибора	10

7.1.	Описание параметров настройки	10

7.2.	Настройка прибора через персональный компьютер	12

7.3.	SMS-команды настройки и управления	12

7.4.	Примеры SMS-команд и пояснения к их использованию	14

7.5.	Управление прибором при помощи тонального режима	15

8.	Порядок работы	15

8.1.	Регистрация в GSM-сети	15

8.2.	Индикация состояния прибора	15

8.3.	Постановка на охрану и снятие с охраны	16

8.4.	Оповещение о тревожных событиях	16

8.5.	Акустический контроль помещения	17

8.6.	Проверка состояния шлейфов и охраны	17

8.7.	Информационные SMS системы «Иртыш»	17

8.8.	Информационные SMS системы «Приток»	18

8.9.	Работа прибора с АРМ «Иртыш-3Р» и «Приток»	19

9.	Возможные неисправности	19

10.	Условия транспортирования и хранения	20

11.	Гарантии изготовителя	20

12.	Свидетельство о приемке	20

# Назначение

Прибор «Иртыш-GSM-8» (далее - прибор) предназначен для автономной или централизованной охраны объектов (квартир, гаражей, автомобилей, офисов, коттеджей, торговых и производственных помещений и т.п.) от несанкционированного проникновения с передачей сообщений на телефон владельца или автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора пульта централизованного наблюдения (ПЦН) по сети GSM.

Прибор «Иртыш-GSM-8» выпускается в трех вариантах исполнения:

- Исполнение 1:  4 шлейфа сигнализации, 1 SIM-карта, встроенный РИП;

- Исполнение 2:  4 шлейфа сигнализации, 2 SIM-карты, разъем для подключения видеокамеры;

- Исполнение 3: 8 шлейфов сигнализации, 1 SIM-карта.

Прибор обеспечивает:

  - постановку/снятие с охраны с помощью ключей Touch Memory (ТМ);

  - постановку/снятие с охраны при помощи SMS с телефона владельца;

  - контроль состояния шлейфов сигнализации;

  - включение звукового и светового оповещения при возникновении тревоги;

  - контроль состояния сетевого напряжения, аккумулятора, тампера (датчика вскрытия);

  - управление реле для коммутации внешних цепей;

  - дозвон и/или передачу SMS на телефон владельца при изменении состояний шлейфов, сетевого питания, разряде аккумулятора и т.д.;

  - акустический контроль (прослушивание) охраняемого объекта;

  - изменение рабочих параметров прибора с помощью управляющих SMS или с помощью программатора компьютера через интерфейс USB.

# Технические характеристики

  - Стандарт передачи сообщений - GSM 900/1800.

  - Встроенная антенна.

  - Возможность подключения выносной антенны (по заказу).

  - Количество охранных/тревожных/пожарных шлейфов сигнализации – 8(исп.3) или 4.

  - Реле с нормально-разомкнутыми контактами.

  - Вход для подключения выносного съемника Touch Memory (ТМ).

  - Выход для подключения выносного звукового оповещателя (сирены).

  - Выход для подключения выносного светового оповещателя.

  - Вход для подключения выносного микрофона.

  - Разъем mini-USB для связи прибора с персональным компьютером.

  - Тампер (датчик вскрытия) прибора.

  - Количество номеров оповещения - до 5.

  - Индикаторы:

    - состояния сети GSM – 1;

    - состояния шлейфов – 8(исп.3) или 4;

    - состояния питания – 1 двухцветный.

  - Питание прибора, выполненного в исполнении 1, производится от сети 220 В 50 Гц и от встроенного резервного источника (аккумуляторная батарея 12 В).

    - Ток, потребляемый прибором от источника питания напряжением 12 В (без учёта тока потребления внешними устройствами), не более:

- в дежурном режиме – 50 мА, при передаче сообщения – 150 мА.

    - Время работы в режиме резерва (сеть отсутствует) от полностью заряженного аккумулятора (без внешних потребителей) - не менее 8 часов.

Питание прибора, выполненного в других вариантах исполнения, производится от внешнего РИП напряжением 12 вольт.

  - Диапазон рабочих температур - от -20°С до +50°С.

  - Габариты - 164х184х62 мм.

  - Масса - не более 2 кг.

# Комплектность

Прибор "Иртыш-GSM-8" ……………..	1 шт. (поставляется со встроенной GSM антенной, по заказу возможна комплектация антенным разъемом и выносной антенной).

Резистор С2-23-0,125-5,6 кОм5 % ..............	8 шт (исп.3) или 4 шт.

Паспорт БВФК.425624.007 ПС-РЭ ...............	1 шт.

Компакт-диск с ПО				1 шт.

# Указания мер безопасности

Все работы с прибором – установка и извлечение SIM-карты, подключение внешней антенны, выносного съемника ТМ, датчиков и оповещателей должны производиться при отсутствии сетевого напряжения питания и снятых клеммах аккумулятора. При работе и настройке прибора не прилагать излишних механических усилий.

# Конструкция прибора

Рис.1 Вид прибора «Иртыш-GSM-8» со снятой крышкой

Прибор выполнен в виде блока в пластмассовом корпусе. Крепление прибора – вертикальное, настенное, на 2 шурупа.

В приборе содержатся:

    - Опциональный разъём для подключения выносной антенны (тип SMA-F);

    - Держатель дополнительной SIM-карты (только исп.2)

    - Индикатор состояния GSM-сети

    - Держатель основной SIM-карты

    - Клемная колодка с выходом силового реле и входом микрофона

    - Аккумулятор резервного питания 12 В 1,2 А/ч (только исп.1)

    - Сетевой трансформатор (только исп. 1)

    - Сетевая колодка с предохранителем 0,16 А (только исп.1)

    - Клеммная колодка для подключения аккумулятора и сетевого трансформатора (исп.1) или РИП (исп.2 и 3);

    - Встроенный съемник ключей TM;

    - Индикатор состояния питания;

    - Кнопка  «ТЕСТ»;

    - Клемная колодка для питания внешних устройств напряжением +12 вольт и током потребления не более 100мА (только исп.1).

    - Звуковой пьезоизлучатель (зуммер);

    - Разъем для установки перемычек: КТ1 (2 левых штыря) и КТ2 (2 правых штыря)

    - Основная клемная колодка

    - Индикаторы состояния шлейфов сигнализации (ШС)

    - Разъем mini-USB для подключения прибора к компьютеру

# Подготовка к работе

## Установка SIM-карты

SIM-карта с прибором не поставляется! Вам необходимо приобрести SIM-карту у сотового оператора, которого Вы выберите сами. В пакет услуг должны входить услуги SMS и АОН (автоматического определения номера абонента).

Рекомендуется приобретать SIM-карту того же оператора, что и в телефоне владельца! Практика показала приоритет передачи SMS в «своей» сети перед передачей на сети других операторов. Кроме того, в телефонах, на которые отсылаются SMS, должен быть прописан правильный номер центра SMS (узнайте у оператора).

Перед установкой SIM-карты в прибор, необходимо выполнить следующие действия:

1. SIM-карту, предназначенную для установки в прибор, нужно сначала установить в любой рабочий сотовый телефон GSM (например, в телефон, которым вы пользуетесь).

2. Включить телефон, ввести PIN-код, дождаться регистрации в сети.

3. Отключить запрос на ввод PIN-кода SIM-карты при включении телефона (см. инструкцию на мобильный телефон, как правило МЕНЮ → НАСТРОЙКИ → БЕЗОПАСНОСТЬ → КОНТРОЛЬ PIN). Если оставить включенным контроль PIN, прибор не подключится к сети GSM!

4. Проверить правильность номера SMS-центра, при необходимости изменить.

5. Вынуть SIM-карту из телефона и установить ее в прибор.

Рис.2 Снятие крышки прибора

Для установки SIM-карты необходимо снять верхнюю крышку прибора. Для этого нужно слегка отогнуть защелку (поз.1 рис.2)  и снять верхнюю крышку прибора, как показано на рис.2. SIM-карта устанавливается в держатель (поз.4 рис.1) контактами вниз. Для установки карты нужно открыть держатель, сдвигая вправо его верхнюю часть, затем поднять ее и вставить SIM-карту. Опустить верхнюю часть держателя с картой и сдвинуть влево до защелкивания.

Произвести включение прибора  и дождаться регистрации в GSM-сети, после чего можно записать номер владельца в память прибора.

Прибор охраны «Иртыш-GSM-8» в исполнении 2 поставляется с дополнительным держателем SIM-карты (поз.2 рис.1), которым можно воспользоваться по необходимости. В этом случае при пропадании  сигнала на основной SIM-карте, прибор временно переключится на дополнительную. При этом после 10 минут работы в случае отсутствия событий будет предпринята попытка вернуться в основной режим.

## Подключение антенны

Прибор должен быть установлен так, чтобы обеспечивать надежную связь с местным оператором мобильной связи. Зона уверенного приёма может быть определена по величине сигнала базы GSM, отображаемого на дисплее любого сотового телефона.

Прибор поставляется со встроенной антенной. В местах, где уровень сигнала недостаточный, рекомендуется использовать вариант прибора с выносной либо штыревой антенной (накручиваются на антенный разъем поз.1 рис.1). В обоих случаях при заказе прибора нужно указать необходимую комплектацию – штыревая или выносная антенна.

В процессе работы прибора, при нормальной работе в сети, индикатор состояния GSM сети (поз.3 рис.1) периодически вспыхивает (примерно 1 раз в 4 секунды). Если нормальная работа нарушена (пропадание GSM сети, недостаточный уровень сигнала базы и т.п.), то индикатор часто вспыхивает (примерно 1 раз в секунду).

## Подключение питания

В случае использования прибора в исполнении 1 (строенный источник питания), подключить аккумулятор: красный провод - к клемме +12 В (выделена на аккумуляторе красным цветом), синий провод - к клемме -12 В. Сетевой провод 220 В подключается к сетевой колодке (поз.8 рис.1.) Провод вставляется с нижней стороны корпуса в отверстие, находящееся рядом с колодкой.

В случаях, когда прибор поставляется без встроенного источника питания,  необходимо подключить внешний РИП напряжением 12 вольт к клеммам «+В-» (поз.9 рис.1)

Индикатор состояния питания (поз.11 рис.1) отображает следующие состояния:

- аккумулятор заряжен, сеть 220 В подана - светится непрерывно зелёным цветом;

- аккумулятор заряжен, сети 220 В нет - кратковременно вспыхивает зелёным цветом;

- аккумулятор разряжен - кратковременно вспыхивает красным цветом.

## Подключение внешних устройств

Прибор может работать как с датчиками с нормально-замкнутыми контактами (как правило, это датчики движения и герконы), так и с датчиками с нормально-разомкнутыми контактами. Важно, чтобы к одному шлейфу («ШС1», «ШС2», «ШС3» или «ШС4») были подключены датчики одного типа. При этом:

    - выходы датчиков с нормально-замкнутыми контактами соединяются последовательно с оконечным резистором 5,6 кОм;

    - выходы датчиков с нормально-разомкнутыми контактами соединяются параллельно с оконечным резистором 5,6 кОм.

При срабатывании какого-либо датчика прибор посылает на телефон владельца SMS с указанием номера шлейфа (зоны), в котором сработал датчик. Поэтому, для определения причины срабатывания сигнализации, необходимо в каждую зону подключать датчики одного назначения, например:

    - к «ШС1» - датчик открывания входной двери (геркон);

    - к «ШС2» - датчики движения (объема);

    - к «ШС3» - датчик разбития стекла;

    - к «ШС4» - тревожная кнопка.

Внимание: к клеммам неиспользуемых шлейфов необходимо подключить оконечные резисторы 5,6 кОм±10% (входят в комплект поставки)!

Питание активных датчиков может осуществляться от прибора, с клемм «Vo» (рис. 3). К этим клеммам можно подключить датчики с напряжением питания 9…15 В и общим током потребления не более 100 мА. Если к прибору нужно подключить большее количество таких датчиков, для их питания необходимо использовать отдельный резервный источник питания (РИП).

Световой оповещатель (рис.3) с напряжением питания 12 В подключается к клеммам «СO-» прибора с соблюдением полярности (черный провод к "СO–", красный к "+Vo"). Ток потребления оповещателя в таком включении не должен превышать 100 мА (если оповещатель подключать к внешнему РИП, не более 500 мА).

Звуковой оповещатель с напряжением питания 12 В подключается к клеммам «ЗO-» прибора с соблюдением полярности (черный провод к "ЗO–", красный к "+Vo"). Ток потребления оповещателя не должен превышать 100 мА (если оповещатель подключать к внешнему РИП, не более 500 мА).

Для постановки/снятия с охраны можно использовать как встроенный съемник ТМ (поз.10 рис.1), так и выносной (рис.3), который можно установить, например, на входной двери. Как правило, в выносной съемник встроен индикатор – светодиод. Выносной съемник и его индикатор подключаются к клеммам «ТМ», «ОБЩ», «И1+».

В приборе имеется исполнительное реле с нормально-разомкнутыми контактами (K1, K2 поз.5 рис.1) для управления внешними цепями, напряжение на которых должно быть не более =30 В, ток через контакты не должен превышать 1 А.

Рис 3. Пример подключения внешних устройств

## Режим настройки

Перед тем, как приступить к работе, прибор необходимо предварительно настроить. Для этого необходимо включить прибор с нажатой кнопкой ТЕСТ. Раздастся длинный звуковой сигнал, индикатор «ШС1» начнет быстро мигать - это соответствует тестовому режиму №1. Переключение между режимами осуществляется кратковременным нажатием кнопки ТЕСТ. При этом раздается короткий звуковой сигнал и начинает быстро мигать следующий индикатор, соответствующий номеру режима. Что бы войти в выбранный режим, необходимо длительно удерживать кнопку ТЕСТ до длинного звукового сигнала. Существуют следующие тестовые режимы:

- Режим оценки качества шлейфов.

- Режим программирования мастер-ключа и запись номера владельца при помощи звонка..

6.5.1. Режим оценки качества шлейфов.

В этом режиме на все индикаторы с частотой 1 раз в секунду попеременно выводится следующая информация - сначала горит индикатор тестируемого шлейфа и индикатор "ПИТ" желтым цветом, затем зажигается оценка качества шлейфа в баллах:

балл 1 - горит индикатор " ШС1" - нарушение шлейфа;

балл 2 - горят индикаторы "ШС1" и "ШС2"– граничное состояние, недопустимо из-за высокой вероятности перехода в нарушение;

балл 3 - горят индикаторы " ШС1", "ШС2" и "ШС3" - граничное состояние, недопустимо из-за высокой вероятности перехода в нарушение;

балл 4 - горят индикаторы "ШС1", "ШС2", "ШС3" и "ШС4" - шлейф находится в допустимом диапазоне;

балл 5 - горят все индикаторы - "чистый" номинал оконечного элемента без сопротивления шлейфа и утечки.

При входе в режим оценки качества шлейфов первым тестируется шлейф ШС1. Дальнейшие нажатия кнопки ТЕСТ переключают режимы: ШС1 → ШС2 → ШС3 → ШС4.

6.5.2. Режим программирования мастер–ключа, запись номера владельца при помощи звонка и сброса настроек к заводским.

Мастер-ключ - это ключ ТМ, с помощью которого производится запись в память прибора ключей охраны. Мастер-ключ не может быть ключом охраны.

В прибор может быть записано до 5 телефонных номеров. В качестве номера владельца выступает телефон №1. Он обладает правом менять все настройки через SMS. Возможности других телефонов ограничены.

Если необходимо сбросить настройки прибора к заводским – нажмите на кнопку «ТЕСТ» до возникновения длинного звукового сигнала. После этого необходимо прописать Мастер-ключ и номер телефона владельца.

Для того, чтобы записать номер владельца (номер 1 в списке номеров), необходимо в этом режиме позвонить с этого телефона на прибор охраны. Прибор сбросит звонок и позвонит в ответ. Это будет подтверждением того, что запись номера владельца произошла успешно.

Если коснуться ключом Touch Memory, то он запомнится в приборе в качестве Мастер-ключа, после чего прибор автоматически перейдет в нормальный режим работы.

## Запись и администрирование ключей охраны

Для постановки/снятия прибора с охраны можно использовать ключи TM, предварительно записав их в память прибора. Всего можно записать до 32 ключей охраны. Каждый ключ охраны можно связать с определенными охранными шлейфами, что позволяет организовать для разных людей разный уровень доступа.

Для входа в режим администрирования ключей охраны необходимо, чтобы прибор был снят с охраны!

На любой из стадий администрирования при отсутствии касаний любым ключом в течение 20 с произойдет выход из режима без сохранения изменений.

- Для начала процесса администрирования ключей необходимо коснуться съемника мастер-ключом. В течение 2 с индикаторы шлейфов будут мигать в виде «бегущих огней». Затем раздастся короткий звуковой сигнал, и индикаторы начнут одновременно быстро мигать в течение 5 с. Это интервал обнуления ключей. Если в течение этого интервала коснуться съемника мастер-ключом, то произойдет переход в режим подтверждения ключей (п.2), и раздастся длинный звуковой сигнал. Иначе, по истечении 5-ти секундного интервала раздастся короткий звуковой сигнал и произойдет переход к стадии выбора режима (п.3).

- РЕЖИМ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛЮЧЕЙ

Попеременно загораются четные и нечетные светодиоды с периодом 1 с. В этом режиме происходит стирание из памяти всех ненужных ключей. Необходимо попеременно поднести все ключи охраны, которые необходимо оставить, после чего, коснувшись мастер - ключом, выйти из режима. Все отсутствующие ключи будут удалены. Если в процессе возникла необходимость отказаться от удаления – подождите 20 с и произойдет автоматический выход из режима без сохранения результата.

- ВЫБОР РЕЖИМА - индикаторы горят в виде «бегущих огней». Если необходимо отредактировать уже прописанный ключ, необходимо коснуться съемника этим ключом – включится режим редактирования (п.4). Если коснуться мастер-ключом – произойдет переход в режим добавления ключей (п.5).

- РЕЖИМ РЕДАКТИРОВАНИЯ КОНФИГУРАЦИИ КЛЮЧА

После касания записанным ключом охраны начинается режим редактирования.

На рисунке 4 приведена временная диаграмма индикации. Одна клеточка – 100 мс. Серый цвет клеточки – светодиод горит, белый – потушен. Индикация повторяется циклически.

- шлейф выбран (активен), привязан к ключу;

- шлейф выбран, отвязан от ключа;

- шлейф неактивен, привязан к ключу;

- шлейф неактивен, отвязан от ключа.

Если мы хотим связать шлейф с данным ключом, необходимо коснуться съемника данным ключом охраны. Если хотим отвязать шлейф от ключа – касаемся мастер-ключом. В обоих случаях происходит переход к следующему шлейфу охраны. После того, как были перебраны все шлейфы, происходит возврат к пункту 3, сопровождаемый длинным звуковым сигналом и сохранением настроек ключа. При отсутствии касаний в течении 20 с происходит выход из режима без сохранения результата.

- ДОБАВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

При входе в этот режим индикатор «ШС1» делает тройные вспышки, остальные горят. Теперь мы можем включать ключи в управление данным шлейфом касанием съемника необходимым ключом охраны. Переход к следующему шлейфу осуществляется касанием мастер-ключом, индикатор которого начинает вспыхивать. И так далее, пока не будут перебраны все шлейфы. После чего программа выходит из режима администрирования ключей.

Если при программировании прибора был установлен флаг «Общие ключи охраны», то добавление ключей происходит сразу во все шлейфы. Соответственно делать тройные вспышки будут все индикаторы одновременно. По умолчанию данный флаг установлен!

При программировании нет четкого разделения количества возможных ключей на каждый шлейф. Общее число ключей – 32. Если ключ записан успешно – соответствующий индикатор загорается на 2 с, если поле ключей заполнено и запись невозможна – раздается длинный звуковой сигнал. Для освобождения пространства можно либо стереть всю память ключей, либо удалить ненужные ключи.

# Изменение конфигурации (настроек) прибора

Прибор поставляется с заводской конфигурацией - настройками «по умолчанию». Для хранения настроек служит энергонезависимая память прибора, состоящая из ячеек. Каждая ячейка хранит определенный параметр настройки. Изменить этот параметр можно с помощью персонального компьютера, подключив к нему прибор кабелем mini-USB, либо отправкой SMS-команд с телефона владельца.

## Описание параметров настройки

Прибор можно очень тонко настроить в соответствие с потребностями пользователя. Ниже приведено описания основных понятий и параметров настройки.

    - Вариант исполнения прибора

Прибор поставляется в нескольких вариантах исполнениях. При программировании необходимо, что бы был выбран нужный.

- Исполнение 1:  4 шлейфа сигнализации, 1 SIM-карта, встроенный РИП

- Исполнение 2:  4 шлейфа сигнализации, 2 SIM-карты, разъем для подключения видеокамеры

- Исполнение 3: 8 шлейфов сигнализации, 1 SIM-карта

    - Тип шлейфа сигнализации

Шлейфом сигнализации (сокращенно ШС) называется клемма для подключения датчиков. Шлейфы сигнализации по назначению бывают охранные, тревожные и пожарные. Пожарные и тревожные отслеживают состояние датчиков постоянно, охранные можно ставить на охрану и снимать.

    - Маски телефонов

Охранный прибор Иртыш-GSM имеет возможность отсылать уведомления о различного рода тревожных событиях на 5 персональных мобильных телефонов, а так же на пульт центрального наблюдения (АРМ). Для настройки того, куда звонить и отправлять сообщения в том или ином случае, используются маски.

Виды масок:

- SMS для тревог. Тревогой считается срабатывание охранного датчика. На указанные номера придут SMS сообщения о произошедшем событии.

- Звонки для тревог. На указанные номера поступят звонки в случае срабатывания охранного датчика.

- SMS для нападений. Нападением считается срабатывание датчика, подключенного к тревожному шлейфу сигнализации. Как правило, это тревожная кнопка. На указанные номера придут SMS сообщения о событии

- Звонки для нападений. На указанные номера поступят звонки в случае срабатывания тревожного шлейфа сигнализации.

- SMS для пожара. Рассылаются сообщения на указанные номера в случае возникновения пожара (срабатывание пожарного датчика), обрыв пожарного шлейфа и короткое замыкание пожарного шлейфа

- Звонки для пожара. На указанные номера поступят звонки в случае срабатывания пожарного датчика.

- SMS для постановки. В случае постановке прибора на охрану, на указанные телефоны будут высланы сообщения о произошедшем событии.

- SMS для снятия. В случае снятия прибора с охраны, на указанные номера поступят сообщения о произошедшем событии.

- SMS для состояния питания. На указанные телефонные номера рассылаются сообщения в случае исчезновение и появления внешнего сетевого питания, разряда резервного аккумулятора ниже нормы, а так же в случае вскрытия корпуса прибора.

- SMS для теста.  Используется для отправления тестовых сообщений о работоспособности прибора с периодичностью, заданной параметром «Время теста».

- Голосовое оповещение. Если какой-либо из телефонов указан в этой маске, то в том случае, если прибор будет на него звонить, после поднятия трубки будет зачитано голосовое сообщение о произошедшем событии. В противном случае, после дозвона прибор сразу прервет соединение.

    - Номер блока

Используется только при работе прибора в составе АРМ «Приток»

    - Количество попыток дозвона

Задается максимальное количество попыток дозвона на один номер. Попытка считается не засчитанной при занятом телефоне, при отбое во время звонка и т.д.

    - Использовать встроенный зуммер

Если параметр равен единице, то встроенный зуммер дублирует сигналы внешнего звукового оповещения, а также издает короткий сигнал с периодичностью 1 раз в 8 секунд на время входа.

    - Реле

В приборе имеется встроенное реле. Существует два варианта его использования. Первое – это синхронная работа с выходом внешнего звукового оповещения, что удобно использовать для подключения внешней мощной сирены. Второе – это включение на заданное время в соответствии с конфигурационными параметрами. Кроме того, реле можно включать и выключать по командам SMS, посылаемым от владельцев, а также при помощи команд тонового набора.

    - Определение количества денег на счету

У прибора есть возможность отслеживать количество денег, остающихся на балансе SIM-карты. Данную сумму можно узнать, запросив с телефона владельца состояние при помощи SMS “CFG-?” или DTMF команды «1#». Помимо этого можно включить автоматическое оповещение о недостатке средств на счете.  Когда состояние счета опустится ниже параметра «Лимит счета», владелец будет оповещен об этом с помощью SMS.

Для более корректной работы автоматического определения состояния счета, необходимо, что бы ответ от оператора сотовой связи на соответствующий запрос приходил транслитом (латинскими буквами). Некоторые операторы присылают ответы в нужной форме на стандартные запросы формата *100# (число зависит от вашего оператора). Некоторые (МТС, Билайн, Теле2) поддерживают запросы формата #100#, ответы на которые всегда идут транслитом. Если эти варианты в вашем случае не подходят, нужно связаться со своим оператором и попросить присылать вам ответы транслитом на стандартные запросы.

Если не удается настроить получение информации о балансе транслитом, можно оставить стандартный вариант с кириллицей.

Крайне рекомендуется устанавливать  параметр «Лимит счета» равным нулю, если информация о состоянии баланса вас не интересует или не удается  правильно настроить его определение.

    - Задержка взятия на охрану

Время, в течение которого необходимо покинуть помещение при постановке на охрану. Если ввести 255, то будет использоваться тактика «с открытой дверью» - постановка на охрану произойдет сразу после того, как все датчики придут в норму.

    - Время входа

Время после входа в охраняемое помещение, в течение которого необходимо снять прибор с охраны. В противном случае будет передано тревожное сообщение

    - Время включения внешнего оповещения

Время после входа в охраняемое помещение, по истечении которого, если прибор не снят с охраны, включается звуковое и световое оповещение. Если параметр равен 255, оповещение не включается («тихая» тревога).

    - Время памяти тревоги

Время после возникновения тревожного события, в течение которого шлейф считается нарушенным вне зависимости от его состояния. Соответственно, в течение этого времени не передаются повторные тревожные сообщения, а световая и звуковая сигнализация индицирует тревогу.

    - Пользовательские SMS

При работе блока в индивидуальном режиме имеется возможность задать текст SMS, которые будут отправляться в случае тревожных событий: тревога, нападение и пожар. Для этого необходимо разрешить пользовательские SMS и задать тексты сообщений. Тексты пользовательских сообщений можно задать через компьютер на русском языке или через SMS-команду, используя латинские буквы.

    - Телефоны АРМ

Прибор может работать с АРМ «Приток» и АРМ «Иртыш-3Р/3РМ». В первом случае необходимо прописать телефон АРМ1. Для работы в системе «Иртыш-3Р/3РМ» должны быть заданы все три телефона. Существует также вариант работы с АРМ «Иртыш», оборудованным только одним GSM модемом. В этом случае, как и при работе с АРМ «Приток» нужно прописать только телефон АРМ1.

## Настройка прибора через персональный компьютер

Наиболее удобным способом настройки прибора является его настройка при помощи персонального компьютера. Для этого необходимо установить на компьютер драйвер виртуального com-порта, подсоединить прибор Иртыш-GSM-8 к компьютеру при помощи кабеля mini-USB и воспользоваться программой универсального программатора Иртыш-П. Все необходимое программное обеспечение можно переписать с компакт-диска из комплекта поставки.

Для входа в режим программирования необходимо выполнить следующую последовательность действий.

- Поставить перемычку на штырьевой выход  КТ2 (поз.15 рис.1 – два правых штыря);

- Подключить прибор кабелем mini-USB к персональному компьютеру;

- Подать питание на прибор. При этом быстро замигает красным цветом индикатор питания и раздаться прерывистый звуковой сигнал.

- Запустить программу «Иртыш-П»

- В программе нажать на кнопку «Считать»

- Изменить все необходимые настроечные параметры

- В программе нажать кнопку «Записать»

- Обесточить прибор, отключить его от персонального компьютера и убрать перемычку КТ2.

## SMS-команды настройки и управления

Через SMS можно послать команды настройки и команды управления. Их можно разместить в одном сообщении последовательно. Команды настройки доступны только владельцу(первому номеру). Команды управления, за исключением CFG-info и CFG-delete доступны со всех записанных номеров телефонов. При наборе любой SMS-команды нужно переключить раскладку клавиатуры телефона на латинскую!!! Подтверждением приема команды является короткий звуковой сигнал прибора.

Команды настройки

CFG-[код ячейки] [Данные]

| Код ячейки | Установка по умолчанию | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01 | Маска номеров, на которые рассылаются SMS при тревоге |
| 2 | 00 | Маска номеров, на которые происходит дозвон при тревоге |
| 3 | 01 | Маска номеров, на которые рассылаются SMS при пожаре |
| 4 | 00 | Маска номеров, на которые происходит дозвон при пожаре |
| 5 | 00 | Маска номеров, на которые рассылаются SMS о постановке на охрану |
| 6 | 00 | Маска номеров, на которые рассылаются SMS о снятии с охраны |
| 7 | 00 | Маска номеров, на которые рассылаются сервисные SMS |
| 8 | 01 | Маска номеров, на которые рассылаются тестовые SMS |
| 9 | 00 | Маска номеров, у которых при звонке будет воспроизводиться голосовое оповещение |
| 10 | 01 | Номер блока |
| 11 | 05 | Количество попыток дозвона |
| 13 | 00 | Использовать встроенный зуммер (0 – нет, 1-да) |
| 14 | 00 | Тактика работы реле (0 - по команде, 1- синхронно с ЗО) |
| 15 | 00 | Задержка включения реле, в секундах |
| 16 | 00 | Продолжительность включения реле, в секундах |
| 17 | 00 | Период отправки тестовых сообщений, в секундах |
| 18 | #100# | Номер сервиса |
| 19 | 30 | Лимит счета |
| 20 | 0 | Установить тип шлейфов - пожарные |
| 21 | 0 | Установить тип шлейфов - тревожные |
| 22 | 1234 | Установить тип шлейфов - охранные |
| 23 | 60-60-60-60 | Задержка взятия на охрану (время выхода) |
| 24 | 60-60-60-60 | Время входа |
| 25 | 60-60-60-60 | Задержка включения ВО |
| 26 | 05-05-05-05 | Память тревоги |
| 27 | 00000000000 | Телефонный номер владельца |
| 28 | 00000000000 | Дополнительный телефонный номер (до четырех штук) |
| 29 | 0 | Использовать систему команд Приток (0-нет, 1-да) |
| 30 | 0 | Использовать пользовательские тревожные SMS (0-нет, 1-да) |
| 31 | «Trevoga 1» | Пользовательское тревожное сообщение для ШС1 |
| 32 | «Trevoga 2» | Пользовательское тревожное сообщение для ШС2 |
| 33 | «Trevoga 3» | Пользовательское тревожное сообщение для ШС3 |
| 34 | «Trevoga 4» | Пользовательское тревожное сообщение для ШС4 |
| 35 | 00000000000 | Телефон АРМ №1 (0 – если необходимо стереть номер) |
| 36 | 00000000000 | Телефон АРМ №2 (0 – если необходимо стереть номер) |
| 37 | 00000000000 | Телефон АРМ №3 (0 – если необходимо стереть номер) |
| 38 | 01 | Маска телефонов, на которые посылаем сообщения о нападении (при сработке тревожного шлейфа) |
| 39 | 01 | Маска телефонов, на которые надо дозвониться при нападении (при сработке тревожного шлейфа) |

Команды управления

CFG-[команда] [Данные]

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| CFG-delete | Стереть дополнительные телефонные номера (доступно только владельцу) |
| CFG-? | Опросить состояние блока (основная информация: Охрана, Состояние, Баланс) |
| CFG-info | Считать подробную информацию по блоку |
| CFG-ON 1234 (CFG-ON) | Поставить на охрану указанные шлейфы (по умолчанию все охранные) |
| CFG-OFF 1234 (CFG-OFF) | Снять с охраны указанные шлейфы (все охранные) |
| CFG-RELE 631 | Включить реле на указанное количество секунд |

## Примеры SMS-команд и пояснения к их использованию

Маски телефонов

Телефоны, на которые производится дозвон и рассылка SMS, задаются с помощью маски, записываемой в поле [Данные] команды настройки. В этом поле нужно перечислить все порядковые номера телефонов, на которые нужно отправить SMS или производить дозвон в той или иной ситуации.

Номера телефонов: 1 - номер владельца, 2..5 – дополнительные номера, 6 – номер АРМ.

Пример команды настройки с маской: CFG-4 136 – В случае пожара произвести дозвон на №1 (владельцу), №3 и №6 (АРМ).

Номер сервиса (примеры команд)

CFG-18 #102#

CFG-18 *105#

Тип шлейфа

В  SMS-командах, отвечающих за тип шлейфа,  необходимо без пробелов указать номера шлейфов, которым Вы желаете переопределить тип. По умолчанию все шлейфы сконфигурированы как охранные.

Примеры команд:

CFG-20 34 – установить шлейфы 3 и 4 как пожарные

Задержка взятия на охрану, время входа, время включения внешнего оповещения и время памяти тревоги

Время, в течение которого необходимо покинуть помещение при постановке на охрану. Если ввести 255, то будет использоваться тактика «с открытой дверью» - постановка на охрану произойдет сразу после того, как все датчики придут в норму.

CFG-24 10-15-0-30  - установить время входа равным 10, 15, 0 и 30 секунд соответственно для 1, 2, 3 и 4 шлейфов

Для приборов оборудованных восемью шлейфами сигнализации (исполнение 3), эта команда должна содержать восемь временных параметров: CFG-24 10-10-20-10-7-100-0-15

Телефоны

Данные с номером телефона отправляются в следующем формате

CFG-27 79011234567 – задать телефонный номер владельца (+79011234567)

Если необходимо удалить телефонный номер, нужно в качестве параметра указать 0

CFG-36 0 - удалить второй номер АРМа.

Другие примеры команд

Установить количество попыток дозвона равным 4: CFG-11 4

Разрешить использование встроенного зуммера (пищалки): CFG-13 1

Запретить использование встроенного зуммера (пищалки): CFG-13 0

Установить Шлейфы 2 и 4 как пожарные: CFG-20 24

Установить задержку включения внешнего оповещения 10, 20, 30 и 40 секунд для 1,2,3 и 4 шлейфов соответственно: CFG-25 10-20-30-40

Записать дополнительный телефонный номер: CFG-28 79131234567

Записать пользовательское сообщение для шлейфа 3: CFG-33 “Vzlom vhodnoy dveri”

Поставить на охрану шлейфы 2 и 3: CFG-ON 23

Снять с охраны все охранные шлейфы: CFG-OFF

## Управление прибором при помощи тонального режима

Прибор охраны Иртыш-GSM поддерживает  несколько команд управления при помощи тонального набора. С любого сотового телефона, записанного в памяти прибора, можно позвонить на него и набрать следующие команды на клавиатуре:

1# - Запросить состояние прибора. Иртыш-GSM автоматически разорвет связь и пошлет SMS звонившему с информацией о состоянии охраны, шлейфов и количества денег на балансе.

2# - поставить прибор на охрану;

3# - снять прибор с охраны;

4# - включить реле;

5# - выключить реле.

Команды 2,3,4 и 5 выполняются без прерывания связи с прибором. По этому их можно выполнить последовательно в одном звонке. Таким образом, звонящий должен сам позаботиться о прекращении связи после того, как все нужные операции будут выполнены.

Команды 2 и 3 так же имеют расширенный формат, позволяющий управлять группами шлейфов. К примеру, 2*13# - поставить на охрану шлейфы 1 и 3.

Пример сложной команды

4#2#1# - включить силовое реле, поставить прибор на охрану и запросить его состояние через SMS.

Особенности ввода команд

Знак ‘#’ означает завершение команды, а все что введено перед ним – номер команды. Не описанные выше команды игнорируются. Таким образом, если вы ошиблись с вводом номера  - нажмите ‘#’, а затем введите правильную команду. Для увеличения надежности передачи тоновых команд, желательно между нажатиями на клавиши телефона делать паузы хотя бы в половину секунды.

# Порядок работы

## Регистрация в GSM-сети

В исходном состоянии прибор отключен от сети 220 В, клеммы аккумулятора сняты. Рекомендуется сначала подключить аккумулятор, а затем подать сеть 220 В.

При подаче питания происходит следующее:

    - Индикаторы шлейфов периодически загораются красным цветом, а индикатор сети GSM (поз.8 рис.1) кратковременно вспыхивает – регистрация началась;

    - Регистрация длится 30-40 секунд. При успешной регистрации, индикаторы шлейфов перестают периодически загораться, а индикатор состояния сети GSM начинает мигать желтым цветом 1 раз в 4 сек.

## Индикация состояния прибора

Индикаторы состояния шлейфов (поз.17 рис.1) отображают следующие состояния:

- охранный шлейф снят с охраны – индикатор не горит;

- охранный шлейф поставлен на охрану, идет время выхода, шлейф в норме – быстро мигает;

- то же, шлейф нарушен – кратковременно гаснет 1 раз в секунду;

- охранный шлейф на охране и в норме – непрерывно горит;

- охранный шлейф на охране и нарушен или идет время памяти тревоги – кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду;

- идет время входа, охранный шлейф нарушен – вспыхивает 1 раз в секунду;

- пожарный шлейф в норме – непрерывно горит;

- пожарный шлейф нарушен, идет время памяти тревоги - вспыхивает 1 раз в секунду;

- короткое замыкание пожарного шлейфа - индикатор не горит;

- обрыв пожарного шлейфа - кратковременно гаснет 1 раз в секунду;

- тревожный шлейф в норме – непрерывно горит;

- тревожный шлейф нарушен, идет время памяти тревоги - вспыхивает 1 раз в секунду;

Индикатор состояния GSM-сети (поз.3 рис.1) отображает следующие состояния:

- нормальный режим работы – кратковременно вспыхивает 1 раз в 4 сек.;

- сеть GSM недоступна или в приборе отсутствует SIM-карта – часто вспыхивает.

## Постановка на охрану и снятие с охраны

При первоначальном включении питания все охранные шлейфы сняты с охраны, их индикаторы не горят. При постановке/снятии, состояние охранных шлейфов сохраняется. При следующем включении прибора охранные шлейфы ставятся на охрану, если к моменту отключения прибор стоял на охране!

При постановке  / снятии с охраны на телефоны придет SMS-оповещение, если подобное действие предусмотрено в настройках прибора.

Существует два способа управления состоянием охраны – ключом TM и через SMS.

    - Использование ключа Touch Memory

Использование ключа TM - это основной способ управления состоянием охраны. Каждый ключ связан со своим набором охранных шлейфов (всеми или некоторыми). Это можно задать при программировании прибора через программатор либо в режиме администрирования ключей охраны (Приложение Б).

Если при касании ключом ТМ часть шлейфов стоит на охране, то они снимаются. Если ни один не стоял – то ставятся. После того, как получена команда постановки, начинается отсчитываться время выхода, заданное в настройках. В течении этого времени необходимо покинуть охраняемое помещение и закрыть все двери. Если к моменту окончания времени выхода хотя бы один из охранных шлейфов не в норме (нарушен), то зуммер издает длинный звуковой сигнал и постановка прибора на охрану не производится. При успешном завершении постановки на охрану зуммер издает 2 коротких звуковых сигнала.

    - Использование SMS команды

В некоторых случаях требуется изменить состояние охраны удаленно. Имеется возможность изменить состояние охраны, как для всех шлейфов, так и для некоторых.

CFG-ON – поставить на охрану все шлейфы

CFG-ON 124 – поставить на охрану шлейфы 1, 2 и 4

CFG-OFF – снять с охраны все охранные шлейфы

CFG-OFF 31 – снять с охраны  шлейфы 3 и 1

    - Использование тонового набора

Другим способом удаленной постановки на охрану и снятия с охраны является использование тоновых команд. Нужно позвонить с телефона на прибор и набрать одну из следующих команд:

2# - поставить на охрану все охранные шлейфы;

3# - снять с охраны все охранные шлейфы.

Помимо этого, имеется возможность постановки и снятия отдельных шлейфов. Например:

2*135# - поставить на охрану шлейфы 1, 3 и 5;

3*2#  - снять с охраны шлейф 2.

## Оповещение о тревожных событиях

При индивидуальном использовании прибор может оповещать владельцев звонком и/или SMS. В качестве получателей выступают владелец, а также дополнительные телефонные номера в соответствии с настройками прибора.

    - SMS-оповещение

Содержания SMS о тревоге, нападении и пожаре можно настроить. При наличии программатора можно настроить пользовательские сообщения кириллицей.

    - Оповещение звонком

Для более надежного оповещения о тревожном событии, можно настроить прибор на дозвон. Чтобы прибор получил подтверждение доставки сообщения, абонент должен поднять трубку. Максимальное количество попыток дозвона на каждого абонента задается в настройках.

Существует два типа оповещения дозвоном. В первом случае после поднятия трубки прибор сразу же прерывает соединение. Во втором случае на 20 с включается голосовое оповещение - голосом сообщается о произошедшем событии. Для получения голосового оповещение необходимо включить его при настройке.

Используются речевые сообщения в следующем формате:

- «Тревога! Шлейф N»(срабатывание охранного шлейфа, N=1..8)

- «Нападение! Шлейф N»(срабатывание тревожной кнопки, N=1..8)

- «Пожар! Шлейф N»(срабатывание пожарного датчика, N=1..8)

## Акустический контроль помещения

При звонке с одного из прописанных телефонов на номер прибора - прибор «поднимает трубку» и включает микрофон, при этом можно прослушать охраняемое помещение. Звонки с других номеров будут сбрасываться. Для качественного прослушивания микрофон должен быть подключен в разъем экранированным кабелем длиной не более 2 м!

## Проверка состояния шлейфов и охраны

Для проверки текущего состояния прибора необходимо отправить SMS “CFG-?”.

В ответ придет SMS о состоянии прибора. Например:

Охрана: 		Состояние охраны. Шлейфы с упомянутыми номерами стоят на охране

34

Шлейф:		Состояние шлейфов. Шлейфы с упомянутыми номерами в норме

1234

Баланс:  124 	Состояние баланса

Помимо этого, существует команда,  доступная только с №1, позволяющая получить более полную версию о конфигурации блока: “CFG-INFO”.

В ответ придет SMS примерно следующего содержания:

OXPAHA: 		Состояние охраны. Шлейфы с упомянутыми номерами стоят на охране

34

SHLEIF:		Состояние шлейфов. Шлейфы с упомянутыми номерами в норме

1234

To=10		Время выхода (в секундах)

Ti=10 10 10 10	Время входа по каждому шлейфу (в секундах)

Ta=1 1 1 1		Время памяти тревоги по каждому шлейфу (в минутах)

BALANS:  124 	Состояние баланса

Temp: 25		Температура модуля

CSQ: 19	 	Уровень сигнала

## Информационные SMS системы «Иртыш»

| Событие | Сообщение |
| --- | --- |
| Срабатывание датчика в охранном шлейфе 1…8 | Тревога! Шлейф N |
| Срабатывание датчика в тревожном шлейфе 1…8 | Нападение! Шлейф N |
| Срабатывание датчика в пожарном шлейфе 1…8 | Пожар! Шлейф N |
| Короткое замыкание пожарного шлейфа 1…8 | Замыкание пожарного шлейфа N |
| Обрыв пожарного шлейфа 1…8 | Обрыв пожарного шлейфа N |
| Несанкционированное вскрытие корпуса прибора | Вскрытие блока |
| Прибор снят с охраны | Сняты с охраны шлейфы [номера снятых шлейфов] |
| Прибор поставлен на охрану | Поставлены на охрану шлейфы [номера шлейфов] |
| Пропадание напряжения в сети 220 В | Отсутствует внешнее питание |
| Появление напряжения в сети 220 В | Внешнее питание восстановлено |
| Работа прибора в режиме резерва, аккумулятор разрядился ниже 11В | Аккумулятор разряжен |
| Баланс денежных средств на счету ниже заданного значения | Пополните баланс!: [остаток] |

## Информационные SMS системы «Приток»

| 17,PRT11.53 START | Событие |
| --- | --- |
| 1OC Snyat 2OC Snyat 3TC Vzyat 4PC Vzyat 5PC Vzyat | Состояние шлейфов |
| PRT11.53 | Номер версии ПО |
| 123456 | Номер прибора |
| X00 | Номер ключа (00 или NO) |
| 00222202 | Состояние входов (дублируется состояние шлейфов, состояние охраны, аккумулятора и сети) |
| I000 | Цифровое состояние входов (всегда 000) |
| O000 | Состояние выходов (в данном случае РЕЛЕ) |
| L29 | Уровень сигнала GSM |
| P153 | Уровень питающего напряжения |
| B129 | Уровень напряжения аккумулятора |
| G00000 | Не используется |
| H0 | Флаг защиты информации (0-сброшен) |
| N001 | Номер текущего сообщения |

Шлейф 5 "пожарный" не используется и в приходящих SMS всегда «взят».

Таблица извещений, передаваемых прибором.

| SMS извещение | Расшифровка извещения |
| --- | --- |
| 01,Vzyat | Взятие прибора под охрану |
| 02,Snyat | Снятие прибора с охраны |
| 03,Trevoga | Тревога охранного шлейфа |
| 04,Pogar | Тревога пожарного шлейфа |
| 05,Pogar neispravnost | Неисправность пожарного шлейфа |
| 06,perevzyat ohranyi shleif | Перевзятие охранного шлейфа, передается после восстановления охранного шлейфа |
| 07,perevzyat trev. shleif | Перевзятие тревожного шлейфа, передается после восстановления тревожного шлейфа |
| 08,perevzyat pogar shleif | Перевзятие пожарного шлейфа, передается после восстановления пожарного шлейфа |
| 09,Sostoyanie | Ответ на команду "запрос состояния прибора" |
| 10,posdnee snyatie | Передается в том случае, если снятие произошло после зафиксированной тревоги |
| 11,Trevognya knopka | Тревого шлейфа тревожной сигнализации |
| 12,TEST | Периодическое сообщение |
| 13,Vzyat po komande | Ответ на СМС команду "Взять" |
| 15,PWR avariy | Нет внешнего питания |
| 16,PWR OK | Внешнее питание восстановлено |
| 17,PRT 11.53 START | Передается в момент включения прибора |
| 18,SWICH ON | Реле включено |
| 19,SWICH OFF | Реле выключено |
| 21,Vzlom | Открыта крышка корпуса прибора |
| 22,perevzyat vzlom sensor | Закрыта крышка корпуса прибора |
| 23,PWR Low | Аккумулятор разрядился |
| 26,Hold flag disable | Разрешены настройки другими пользователями |

## Работа прибора с АРМ «Иртыш-3Р» и «Приток»

Прибор «Иртыш-GSM-8» имеет возможность работы в централизованных системах охраны с АРМ «Приток» и АРМ «Иртыш-3Р». Работа в составе системы «Иртыш-3Р» позволяет осуществлять охрану объектов со временем контроля от 3 минут. При этом передача информации о постановке на охрану, снятии с охраны, тревожные и пожарные сообщения, а также контроль канала осуществляются бесплатно, благодаря использованию 3-х GSM-модемов на ПЦН.

8.9.1 Конфигурирование прибора для работы с АРМ «Приток»

- Задать прибору систему команд «Приток»

- Задать прибору «номер блока»

- В пункте «Номера телефонов АРМ – Телефон 1» ввести № телефона АРМ

- Во всех масках извещений напротив пункта «Номер АРМ» поставить галочку

- Установить период тестовых сообщений от 60  до 62000 минут.

8.9.2 Конфигурирование прибора для работы с АРМ «Иртыш-3Р»

- Задать систему команд «Иртыш»;

- В пункте «Номера телефонов АРМ» обязательно заполнить все три номера телефона, необходимых для работы системы;

- Пункт «Номер АРМ» в масках извещений сконфигурировать следующим образом:

- Маски SMS на постановку и снятие: НЕТ (по умолчанию) или ДА (только если необходима позонные постановка/снятие)

- Маски звонков на тревогу и пожар: ДА

- Маска SMS состояния питания: ДА (опция)

- Маски SMS на тревогу и пожар: ДА (опция)

- Маска SMS тестовых сообщений: не важно

4) Установить период тестовых сообщений от 10 минут.

# Возможные неисправности

| Неисправность | Причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Прибор не работает, нет индикации. | Разряжен или неисправен аккумулятор, не подключены клеммы к аккумулятору | Заменить аккумулятор, проверить подключение к сети 220 В и предохранитель в сетевой колодке. |
| Прибор не ставится под охрану с помощью ключа ТМ | Ключ не записан в память прибора или неисправен | Записать ключ в память прибора (п.7.2) |
| Прибор не управляется с помощью SMS, и/или не передаёт SMS | Не доступна GSM-сеть. Плохое крепление антенны. SIM-карта плохо закреплена в держателе. Исчерпан баланс SIM-карты. Неправильно настроен номер SMS-центра. | Отключить прибор от сети 220 В, снять клеммы аккумулятора. Проверить наличие GSM-сети путём установки SIM-карты в сотовый телефон. Проверить надежность крепления антенны. Проверить установку SIM-карты в держателе. Проверить состояние счёта SIM-карты, и в случае надобности пополнить. Настроить номер SMS-центра. |
| При включении прибора индикаторы ШС периодически мигают более 1 мин. | SIM-карта не вставлена или плохо закреплена в держателе. Не работает GSM-модуль. | Проверить установку SIM-карты в держателе. |

# Условия транспортирования и хранения

Приборы могут транспортироваться всеми видами транспорта и храниться при температуре от –40°С до +70°С при защите их от механических повреждений и атмосферных осадков.

# Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует нормальную работу прибора при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации прибора 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня выпуска.

Во время гарантийного срока потребитель имеет право предъявить рекламацию при несоответствии прибора требованиям ТУ при соблюдении всех положений эксплуатационной документации, по адресу: 644007, г. Омск, ул. Чернышевского 2, т/ф (381-2) 247-527.

Прибор, направляемый в ремонт по рекламации, должен иметь упаковку, вид, сохранность пломб и комплектацию, соответствующую сопроводительной документации.

# Свидетельство о приемке

Прибор "Иртыш-GSM-8" заводской номер _____________, соответствует ТУ БВФК.425624.007 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____________   Штамп ОТК _________

Дата продажи ____________    ____________________

(подпись или штамп продавца)

Приложение А - Индикация состояния прибора

Таблица 1 – Внешний световой оповещатель (клемма CO-)

| Событие (состояние) | Содержание извещения |
| --- | --- |
| “Снято” все ШС сняты с охраны | Оповещатель выключен |
| “Взято” все ШС взяты на охрану | Оповещатель включен |
| “Задержка взятия на охрану” | Оповещатель выключен |
| “Невзятие” хотя бы один ШС нарушен | Оповещатель включен в прерывистом режиме: 0,5 с – включен, 0,5 с – выключен |
| “Тревога” хотя бы один ШС находится в состоянии “тревога”. | Оповещатель включен в прерывистом режиме: 0,5 с – включен, 0,5 с – выключен |
| “Время входа” | Оповещатель включен |
| “Время выхода” | Оповещатель выключен |

Таблица 2 – Внешний звуковой оповещатель (клемма ЗO-)

| Событие (состояние) | Содержание извещения |
| --- | --- |
| “Тревога” хотя бы один ШС находится в состоянии “тревога”. | Оповещатель включен в прерывистом режиме: 0,5 с – включен, 0,5 с – выключен |
| “Время входа” | Оповещатель выключен |
| “Время выхода” | Оповещатель выключен |

Таблица 3 – Внутренний звуковой оповещатель (зуммер)

| Событие (состояние) | Содержание извещения |
| --- | --- |
| “Снято” все ШС сняты с охраны | Оповещатель выключен |
| “Взято” все ШС взяты на охрану | Два коротких гудка |
| “Задержка взятия на охрану” | Оповещатель выключен |
| “Невзятие” хотя бы один ШС нарушен | Один длинный гудок |
| “Тревога” хотя бы один ШС находится в состоянии “тревога”. | Оповещатель включен в прерывистом режиме: 0,5 с – включен, 0,5 с – выключен |
| “Время входа” | Оповещатель включается 1 раз в 10 на 0,5 с |
| “Время выхода” | Оповещатель выключен |

Таблица 4 – Индикатор состояния ШС (поз.5 рис.1)

| Событие (состояние) | Содержание извещения |
| --- | --- |
| ШС снят с охраны | Индикатор не горит |
| ШС поставлен на охрану, идет время выхода, шлейф в норме | Быстро мигает |
| ШС поставлен на охрану, идет время выхода, шлейф нарушен | кратковременно гаснет 1 раз в секунду |
| ШС на охране (норма) | Непрерывно горит |
| ШС на охране и нарушен или идет время памяти тревоги | кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду |
| ШС нарушен, идет время входа | Быстро мигает |

Приложение Б - Описание основных операций администрирования ключей охраны

Стирание записанных ключей

- Коснуться съемника мастер-ключом → индикация – «бегущие огни».

- Подождать 2 с → короткий звуковой сигнал → индикация - одновременное мигание.

- Коснуться мастер-ключом → длинный звуковой сигнал → индикация – попеременное мигание индикаторов через один.

- Для удаления всех ключей – коснуться еще раз мастер-ключом. Если часть ключей необходимо оставить – поднести поочередно все оставляемые ключи, и только после этого мастер-ключ для выхода из режима.

Запись новых ключей при установленном флаге «Общие ключи»

- Коснуться съемника мастер-ключом → индикация – «бегущие огни».

- Подождать 2 с → короткий звуковой сигнал → индикация - одновременное мигание.

- Подождать 5 с → короткий звуковой сигнал → индикация – «бегущие огни».

- Коснуться мастер-ключом → индикация – одновременные тройные вспышки.

- Поочередно занести все новые ключи → при каждой успешной записи индикаторы горят непрерывно 2 с.

- Коснуться мастер-ключом → выход из режима.

Запись новых ключей при снятом флаге «Общие ключи»

- Коснуться съемника мастер-ключом → индикация – «бегущие огни».

- Подождать 2 с → короткий звуковой сигнал → индикация – одновременное мигание.

- Подождать 5 с → короткий звуковой сигнал → индикация – «бегущие огни».

- Коснуться мастер-ключом → индикация – тройные вспышки индикатора «ШС1», непрерывное горение остальных индикаторов.

- Занести ключи, связанные с первым шлейфом.

- Коснуться мастер-ключом → индикация – тройные вспышки индикатора «ШС2», непрерывное горение остальных индикаторов.

- Занести ключи, связанные с вторым шлейфом.

- Коснуться мастер-ключом → индикация – тройные вспышки индикатора «ШС3», непрерывное горение остальных индикаторов.

- Занести ключи, связанные с третьим шлейфом.

- Коснуться мастер-ключом → индикация – тройные вспышки индикатора «ШС4», непрерывное горение остальных индикаторов.

- Занести ключи, связанные с четвертым шлейфом.

- Коснуться мастер-ключом для выхода из режима.

Один и тот же ключ может быть использован для разных шлейфов.

Изменение привязки шлейфов к уже записанному ключу

- Коснуться съемника мастер-ключом → индикация - «бегущие огни».

- Подождать 2 с → короткий звуковой сигнал → индикация - одновременное мигание.

- Подождать 5 с → индикация – «бегущие огни».

- Коснитесь нужным ключом охраны → индикация – в соответствии с п.4.

- Сконфигурируйте ШС1 для данного ключа следующим образом:

  - коснитесь этим ключом охраны, если хотите, чтобы шлейф был с ним связан;

  - коснитесь мастер-ключом, если этого не хотите.

- Выполните действия, аналогичные п.5, для остальных ШС.

- После выполнения действий с ШС4 индикация - «бегущие огни». Коснуться 2 раза мастер-ключом для входа в режим «добавление новых ключей», и выхода из него. Либо подождите 20 с - выход в обычный режим работы произойдет автоматически.

Приложение В – Быстрый старт

- Установка SIM-карты

Перед установкой SIM-карты в прибор, необходимо выполнить следующие действия:

1. SIM-карту, предназначенную для установки в прибор, нужно сначала установить в любой рабочий сотовый телефон GSM (например, в телефон, которым вы пользуетесь).

2. Включить телефон, ввести PIN-код, дождаться регистрации в сети.

3. Отключить запрос на ввод PIN-кода SIM-карты при включении телефона (см. инструкцию на мобильный телефон). Если оставить включенным контроль PIN, прибор не подключится к сети GSM!

4. Вынуть SIM-карту из телефона и установить ее в прибор.

- Подключение питания

Смотрите главу 6.3

- Подключение внешних устройств

Смотрите главу 6.4

- Задание мастер-ключа, телефонного номера владельца и сброс к заводским настройкам.

- Нажав кнопку «ТЕСТ», включите прибор в сеть 220 вольт или подключите клеммы аккумулятора. Раздастся длинный звуковой сигнал, индикатор «ШС1» начнет быстро мигать. Кнопку «ТЕСТ» можно отпустить

- Кратковременно нажмите кнопку «ТЕСТ» - раздастся короткий звуковой сигнал, индикатор «ШС1» погаснет, а вместо него замигает индикатор «ШС2».

- Нажмите кнопку «Тест» и, удерживая ее, дождитесь, пока индикаторы «ШС» не начнут мигать в виде «бегущих огней». Отпустите кнопку. Через несколько секунд раздастся длинный звуковой сигнал, а индикаторы снова сменят режим мигания (поочередно мигают крайние и средние индикаторы «ШС»). Вы вошли в нужный настроечный режим (подробнее о режимах настройки смотрите в главе 6.5).

- Если вы не знаете, какие настройки запрограммированы в приборе – рекомендуется сбросить их к заводским (настройки по умолчанию указаны в главе 7.3). Для этого нажмите на кнопку «ТЕСТ» до возникновения длинного звукового сигнала. Так же сотрется запомненное ранее состояние охраны.

- Запрограммируйте сотовый телефон владельца. Необходимо позвонить с этого телефона на прибор охраны. Прибор сбросит звонок и позвонит в ответ. Это будет подтверждением того, что запись номера владельца произошла успешно.

- Запрограммируйте Мастер-ключ. Мастер-ключ - это ключ Touch Memory, с помощью которого производится запись в память прибора обычных ключей охраны. Возьмите любой ключ и прикоснитесь им к съемнику Touch Memory. Он сохранится в памяти, а прибор перейдет в нормальный режим работы (раздастся короткий звуковой сигнал и сменится режим индикации).

- Запись ключей охраны

В нормальном режиме работы необходимо дождаться пока индикаторы «ШС» не перестанут мигать (это означает, что прибор нашел GSM сеть). Далее необходимо зарегистрировать ключи, которыми пользователи смогут ставить и снимать прибор с охраны. Прибор позволяет организовать сложную конфигурацию ключей охраны. Самый простой вариант – добавление ключей, снимающих и ставящих одновременно все охранный шлейфы описан в «Приложении Б» (Запись новых ключей при установленном флаге «Общие ключи»).