ООО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ И ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ   C-RU.ПБ25.В.03864

ПБ 25

РАДИОСИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ

ОХРАННО-ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩЕНИЙ

«ИРТЫШ-3Р»

Скачайте ПО «Программатор»

с сайта intecs.ru

Прибор приемно-контрольный

охранно-пожарный

«Иртыш-214-GSM»

Исполнения 9.4 и 9.8

Паспорт и руководство по эксплуатации

БВФК.425624.014 ПС-РЭ

Содержание

1.	Назначение	3

2.	Технические характеристики	4

3.	Комплектность	4

4.	Указания мер безопасности	4

5.	Конструкция прибора	5

6.	Подготовка к работе	6

6.1.	Установка SIM-карты	6

6.2.	Подключение питания	6

6.3.	Быстрое добавление ключей охраны и телефона владельца	7

6.4.	Режим настройки	7

6.5.	Ввод ключей охраны с помощью мастер-ключа	8

6.6.	Установка прибора на объекте	9

6.7.	Подключение внешних устройств	9

6.8.	Работа с радиодатчиками и радиобрелоками «Roiscok» и «Ладога»	10

7.	Изменение конфигурации (настроек) прибора	10

7.1.	Описание параметров настройки	11

7.2.	Настройка прибора через персональный компьютер	13

7.3.	SMS-команды управления и настройки	15

7.4.	Управление прибором при помощи тонального режима	16

8.	Порядок работы	16

8.1.	Регистрация в GSM-сети	16

8.2.	Индикация состояния прибора	17

8.3.	Постановка на охрану и снятие с охраны	17

8.4.	Оповещение о тревожных событиях	18

8.5.	Акустический контроль помещения	18

8.6.	Проверка текущего состояния прибора	18

8.7.	Работа реле в режиме терморегулятора	19

8.8.	Информационные SMS	20

9	Прибор «Иртыш-214-GSM(П)»	22

10	Условия транспортирования и хранения	29

Приложение А - Индикация состояния прибора	30

Приложение Б - Описание основных операций администрирования ключей охраны	31

Гарантии изготовителя	32

Свидетельство о приемке	32

# Назначение

Прибор «Иртыш-214-GSM» (далее – прибор) предназначен для автономной или централизованной охраны объектов (квартир, гаражей, автомобилей, офисов, коттеджей, торговых и производственных помещений и т.п.) от несанкционированного проникновения с передачей сообщений на телефон владельца или автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора пульта централизованного наблюдения (ПЦН) по сети GSM.

Варианты исполнения

Прибор может поставляться в одном из вариантов исполнения, код которого присутствует в полном названии модели. Например, прибор с названием «Иртыш-214-GSM-9.4AZ» имеет исполнение 9.4AZ. Расшифровка кода приводится ниже:

Следует учитывать, что модели с 4 шлейфами сигнализации содержат встроенный резервный источник питания (РИП). В моделях с 8 шлейфами для работы необходим отдельный внешний РИП, так как встроенный отсутствует.

Прибор обеспечивает:

  - раздельную или одновременную постановку/снятие шлейфов охраны с помощью ключей Touch Memory (ТМ);

  - раздельную или одновременную постановку/снятие шлейфов охраны при помощи телефона владельца;

  - контроль состояния шлейфов сигнализации;

  - включение звукового и светового оповещения при возникновении тревоги;

  - контроль состояния сетевого напряжения, аккумулятора, тампера (датчика вскрытия);

  - управление реле для коммутации внешних цепей;

  - регулирование температуры в помещении при использовании подключаемого к реле нагревателя (через пускатель или контактор) и датчика температуры «Иртыш-ДТ2»;

  - одновременная работа с двумя операторами сотовой связи;

  - дозвон и/или передачу SMS и речевых сообщений на телефон владельца при изменении состояний шлейфов, сетевого питания, разряде аккумулятора и т.д.;

  - передачу информации о состоянии прибора на пульт центрального наблюдения, оборудованного АРМ «Иртыш-3Р».

  - акустический контроль (прослушивание) охраняемого объекта;

  - настройку параметров работы через тестовые режимы, через компьютер или с помощью управляющих SMS;

  - контроль до 64 радиодатчиков при установленном модуле приема беспроводных датчиков «Roiscok» и до 31 датчика при установленном модуле «Ладога».

# Технические характеристики

  - Стандарт передачи сообщений – GSM 900/1800.

  - Количество SIM-карт: 2.

  - Встроенная антенна (исп.9.xIx).

  - Возможность подключения выносной антенны (исп. 9.xAx).

  - Количество охранных/тревожных/пожарных шлейфов сигнализации – 8 (исп.9.8xx) или 4 (исп.9.4xx).

  - Возможность контроля до 64 радиоканальных датчиков «Roiscok» (исп. 9.xxR).

  - Возможность контроля до 31 радиоканального датчика «Ладога» (исп. 9.xxL).

  - Реле с нормально-разомкнутыми контактами.

  - Вход для подключения выносного съемника Touch Memory (ТМ), клавиатуры или датчика температуры.

  - Выход для подключения выносного звукового оповещателя (сирены).

  - Выход для подключения выносного светового оповещателя.

  - Вход для подключения выносного микрофона.

  - Разъем mini-USB для связи прибора с персональным компьютером.

  - Тампер (датчик вскрытия) прибора.

  - Количество номеров оповещения – до 5.

  - Индикаторы:

    - состояния сети GSM – 1;

    - состояния шлейфов – 8 (исп. 9.8xx) или 4 (исп.9.4xx);

    - состояния питания – 1 двухцветный.

  - Питание прибора, выполненного в исполнении 9.4xx, производится от сети 220 В 50 Гц и от встроенного резервного источника (аккумуляторная батарея 12 В 1,2А*ч).

    - Ток, потребляемый прибором от источника питания напряжением 12 В (без учёта тока потребления внешними устройствами), не более:

- в дежурном режиме – 50 мА, при передаче сообщения – 150 мА.

    - Время работы в режиме резерва (сеть отсутствует) от полностью заряженного аккумулятора (без внешних потребителей) – не менее 8 часов.

Питание прибора в исполнении 9.8xx производится от внешнего РИП напряжением 12 вольт.

  - Диапазон рабочих температур – от -20°С до +50°С.

  - Габариты – 164х184х62 мм.

  - Масса (без АКБ) – не более 0,7 кг.

# Комплектность

- Прибор «Иртыш-214-GSM»  –  1 шт.

- Резистор 0,25Вт-5,6 кОм5 %  – 8 шт. (исп.8.7) или 4 шт. (исп.8.6).

- Паспорт БВФК.425624.014 ПС-РЭ  – 1 шт.

# Указания мер безопасности

Все работы с прибором – установка и извлечение SIM-карты, подключение внешней антенны, выносного съемника ключей ТМ или клавиатуры, датчиков и оповещателей должны производиться при отсутствии сетевого напряжения питания и при снятых клеммах аккумулятора. При работе и настройке прибора не прилагать излишних механических усилий.

# Конструкция прибора

Рисунок 1. Вид прибора «Иртыш-214-GSM» со снятой крышкой.

    - Место опционального разъёма (SMA-F) для подключения выносной антенны (исп. 9.xAx);

    - Держатель основной SIM-карты;

    - Индикатор состояния GSM-сети;

    - Держатель дополнительной SIM-карты;

    - Клеммная колодка с выходом силового реле и входом микрофона;

    - Аккумулятор резервного питания 12 В 1,2 А/ч (исп.9.4xx);

    - Сетевой трансформатор (исп. 8.6);

    - Сетевая колодка с предохранителем 0,16 А (исп.9.4xx);

    - Клеммная колодка для подключения аккумулятора и сетевого трансформатора (исп.8.6) или РИП (исп.8.7);

    - Встроенный съемник ключей TM;

    - Индикатор состояния питания;

    - Кнопка  «ТЕСТ»;

    - Клеммная колодка для питания внешних устройств напряжением 12 вольт и током потребления не более 100мА (только исп.9.4xx);

    - Звуковой пьезоизлучатель (зуммер);

    - Разъем для установки перемычек: КТ1 (2 левых штыря) и КТ2 (2 правых штыря);

    - Основная клеммная колодка;

    - Индикаторы состояния шлейфов сигнализации (ШС);

    - Разъем mini-USB для подключения прибора к компьютеру.

# Подготовка к работе

Для начала работы прибора, достаточно выполнить инструкции п. 6.1 - 6.3. Полную настройку прибора можно реализовать через компьютер,  подключив его через интерфейс USB (подробнее смотрите в Главе 7 паспорта). Программное обеспечение «Программатор «Иртыш-П» можно скачать с сайта  компании: http://intecs.ru.

## Установка SIM-карты

Рекомендуется использовать SIM-карту того же оператора, что и в телефоне владельца, так как  имеется приоритет передачи SMS в «своей» сети перед передачей SMS в сети других операторов.

Перед началом работы необходимо удостовериться, что на SIM-карте не установлен PIN-код, сняв его в случае необходимости.

Для установки SIM-карты необходимо снять верхнюю крышку прибора. Для этого нужно слегка потянуть на себя защелку  и поднять верхнюю крышку прибора, как показано на Рисунке 2. SIM-карта устанавливается в основной держатель (поз.2 рис.1) контактами вниз. Для установки карты нужно открыть держатель, сдвигая вправо его верхнюю часть, затем поднять её и вставить SIM-карту. Опустить верхнюю часть держателя с картой и сдвинуть влево до защелкивания.

Рисунок 2. Снятие крышки прибора.

Помимо держателя основной SIM-карты на приборе имеется держатель для дополнительной карты (поз.4 рис.1). Если вы установите карту второго оператора и настроите прибор соответствующим образом, то в случае плохой связи с основным оператором произойдет переключение на резервный канал.

## Подключение питания

В случае использования прибора в исполнении 9.4xx (встроенный источник питания), подключить аккумулятор: красный провод – к клемме +12 В (выделена на аккумуляторе красным цветом), синий провод – к клемме -12 В. Сетевой провод 220 В подключается к сетевой колодке (поз.8 рис.1.) Провод вставляется с нижней стороны корпуса в отверстие, находящееся рядом с колодкой.

В случаях, когда прибор поставляется без встроенного источника питания,  необходимо подключить внешний РИП напряжением 12 вольт к клеммам «+В-» (поз.9 рис.1)

Индикатор состояния питания (поз.11 рис.1) отображает следующие состояния:

    - аккумулятор заряжен, сеть 220 В подана – светится непрерывно зелёным цветом;

    - аккумулятор заряжен, сети 220 В нет – кратковременно вспыхивает зелёным цветом;

    - аккумулятор разряжен – кратковременно вспыхивает красным цветом.

## Быстрое добавление ключей охраны и телефона владельца

Прибор охраны предусматривает широкие возможности настройки параметров своей работы при помощи компьютера и  ПО «Программатор «Иртыш-П». Тем не менее, для того, чтобы начать пользоваться новым прибором, минимально необходимо записать в его память телефонный номер владельца и ключи Touch Memory.

Запись телефонного номера владельца происходит во время первого звонка на номер сим-карты, вставленной в прибор. Звонящий услышит звуковое сообщение «номер записан». Если до этого в памяти уже хранился другой номер, то запись не произойдет, а прибор входящий звонок отклонит. Если вы хотите изменить существующий номер хозяина, - воспользуйтесь компьютером или режимом настройки (п. 6.4).

Для постановки/снятия прибора с охраны нужно использовать ключи TM, предварительно записав их в память прибора. Всего можно записать до 32 ключей охраны. Каждый ключ охраны можно связать с определенными охранными шлейфами, что позволяет организовать для разных людей разный уровень доступа. Но при быстром добавлении ключи по умолчанию  связываются со всеми шлейфами.

Для быстрой записи ключей охраны необходимо дозвониться на прибор с телефонного номера владельца при первом или любом последующем звонке. После того, как звонок был принят, по очереди коснитесь съемника прибора нужными ключами. В случае успешной записи вы услышите короткий звуковой сигнал, если память ключей заполнена – услышите длинный звуковой сигнал. Если вам нужно записать один из ключей в качестве мастер-ключа, – приложите его к съемнику и удерживаете примерно 1 секунду до начала перезагрузки прибора.

## Режим настройки

В приборе Иртыш-214-GSM предусмотрен специальный режим настройки, позволяющий правильно установить оборудование на объекте, записать мастер-ключ и телефонный номер владельца. Режим настройки частично дублирует режим быстрого добавления (п. 6.3) и расширяет его.

C помощью режимов настройки можно:

- Оценить правильность подключения охранных датчиков к прибору;

- Записать телефонный номер основного владельца;

- Записать «мастер-ключ» (ключ ТМ для программирования ключей охраны);

Существуют следующие настроечные режимы:

- Режим оценки качества шлейфов («Тест 1»). Им необходимо воспользоваться после того, как выполните подключение внешних устройств (п. 6.7)

- Режим программирования «мастер-ключа» и запись номера владельца при помощи звонка («Тест 2»).

6.4.1. Режим оценки качества шлейфов («Тест 1»).

Для входа в режим настройки необходимо нажать кнопку «ТЕСТ» (поз.12 рис.1) и, удерживая её, подать питание на прибор. Раздастся длинный звуковой сигнал, индикатор «ШС1» начнет быстро мигать. Отпустите кнопку. Далее для активации режима «Тест 1» необходимо повторно нажать кнопку «ТЕСТ» и удерживать ее до возникновения  длинного звукового сигнала.

В этом режиме на все индикаторы с частотой 1 раз в секунду попеременно выводится следующая информация – сначала горит индикатор тестируемого шлейфа и индикатор «ПИТ» желтым цветом, затем зажигается оценка качества шлейфа в баллах:

- балл 1 – горит индикатор « ШС1» – нарушение шлейфа;

- балл 2 – горят индикаторы «ШС1» и «ШС2»– граничное состояние, недопустимо из-за высокой вероятности перехода в нарушение;

- балл 3 – горят индикаторы « ШС1», «ШС2» и «ШС3» – граничное состояние, недопустимо из-за высокой вероятности перехода в нарушение;

- балл 4 – горят индикаторы «ШС1», «ШС2», «ШС3» и «ШС4» – шлейф находится в допустимом диапазоне;

- балл 5 – горят индикаторы «ШС1», «ШС2», «ШС3», «ШС4» и питание – шлейф находится в наилучшем диапазоне;

При входе в режим оценки качества шлейфов первым тестируется шлейф ШС1. Дальнейшие нажатия кнопки «ТЕСТ» переключают режимы: ШС1 → ШС2 → ШС3 → ШС4.

6.4.2. Программирования мастер-ключа и телефонного номера владельца

Выключите питание прибора и последовательно выполните нижеследующие инструкции.

- Нажав кнопку «ТЕСТ», подайте питание на прибор. Раздастся длинный звуковой сигнал, индикатор «ШС1» начнет быстро мигать. Кнопку «ТЕСТ» отпустить

- Кратковременно нажмите кнопку «ТЕСТ» - раздастся короткий звуковой сигнал, индикатор «ШС1» погаснет, а вместо него замигает индикатор «ШС2».

- Нажмите кнопку «ТЕСТ» и, удерживая ее, дождитесь, пока индикаторы «ШС» не начнут мигать в виде «бегущих огней». Отпустите кнопку. Через несколько секунд раздастся длинный звуковой сигнал, а индикаторы снова сменят режим мигания (поочередно мигают крайние и средние индикаторы «ШС»). Вы вошли в нужный настроечный режим («Тест 2»).

- Запрограммируйте сотовый телефон владельца. Необходимо позвонить со своего телефона на номер прибора охраны. Прибор примет входящий звонок, сообщит голосом – «Номер записан»  и прервет связь.

- Запрограммируйте Мастер-ключ. Возьмите любой ключ и прикоснитесь им к съемнику Touch Memory. Он сохранится в памяти, а прибор перейдет в нормальный режим работы (раздастся короткий звуковой сигнал и сменится режим индикации). Дождитесь, пока мигание прекратится, и введите ключи охраны (Глава 6.5).

## Ввод ключей охраны с помощью мастер-ключа

Для постановки/снятия прибора с охраны можно использовать ключи TM, предварительно записав их в память прибора. Всего можно записать до 32 ключей охраны. Каждый ключ охраны можно связать с определенными охранными шлейфами, что позволяет организовать для разных людей разный уровень доступа.

Кроме способа, описанного в главе 6.3, существует возможность администрирование ключей с помощью специального мастер-ключа. Для входа в режим добавления и администрирования ключей охраны необходимо, чтобы прибор был зарегистрирован в сети сотовой связи и снят  с охраны. С заводскими настройками каждый добавленный ключ будет управлять состоянием охраны всех шлейфов одновременно.

Запись новых ключей  в прибор с заводскими настройками:

- Коснуться съемника мастер-ключом → индикация – «бегущие огни».

- Подождать 2 с → короткий звуковой сигнал → индикация – одновременное мигание.

- Подождать 5 с → короткий звуковой сигнал → индикация – «бегущие огни».

- Коснуться съемника мастер-ключом → индикация – одновременные тройные вспышки.

- Поочередно коснитесь вводимыми ключами к съемнику ТМ → при каждой успешной записи индикаторы горят непрерывно 2 с. Если поле ключей заполнено и запись невозможна – раздается длинный звуковой сигнал.

- Коснитесь мастер-ключом съемника ТМ → произойдет выход из режима ввода ключей.

## Установка прибора на объекте

Прибор должен быть установлен так, чтобы обеспечивать надежную связь с местным оператором мобильной связи. Качество связи заметно падает при установке прибора на металлическую или железобетонную поверхность.

В местах, где уровень сигнала недостаточный, рекомендуется использовать прибор с выносной антенной (исп. 9.xAx). Антенна накручивается на антенный разъем (поз.1 рис 1).

В процессе работы прибора, при нормальной работе в сети, индикатор состояния GSM сети (поз.3 рис.1) периодически вспыхивает (примерно 1 раз в 4 секунды). Если нормальная работа нарушена (пропадание GSM сети, недостаточный уровень сигнала базы и т.п.), то индикатор вспыхивает  чаще (примерно 1 раз в секунду).

## Подключение внешних устройств

Прибор может работать как с датчиками с нормально-замкнутыми контактами (как правило, это датчики движения и герконы), так и с датчиками с нормально-разомкнутыми контактами. Важно, чтобы к одному шлейфу были подключены датчики одного типа. При этом:

    - выходы датчиков с нормально-замкнутыми контактами соединяются последовательно с оконечным резистором 5,6 кОм;

    - выходы датчиков с нормально-разомкнутыми контактами соединяются параллельно с оконечным резистором 5,6 кОм.

При срабатывании какого-либо датчика прибор уведомляет о случившемся владельца посредством звонка или SMS, сообщая номера шлейфа (зоны), в котором сработал датчик. Поэтому, для определения причины срабатывания сигнализации, необходимо в каждую зону подключать датчики одного назначения, например:

    - к «ШС1» - датчик открывания входной двери (геркон);

    - к «ШС2» - датчики движения (объема);

    - к «ШС3» - датчик разбития стекла;

    - к «ШС4» - тревожная кнопка.

Внимание: к клеммам неиспользуемых шлейфов необходимо подключить оконечные резисторы 5,6 кОм±10% (входят в комплект поставки)!

Питание активных датчиков может осуществляться от прибора, с клемм «-Vo» и «+Vo» (рис. 3). К этим клеммам можно подключить датчики с напряжением питания 9…15 В и общим током потребления не более 100 мА. Если к прибору нужно подключить большее количество таких датчиков, для их питания необходимо использовать отдельный резервный источник питания (РИП).

В приборах со встроенным РИП (исп. 9.4xx) световой оповещатель (рис.3) с напряжением питания 12 В подключается к клеммам «СO –» прибора с соблюдением полярности (черный провод к «СO –», красный к «+Vo»). Звуковой оповещатель с напряжением питания +12 В в свою очередь подключается к клеммам «ЗO –» прибора (черный провод к «ЗO –», красный к «+Vo»).

Если вы используете прибор с внешним РИП (исп. 9.8xx), то вместо клеммы «+Vo» прибора, красный провод оповещателей необходимо подключать к клемме «+12В» внешнего источника питания. Если вы используете прибор со встроенным РИП (исп. 9.4xx), но при этом суммарный ток оповещателей и датчиков превышает 100мА, то также вместо клеммы «+Vo» прибора, красный провод оповещателей необходимо подключать к клемме «+12В» внешнего источника питания, а клемму «-12В» РИПа соединить с клеммой «-Vo» прибора.

Для постановки/снятия с охраны можно использовать как встроенный съемник ТМ (поз.10 рис.1), так и выносной (рис.3), который можно установить, например, на входной двери. Как правило, в выносной съемник встроен индикатор – светодиод. Выносной съемник и его индикатор подключаются к клеммам «ТМ», «ОБЩ», «И1+».  Выносной индикатор служит для контроля состояния охраны прибора. Характер его работы совпадает с работой индикаторов шлейфов сигнализации (Приложение А, таблица 4).

В приборе имеется исполнительное реле с нормально-разомкнутыми контактами (K1, K2 поз.5 рис.1) для управления внешними цепями перемененного и постоянного напряжения, ток через контакты не должен превышать 2 А.

Рисунок 3. Пример подключения внешних устройств

## Работа с радиодатчиками и радиобрелоками «Roiscok» и «Ладога»

«Иртыш-214-GSM» может поставляться со встроенным приемником радиоканальных датчиков  «Roiscok» (исп. 9.xxR) или «Ладога» (исп. 9.xxL).

В приборе, работающим с датчиками «Roiscok», к каждому шлейфу охраны может быть подключено до 8 радиоканальных датчиков. Рекомендуется соблюдать соответствие типа радиодатчиков (пожарный, охранный) типу шлейфа. «Иртыш-214-GSM» способен обслуживать до 32 беспроводных датчиков (исп.9.xxR) и до 64 датчиков (исп.9.xxL).

Для прибора, работающего с датчиками «Ладога», имеется возможность подключить до 16 радиодатчиков на один шлейф. Однако общее их количество не должно превышать 31.

Срабатывание по любому радиодатчику автоматически приводит к возникновению тревоги по соответствующему шлейфу с выдачей сообщения на центральный пульт и телефоны владельцев. Брелоки используются для снятия и постановки прибора на охрану, а также для инициирования сигнала «Нападение» при помощи тревожной кнопки.

Подробная инструкция по добавлению и удалению брелоков и датчиков из системы приведена в отдельном приложении.

# Изменение конфигурации (настроек) прибора

Прибор поставляется с заводской конфигурацией – настройками «по умолчанию».  Основным способом настройки прибора является его настройка через специальную программу – «Программатор «Иртыш-П» (Глава 7.2).

В случае, когда подобная настройка невозможна, следует изменять конфигурацию прибора, отправляя с телефона владельца служебные SMS на SIM-карту, установленную в «Иртыш-214-GSM».

Ниже приведено описание основных параметров настройки и подробные описания настроечных режимов.

## Описание параметров настройки

Прибор можно настроить в соответствии с потребностями пользователя. Ниже приведено описания параметров настройки.

    - Работа на АРМ ПЦН

«Иртыш-214-GSM» позволяет передавать информацию о работе прибора на пульт центрального наблюдения охранного предприятия.

Поддерживаются следующие варианты работы:

- Запрещена;

- Иртыш-3Р/3РМ (1 модем);

- Иртыш-3РМ (3 модема);

- Иртыш-3РМ (только IP);

- Иртыш-3Р (3 модема).

Установите параметр равным «Запрещена», если предполагается передача оповещений только на сотовые телефоны. Если вы настраиваете прибор для работы на ПЦН, - воспользуйтесь специальной документацией по настройке, которую можно скачать с сайта http://intecs.ru из раздела «Документация».

    - Номера телефонов владельцев

«Иртыш-214-GSM» может уведомлять ответственных лиц о событиях на охраняемом объекте, поддерживая до 5 номеров. Номер 1 считается главным, и  с него можно осуществлять настройку конфигурационных параметров.

    - Тип шлейфа сигнализации

Шлейфом сигнализации (сокращенно ШС) называется клемма для подключения датчиков. Шлейфы сигнализации по типу бывают охранные, тревожные и пожарные. Пожарные и тревожные отслеживают состояние датчиков постоянно, охранные можно ставить на охрану и снимать.

    - Маски телефонов

Прибор «Иртыш-214-GSM» имеет возможность отсылать уведомления о тревожных событиях на 5 персональных мобильных телефонов, а также на пульт центрального наблюдения (АРМ). Для настройки адреса звонков и сообщений используются маски.

Виды масок:

- SMS для тревог. Тревогой считается срабатывание охранного датчика. На указанные номера придут SMS сообщения о произошедшем событии.

- Звонки для тревог. На указанные номера поступят звонки в случае срабатывания охранного шлейфа.

- SMS для нападений. Нападением считается срабатывание тревожного шлейфа, к которому, как правило, подключается тревожная кнопка. На указанные номера придут SMS сообщения о событии.

- Звонки для нападений. На указанные номера поступят звонки в случае срабатывания тревожного шлейфа сигнализации.

- SMS для пожара. Рассылаются сообщения на указанные номера в случае возникновения пожара (срабатывание пожарного датчика), обрыв пожарного шлейфа и короткое замыкание пожарного шлейфа.

- Звонки для пожара. На указанные номера поступят звонки в случае срабатывания пожарного шлейфа.

- SMS для постановки. В случае постановке прибора на охрану, на указанные телефоны будут высланы сообщения о произошедшем событии.

- SMS для снятия. В случае снятия прибора с охраны, на указанные номера поступят сообщения о произошедшем событии.

- Прочие SMS. На указанные телефонные номера рассылаются сообщения в случае исчезновение и появления внешнего сетевого питания, разряда резервного аккумулятора ниже нормы, а так же в случае вскрытия корпуса прибора.

- SMS для теста. Используется для отправления тестовых сообщений о работоспособности прибора с периодом, заданным параметром «Время теста».

- Голосовое оповещение. Если какой-либо из телефонов указан в этой маске, то в том случае, если прибор будет на него звонить, после поднятия трубки будет зачитано голосовое сообщение о произошедшем событии. В противном случае, после дозвона прибор сразу прервет соединение.

- SMS по радио- и термодатчикам. Передача полной информации о тревоге, вскрытии корпуса и разряду батареи для каждого радиодатчика (исп. 9.xxR и 9.xxL). Также сообщения о нештатных ситуациях при использовании внешнего датчика температуры «Иртыш-ДТ2» - достижении критической температуры и отсутствии связи с датчиком.

    - Количество попыток дозвона

При возникновении тревожного события прибор звонит на телефоны владельцев. Этим параметром задается максимальное количество попыток дозвона на один номер. Попытка считается не засчитанной при занятом телефоне, при отбое во время звонка и т.д.

    - Использовать встроенный зуммер

Если данный параметр установлен, то встроенный звуковой пьезоизлучатель (зуммер) дублирует сигналы внешнего звукового оповещения, а также издает короткий сигнал с периодичностью 1 раз в 8 секунд на время входа.

    - Работа реле

В приборе имеется встроенное нормально-разомкнутое реле для подключения оборудования с напряжением  питания до 220В и потребляемым током не более 2А. Существует четыре тактики его использования:

- Включение после тревоги;

- Синхронно со звуковым оповещением (ЗО);

- Управление с телефона;

- Регулятор температуры.

Варианты «Включение после тревоги» и «Синхронно с ЗО» подразумевают, к примеру, подключение к выходам реле мощной сирены, которая должна включиться при возникновении тревоги на охраняемом объекте.

В первом случае необходимо задать еще два параметра: задержку включения и время включения. То есть через задержку включения после тревожного события реле включится на время включения.

Во втором случае реле будет переключаться импульсно с интервалом 1 секунда, то есть так, как работает стандартный выход звукового оповещения при возникновении тревожного события (Приложение А, таблица 2).

При выборе тактики «Управление с телефона» работа реле никак не будет связана с возникновением тревожных ситуаций.  В этом случае его состоянием управляет владелец со своего сотового телефона, отправляя специальные команды через SMS или вводя тоновые команды после дозвона на прибор.

В режиме «Регулятор температуры» реле обеспечивает поддержание заданной температуры в помещении, за счет управления нагревателем или холодильной установкой. Подробнее смотрите в Главе 8.7 «Работа реле в режиме терморегулятора».

    - Оповещение о недостатке средств на счете

Прибор «Иртыш-214-GSM» способен отслеживать количество денежных средств, остающихся на балансе обеих SIM-карт. Эта информация периодически обновляется и доступна при запросе состояния прибора с телефонов владельцев при помощи SMS «CFG-?» или DTMF команды «1#». Кроме того, иметься возможность уведомления оператора АРМ или владельца с Номером 1  при снижении суммы на счету ниже заданного параметра «Лимит счета».

Для каждой SIM-карты имеются следующие параметры настройки:

- Номер сервиса. Например, *100# ;

- Оповещение о недостатки средств на счете: включено или выключено;

- Лимит счета.

Для более корректной работы автоматического определения состояния счета, необходимо, что бы ответ от оператора сотовой связи на соответствующий запрос приходил транслитом (латинскими буквами). Некоторые операторы присылают ответы в нужной форме на стандартные запросы формата *100# (число зависит от вашего оператора). Некоторые (МТС, Билайн, Теле2) поддерживают запросы формата #100#, ответы на которые всегда идут транслитом.

Если нет возможности настроить получение информации о балансе транслитом, допускается оставить стандартный вариант с кириллицей.

    - Задержка взятия на охрану

Время, в течение которого необходимо покинуть помещение при постановке на охрану. Если ввести 255, то будет использоваться тактика «с открытой дверью» - постановка на охрану произойдет сразу после того, как все датчики придут в норму.

    - Время входа

Время после входа в охраняемое помещение, в течение которого необходимо снять прибор с охраны. При времени входа равным нулю сообщение передается сразу при нарушении шлейфа.

    - Время включения внешнего оповещения

Время после входа в охраняемое помещение, по истечении которого, если прибор не снят с охраны, включается звуковое и световое оповещение. Если параметр равен 255, оповещение не включается («тихая» тревога).

    - Время памяти тревоги

Время после возникновения тревожного события, в течение которого шлейф считается нарушенным вне зависимости от его состояния. Соответственно, в течение этого времени не передаются повторные тревожные сообщения, а световая и звуковая сигнализация индицирует тревогу.

    - Пользовательские SMS

При работе блока в индивидуальном режиме имеется возможность задать текст SMS, которые будут отправляться в случае тревожных событий: тревога, нападение и пожар. Для этого необходимо разрешить пользовательские SMS и задать тексты сообщений. Тексты пользовательских сообщений можно установить только через компьютер.

    - Общие ключи охраны

Данный параметр влияет исключительно на работу прибора в режиме администрирования ключей. Когда он включен, новые ключи охраны при занесении в память прибора сразу связываются со всеми охранными шлейфам. Когда этот параметр отключен, ключ нужно заносить для каждого шлейфа отдельно.

    - Ключи хозорганов

Ключи хозорганов – это ключи охраны формата Touch Memory, посредством которых происходит постановка прибора на охрану и снятие с нее. Каждому ключу приходится в соответствие все или несколько охраняемых зон (шлейфов), состоянием охраны которых можно с помощью него управлять. Ключи могут быть записаны и сконфигурированы как при помощи режима администрирования ключей, так и в программе «Программатор «Иртыш-П» при подключении прибора к компьютеру.

## Настройка прибора через персональный компьютер

Наиболее удобным способом настройки прибора является его настройка при помощи персонального компьютера.  Для этого  необходимо скачать программное обеспечение с сайта http://intecs.ru. Кнопка для скачивания расположена с левой стороны в колонке навигационного меню.  Запустите файл на исполнение и следуйте инструкция по установке ПО и драйверов.

После установки программного обеспечения необходимо подсоединить прибор «Иртыш-214-GSM» к компьютеру при помощи кабеля mini-USB и воспользоваться программой «Программатор «Иртыш-П».

Для программирования прибора необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- Убедиться, что на приборе отсутствует питание;

- Подключить прибор кабелем «mini-USB» к персональному компьютеру;

- Подать питание на прибор. При этом быстро замигает красным цветом индикатор питания и раздастся прерывистый звуковой сигнал;

- Запустить программу «Программатор «Иртыш-П»;

- В программе нажать на кнопку «Считать»;

- Изменить все необходимые настроечные параметры;

- В программе нажать кнопку «Записать»;

- Дождавшись окончания процесса программирования, обесточить прибор и отсоединить от него кабель «mini-USB».

    - Добавление ключей через «Программатор «Иртыш-П».

После того, как программа была успешно запущена, а параметры прибора считаны, вы можете добавить в память ключи Touch Memory – как охранные, так и «Мастер ключ». Необходимо в меню «Сервис» выбрать пункт «Показывать код мастер-ключа и пароли», при запросе  пароля оставить поле пустым.

Рисунок 4. Кнопки добавления ключей

На рисунке 4 представлены основное окно программы и окно администрирования ключей. Для автоматического ввода кода ключа необходимо нажать кнопку с тремя точками напротив соответствующего поля. Нажав на нее, увидите окно ожидания номера ключа.

Рисунок 5. Окно ожидания ввода ключа

Коснитесь ключом съемника ключей охраны на приборе – окно ожидания закроется, а код отобразится в соответствующем поле ввода.

## SMS-команды управления и настройки

Через SMS можно послать команды управления, которые доступны со всех записанных номеров телефонов. Их можно разместить в одном сообщении последовательно. При наборе любой SMS-команды нужно переключить раскладку клавиатуры телефона на латинскую. Подтверждением приема команды является короткий звуковой сигнал прибора.

Команды управления

Формат SMS: CFG-[команда] [Данные]

| Текст SMS | Описание |
| --- | --- |
| CFG-ON 1234 (CFG-ON) | Поставить на охрану указанные шлейфы (Если номера шлейфов не перечислены, то подразумеваются все охранные шлейфы) |
| CFG-OFF 1234 (CFG-OFF) | Снять с охраны указанные шлейфы (все охранные) |
| CFG-? | Опросить состояние блока (основная информация: Охрана, Состояние, Баланс) |
| CFG-RELE 60 | Включить реле на указанное количество секунд, 0 – выключить реле |
| CFG-T 23 (CFG-T) | Установка постоянной температуры регулирования (регулирование температуры по расписанию) |
| CFG-102 1 (CFG-102 0) | Перевод регулятора температуры в режим нагрева (охлаждения) |

Команды настройки параметров

Формат SMS: CFG-[команда] [Данные]

| Команда | Пример данных | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12 | Перечислить порядковые номера телефонов (от 1 до 5), куда посылаем SMS о тревоге, 0 – не посылаем Пример: CFG-1 12 – отправлять SMS на телефоны №1 и №2 в случае тревоги (охранный шлейф). Команды 2-10, 38 и 39 используют этот же формат. |
| 2 | 0 | Куда звоним в случае тревоги (охранный шлейф). |
| 3 | 1 | Куда посылаем SMS о пожаре. |
| 4 | 2 | Куда звоним в случае пожара. |
| 5 | 0 | Куда посылаем SMS о постановке на охрану. |
| 6 | 0 | Куда посылаем SMS о снятии с охраны. |
| 7 | 0 | Куда посылаем сервисные SMS. |
| 8 | 1 | Куда посылаем тестовые SMS. |
| 9 | 0 | Телефоны, на которые при звонке будет передано речевое сообщение, если дозвон туда уже назначен. |
| 10 | 1 | Куда посыла SMS по работе радио- и термодатчиков |
| 38 | 1 | Куда посылаем SMS о нападении (тревожный шлейф). |
| 39 | 1 | Куда звоним при нападении (тревожный шлейф). |
| 11 | 5 | Количество попыток дозвона. |
| 14 | 0 | Тактика работы реле (0 – включить после тревоги, 1- синхронно с ЗО, 2 – управление с телефона, 3 – регулятор температуры) |
| 17 | 0 | Период отправки тестовых сообщения (мин.) |
| 20 | 0 | Перечислить пожарные шлейфы, 0 – отсутствуют |
| 21 | 0 | Перечислить тревожные шлейфы, 0 – отсутствуют |
| 22 | 1234 | Перечислить охранные шлейфы, 0 – отсутствуют |
| 23 | 60-60-60-60 | Задержка взятия на охрану для каждого шлейфа (сек.) |
| 24 | 60-60-60-60 | Время входа для каждого шлейфа (сек.) |
| 25 | 60-60-60-60 | Задержка включения ВО для каждого шлейфа (сек.) |
| 26 | 05-05-05-05 | Память тревоги для каждого шлейфа (мин.) |
| 35 | 9013334455 | Телефон АРМ №1, 0 – если необходимо стереть номер |
| 36 | 9013334456 | Телефон АРМ №2, 0 – если необходимо стереть номер |
| 37 | 9013334457 | Телефон АРМ №3, 0 – если необходимо стереть номер |
| 40 | 0 | Запрашивать и оповещать о балансе (1-да, 0 – нет) |
| 100 | 25 | Температура статирования (или 0 - возврат в автомат) |
| 101 | 10 | Порог тревоги температуры |
| 102 | 1 | Режим охлаждения (0) или нагрева (1) |

## Управление прибором при помощи тонального режима

Прибор охраны «Иртыш-214-GSM» поддерживает  команды управления при помощи тонального набора. С любого сотового телефона, записанного в памяти прибора, можно позвонить на его активную SIM-карту и набрать следующие команды на клавиатуре:

1# - Запросить состояние прибора. Автоматически разорвется связь и прибор пошлет SMS звонившему с информацией о состоянии охраны, шлейфов и количества денег на балансе;

2# - Поставить прибор на охрану;

3# - Снять прибор с охраны;

4# - Включить реле;

5# - Выключить реле;

6# - Переключить температурный режим реле (дополнительный параметр – температура, без параметров – автоматический режим);

7# - Узнать текущее время, используемое в приборе. Зависит от времени GSM-сети и от поправки.

Команды 4 и 5 выполняются без прерывания связи с прибором. Поэтому их можно выполнить последовательно в одном звонке. Таким образом, звонящий должен сам позаботиться о прекращении связи после того, как все нужные операции будут выполнены. Команды 2 и 3 имеют расширенный формат, позволяющий управлять группами шлейфов. К примеру, 2*13# - поставить на охрану шлейфы 1 и 3. Команда 6 – аналог SMS «CFG-T» – управление терморегулятором. Она может использоваться с дополнительным параметром: 6*28# - установить температуру на 28 градусов.

Пример сложной команды

4#1# - включить силовое реле, и запросить состояние прибора через SMS.

Особенности ввода команд

Знак ‘#’ означает завершение команды, а все, что введено перед ним – номер команды. Неописанные выше команды игнорируются. Таким образом, если вы ошиблись с вводом номера  - нажмите ‘#’, а затем введите правильную команду.

После каждого нажатия клавиши вы должны услышать в трубке подтверждающий звуковой сигнал. Если его не было – повторите операцию еще раз. Для увеличения надежности передачи тоновых команд, рекомендуется между нажатиями на клавиши телефона делать паузы минимум в 1 секунду.

# Порядок работы

## Регистрация в GSM-сети

В исходном состоянии прибор отключен от сети 220 В, клеммы аккумулятора сняты. Рекомендуется сначала подключить аккумулятор, а затем подать сеть 220 В.

При подаче питания происходит следующее:

    - Индикаторы шлейфов загораются в виде «бегущих огней», а индикатор сети GSM (поз.8 рис.1) кратковременно вспыхивает – регистрация началась;

    - Регистрация длится 30-40 секунд. При успешной регистрации, индикаторы шлейфов перестают мигать, а индикатор состояния сети GSM начинает вспыхивать желтым цветом 1 раз в 4 сек.

## Индикация состояния прибора

Индикаторы состояния шлейфов (поз.17 рис.1) отображают следующие состояния:

- охранный шлейф снят с охраны – индикатор не горит;

- охранный шлейф поставлен на охрану, идет время выхода, шлейф в норме – быстро мигает;

- то же, шлейф нарушен – кратковременно гаснет 1 раз в секунду;

- охранный шлейф на охране и в норме – непрерывно горит;

- охранный шлейф на охране и нарушен или идет время памяти тревоги – кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду;

- идет время входа, охранный шлейф нарушен – вспыхивает 1 раз в секунду;

- пожарный шлейф в норме – непрерывно горит;

- пожарный шлейф нарушен, идет время памяти тревоги - вспыхивает 1 раз в секунду;

- короткое замыкание пожарного шлейфа - индикатор не горит;

- обрыв пожарного шлейфа - кратковременно гаснет 1 раз в секунду;

- тревожный шлейф в норме – непрерывно горит;

- тревожный шлейф нарушен, идет время памяти тревоги - вспыхивает 1 раз в секунду.

Индикатор состояния GSM-сети (поз.3 рис.1) отображает следующие состояния:

- нормальный режим работы – кратковременно вспыхивает 1 раз в 4 сек.;

- сеть GSM недоступна или в приборе отсутствует SIM-карта – часто вспыхивает.

## Постановка на охрану и снятие с охраны

При первоначальном включении питания все охранные шлейфы сняты с охраны, их индикаторы не горят. При постановке/снятии, состояние охранных шлейфов сохраняется. При следующем включении прибора охранные шлейфы ставятся на охрану, если к моменту отключения прибор стоял на охране.

При постановке  и снятии с охраны на телефоны придет SMS-оповещение, если подобное действие предусмотрено в настройках прибора.

Существует три способа управления состоянием охраны – ключом TM, тоновыми командами и через SMS.

    - Использование ключа Touch Memory

Каждый ключ связан со своим набором охранных шлейфов (всеми или некоторыми). Это можно задать при программировании прибора через ПО «Программатор» либо в режиме администрирования ключей охраны (Приложение Б).

Если при касании ключом ТМ часть шлейфов стоит на охране, то они снимаются. Если ни один не стоял – то ставятся. После того, как получена команда постановки, начинается отсчитываться время выхода, заданное в настройках. В течении этого времени необходимо покинуть охраняемое помещение и закрыть все двери. Если к моменту окончания времени выхода хотя бы один из охранных шлейфов не в норме (нарушен), то зуммер издает длинный звуковой сигнал и постановка прибора на охрану не производится. При успешном завершении постановки на охрану зуммер издает 2 коротких звуковых сигнала.

    - Использование SMS команд

В некоторых случаях требуется изменить состояние охраны удаленно. Имеется возможность изменить состояние охраны, как для всех шлейфов, так и для некоторых.

CFG-ON – поставить на охрану все шлейфы;

CFG-ON 124 – поставить на охрану шлейфы 1, 2 и 4;

CFG-OFF – снять с охраны все охранные шлейфы;

CFG-OFF 31 – снять с охраны  шлейфы 3 и 1.

    - Использование тонового набора

Другим способом удаленной постановки на охрану и снятия с охраны является использование тоновых команд. Нужно позвонить с телефона на прибор и набрать одну из следующих команд:

2# - поставить на охрану все охранные шлейфы;

3# - снять с охраны все охранные шлейфы.

Помимо этого, имеется возможность постановки и снятия отдельных шлейфов:

2*135# - поставить на охрану шлейфы 1, 3 и 5;

3*2#  - снять с охраны шлейф 2.

## Оповещение о тревожных событиях

При индивидуальном использовании прибор может оповещать владельцев звонком и/или SMS. В качестве получателей выступают владелец, а также дополнительные телефонные номера в соответствии с настройками прибора.

    - SMS-оповещение

Содержания SMS о тревоге, нападении и пожаре можно настроить. Для этого необходимо подключить прибор к компьютеру и воспользоваться ПО «Программатор».

    - Оповещение звонком

Для оповещения о тревожном событии, можно настроить прибор на дозвон. Чтобы прибор получил подтверждение доставки сообщения, абонент должен поднять трубку. Максимальное количество попыток дозвона на каждого абонента задается в настройках.

Существует два типа оповещения дозвоном. В первом случае после поднятия трубки прибор сразу же прерывает соединение. Во втором случае на 20 секунд включается голосовое оповещение - голосом сообщается о произошедшем событии. Для получения голосового оповещение необходимо включить его при настройке.

Используются речевые сообщения в следующем формате:

- «Тревога! Шлейф N»(срабатывание охранного шлейфа, N=1..8)

- «Нападение! Шлейф N»(срабатывание тревожной кнопки, N=1..8)

- «Пожар! Шлейф N»(срабатывание пожарного датчика, N=1..8)

## Акустический контроль помещения

При звонке с одного из прописанных телефонов на активную SIM-карту прибора – он «поднимает трубку» и включает микрофон, при этом можно прослушать охраняемое помещение. Звонки с других номеров будут сбрасываться. Для качественного прослушивания микрофон должен быть подключен в разъем экранированным кабелем длиной не более 2 метров.

## Проверка текущего состояния прибора

Для проверки текущего состояния прибора необходимо отправить SMS «CFG-?» или, дозвонившись, набрать тоновую команду 1#. В ответ придет SMS о состоянии прибора.

Пример сообщения о состоянии прибора с расшифровкой:

| Ohrana: 34 Shleif: 1234 Power: 1 Balans(1/2): 124 /0 CSQ(1/2): 19/23 T: 25 Rele: 0 | Состояние охраны. Шлейфы с упомянутыми номерами стоят на охране. Состояние шлейфов. Шлейфы с упомянутыми номерами в норме. Наличие(1) или отсутствие(0) сетевого питания 220 вольт. Состояние баланса на первой и второй SIM-картах Уровень GSM-сигнала на первой и второй SIM-картах. Текущая температура выносного датчика (если он установлен). Состояние управляющего реле (1-включено, 0-выключено). |
| --- | --- |

## Работа реле в режиме терморегулятора

Исполнительное реле можно использовать для управления обогревателем или холодильной установкой в целях поддержания необходимой температуры в помещении. Для измерения температуры нужен дополнительный температурный датчик «Иртыш-ДТ2», который подключается к клеммам «И+», «ТМ», «Общ». Реле позволяет коммутировать токи до 2 А, поэтому для управления мощным потребителем необходимо подключать оборудование через пускатель или контактор.

При настройке прибора нужно выбрать основной режим работы терморегулятора: нагрев или охлаждение (при подключении нагревателя или холодильного оборудования соответственно).

Также регулятор может осуществлять 2 алгоритма работы:

- Без расписания (поддержание постоянной температуры);

- С использованием расписания по дням недели и времени суток.

Рисунок 6. Выбор тактики работы реле

При программировании прибора через компьютер, установите параметр «Тактика работы реле» равным «Регулятор температуры». Напротив строки «Параметры регулятора температуры» нажмите кнопку с троеточием и в открывшемся окне задайте необходимые для работы параметры.

Рисунок 7. Настройка параметров терморегулятора

Параметры работы терморегулятора:

- Режим работы. «Нагрев» (к реле подключен нагреватель)  или «Охлаждение» (подключена холодильная установка);

- Использование расписание. «Без расписания (постоянная температура)» или «Использовать расписание»;

- Постоянная температура – температура помещения, поддерживаемая в режиме «Без расписания»;

- Отклонение температуры – допустимое отклонение температуры воздуха от заданной. Может изменяться в пределах от 0.1 до 5 градусов;

- Критическая температура – значение температуры, при достижении которой будет отправлено предупредительное SMS и сделан звонок на телефоны, отмеченные в «Маске SMS радио- и термодатчиков».

- Временная поправка. Используется для корректировки внутренних часов, если через сеть GSM время было определено не верно.

При использовании расписания отдельно устанавливаются параметры на каждый день недели. На рисунке 7 видно, что на понедельник задан дневной интервал с 6:00 до 19:00, в течение которого будет поддерживаться дневная температура 22 градуса Цельсия.  Соответственно в период с 0 до 6 часов и с 19 часов до полуночи будет поддерживаться ночная температура 18 градусов.

Необходимо убедиться, что системное время GSM сети, которое используется при работе терморегулятора по расписанию, совпадает с вашим локальным временем. Для этого существует тоновая команда «7#», описанная ниже. Если вы обнаружили расхождение, скорректируете его через параметр «Временная поправка».

В процессе эксплуатации при помощи SMS и тоновых команд возможно оперативно изменить некоторые из параметров терморегулятора.

Примеры настройки через SMS:

CFG-100 15 – установить температуру 15 градусов (Включить режим «Без расписания»);

CFG-100 0  - Включить режим «Использовать расписание»;

CFG-101 12 – Установить температуру тревоги 12 градусов. При ее занижении (нагрев) или превышении (охлаждение) на приборе возникнет сообщение о тревоге;

CFG-102 1 – Переключиться в режим работы «Нагрев»;

CFG-102 0 – Переключиться в режим работы «Охлаждение».

Тоновые команды (после дозвона на прибор):

6# - перевести терморегулятор в режим работы по расписанию;

6*21# - установить постоянную температуру 21 градус Цельсия;

7# - узнать текущее время в приборе, которое используется совместно с расписанием.

## Информационные SMS

| Событие | Сообщение |
| --- | --- |
| Срабатывание датчика в охранном шлейфе 1…8 | Тревога! Шлейф N |
| Срабатывание датчика в тревожном шлейфе 1…8 | Нападение! Шлейф N |
| Сигнал пожара в пожарном шлейфе 1…8 | Пожар! Шлейф N |
| Срабатывание одного из двух датчиков пожарном шлейфе 1…8 | Внимание! Пожарный шлейф N |
| Короткое замыкание пожарного шлейфа 1…8 | Замыкание пожарного шлейфа N |
| Обрыв пожарного шлейфа 1…8 | Обрыв пожарного шлейфа N |
| Несанкционированное вскрытие корпуса прибора | Вскрытие блока |
| Прибор снят с охраны с помощью ключа Touch Memory, RFID-карты или кода на выносной клавиатуре | Сняты шлейфы [номера снятых шлейфов] ключом S |
| Прибор снят с охраны при помощи телефона владельца | Сняты командой шлейфы [номера снятых шлейфов] |
| Прибор поставлен на охрану с помощью ключа Touch Memory, RFID-карты или кода на выносной клавиатуре | Поставлены шлейфы [номера шлейфов] ключом S |
| Прибор поставлен на охрану с помощью телефона владельца | Пост. командой шлейфы [номера шлейфов] |
| Пропадание напряжения в сети 220 В | Отсутствует внешнее питание |
| Появление напряжения в сети 220 В | Внешнее питание восстановлено |
| Работа прибора в режиме резерва, аккумулятор разрядился ниже 11В | Аккумулятор разряжен |
| Баланс денежных средств на счету SIM-карты S (1 или 2) ниже порогового значения | Пополните баланс! (S): [остаток] |
| Баланс денежных средств на счету SIM-карты S (1 или 2) пополнен выше порогового значения | Баланс пополнен(S): [остаток] |
| Переход температуры в помещении через установленный порог | Критическая температура: N |
| Потеряна связь с внешним термодатчиком | Неисправность термодатчика |
| Силовое реле включено по команде с телефона | Реле включено |
| Силовое реле выключено по команде с телефона | Реле выключено |
| Установлен с телефона новый порог температуры тревоги | Порог температуры: N |
| Регулятор температуры переведен в режим работы по расписанию | Термостат в авт.режиме |
| Регулятор температуры переведен в режим поддержания температуры N | Установлена температура: N |
| Информация о текущих времени и дне недели, используемых в приборе. | Время ЧЧ:ММ, [день недели] |
| Радиодатчик N, относящийся к шлейфу S, выдал тревогу | РД N шлейф S - ТРЕВОГА |
| Вскрытие корпуса радиодатчика | РД N шлейф S – САБОТАЖ |
| Батарея в радиодатчике разряжена | РД N шлейф S - БАТАРЕЙКА |
| Радиодатчик не выходит в эфир | РД N шлейф S – Нет связи |
| Восстановлена связь с радиодатчиком | РД N шлейф S – В работе |
| Обрыв пожарного радиодатчика | РД N шлейф S – Обрыв ПД |
| Замыкание пожарного радиодатчика | РД N шлейф S – Замыкание ПД |
| Вскрытие корпуса радиодатчика | РД N шлейф S – Корпус |
| Неисправность радиодатчика | РД N шлейф S – Неисправность |
| Пропала связь с приемником радиодатчиков | Радиомодуль: пропала связь |
| Связь с приемником радиодатчиков восстановлена | Радиомодуль: в работе |
| Произошло изменение количества радиодатчиков | Радиомодуль: изменение РД |
| Высокий уровень помех в радиоканале | Радиомодуль: ПОМЕХИ |
| Помеха в радиоканале исчезла | Радиомодуль: помеха кончилась |
| Нажата кнопка тревоги на радиобрелке | Тревога с брелка N; Р/брелок N шлейф S - НАПАДЕНИЕ |
| Попытки подобрать код радиобрелка для снятия объекта с охраны. | Попытка подбора брелка N |

# Прибор «Иртыш-214-GSM(П)»

  - Назначение

Прибор «Иртыш-214-GSM(П)» (далее – прибор) предназначен для централизованной противопожарной охраны объектов (квартир, гаражей, офисов, коттеджей, торговых и производственных помещений и т.п.) с передачей сигнала на автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора пульта централизованного наблюдения (ПЦН) по сети GSM.

Прибор соответствует ГОСТ Р 53325.

Прибор поставляется со встроенной антенной;

Прибор обеспечивает:

  - контроль состояния пожарных шлейфов;

  - включение звукового оповещения при возникновении пожара или неисправности;

  - контроль состояния сетевого напряжения, аккумулятора, тампера (датчика вскрытия);

  - одновременная работа с двумя операторами сотовой связи;

  - дозвон и/или передачу SMS и речевых сообщений на телефон владельца при изменении состояний шлейфов, сетевого питания, разряде аккумулятора и т.д.;

  - передачу информации о состоянии прибора на пульт центрального наблюдения, оборудованного АРМ «Иртыш-3Р»(П).

  - настройку параметров работы через тестовые режимы, через компьютер или с помощью управляющих SMS;

  - Технические характеристики

  - Стандарт передачи сообщений – GSM 900/1800.

  - Количество SIM-карт: 2.

  - Встроенная антенна.

  - Количество пожарных шлейфов сигнализации – 4.

  - Реле с нормально-разомкнутыми контактами.

  - Вход для подключения выносного съемника Touch Memory (ТМ) или клавиатуры.

  - Выход для подключения выносного звукового оповещателя (сирены).

  - Выход для подключения выносного светового оповещателя.

  - Разъем micro-USB для связи прибора с персональным компьютером.

  - Тампер (датчик вскрытия) прибора.

  - Количество номеров оповещения – до 5.

  - Индикаторы:

    - состояния сети GSM – 1 зелёный;

    - состояния шлейфов – 4 двухцветных;

    - наличия пожара – 1 красный;

    - наличия неисправности – 1 желтый;

    - отсутствия связи с ПЦН – 1 желтый;

    - намеренного отключения звукового оповещения – 1 желтый;

    - состояния питания – 1 двухцветный.

  - Питание прибора производится от сети 220 В 50 Гц и от встроенного резервного источника (аккумуляторная батарея 12 В 1,2А*ч).

    - Ток, потребляемый прибором от источника питания напряжением 12 В (без учёта тока потребления внешними устройствами), не более:

- в дежурном режиме – 50 мА, при передаче сообщения – 150 мА.

    - Время работы в режиме резерва (сеть отсутствует) от полностью заряженного аккумулятора (без внешних потребителей) – не менее 8 часов.

  - Диапазон рабочих температур – от -20°С до +50°С.

  - Габариты – 164х184х62 мм.

  - Масса (без АКБ) – не более 0,7 кг.

  - Конструкция прибора

Рисунок 1. Вид прибора «Иртыш-214-GSM»(П) со снятой крышкой.

    - Держатель основной SIM-карты;

    - Индикатор состояния GSM-сети;

    - Держатель дополнительной SIM-карты;

    - Клеммная колодка с выходом силового реле и входом микрофона;

    - Место для аккумулятора резервного питания 12 В 1,2 А/ч;

    - Сетевой трансформатор;

    - Сетевая колодка с предохранителем 0,16 А;

    - Клеммная колодка для подключения аккумулятора и сетевого трансформатора;

    - Встроенный съемник ключей TM;

    - Индикатор состояния питания;

    - Кнопка  «ТЕСТ»;

    - Клеммная колодка для питания внешних устройств напряжением 12 вольт и током потребления не более 100мА;

    - Звуковой пьезоизлучатель (зуммер);

    - Сервисные контакты: КТ1 (2 левых штыря) и КТ2 (2 правых штыря);

    - Основная клеммная колодка;

    - Индикаторы состояния шлейфов сигнализации (ШС);

    - Разъем micro-USB для подключения прибора к компьютеру.

  - Подключение пожарных датчиков

Внимание! Сопротивления резисторов, подключенных последовательно с пожарными датчиками, на схемах указаны для случая, если выход датчика при срабатывании замыкается накоротко. Если сопротивление выхода датчика в сработавшем состоянии имеет отличное от нуля значение, сопротивление последовательного резистора должно быть подобрано таким образом, что бы общее сопротивление сработавшего датчика и резистора составляло 3 или 1,5 кОм (в зависимости от номинала указанного на схеме).

Пожарные шлейфы могут использоваться в следующих вариантах подключения:

Два нормально-разомкнутых датчика на шлейф с фиксацией событий: «Норма», «Внимание», «Пожар», «Обрыв» и «Замыкание» (Рисунок 2).

Рисунок 2. Схема подключения двух пожарных датчиков на один шлейф.

Один нормально разомкнутый датчик на шлейф с фиксацией событий: «Норма», «Пожар», «Обрыв» и «Замыкание» (Рисунок 3).

Рисунок 3. Схема подключения одного пожарного датчика на шлейф

Подключение внешних приемно-контрольных пожарных приборов, имеющих релейный выход состояния.

Обычно подобный вариант подключения способен реализовать передачу на ПЦН событий «Пожар» и «Неисправность» («Замыкание» или «Обрыв»). На Рисунке 4 представлен вариант подключения выходных реле к двум шлейфам прибора. При замыкании реле E1, на ПЦН поступит событие «Неисправность (Замыкание) Шлейфа 1». А при замыкании реле Е2 – событие «Пожар Шлейф 1»

Рисунок 4. Схема подключение контактов реле  сторонних контрольных приборов

  - Описание параметров настройки

Работать по пожарному ГОСТ

Этот параметр для пожарных приборов должен быть установлен в значение «Да».

Вариант исполнения прибора

Прибор поставляется в нескольких вариантах исполнениях. При программировании необходимо выбрать нужный вариант. Для пожарного прибора установите опцию с 4 шлейфами.

Номера телефонов владельцев

Помимо ПЦН можно еще уведомлять и владельцев охраняемого помещения о тех или иных событиях, происходящих на объекте. Здесь можно указать номера телефонов (до 5 штук). С этих номеров можно будет удаленно управлять реле, снимать и ставить на охрану и запрашивать состояние прибора. Стоит учитывать, что с Номера 1 можно осуществлять настройку некоторых конфигурационных параметров. Для удаления этой возможности оставьте это поле пустым или запишите свой номер телефона.

Тип шлейфа сигнализации

Шлейфом сигнализации (сокращенно ШС) называется клемма для подключения датчиков. Шлейфы сигнализации по типу бывают охранные, тревожные и пожарные. Необходимо сконфигурировать все шлейфы как пожарные.

Маски телефонов

Прибор «Иртыш-214-GSM» имеет возможность отсылать уведомления о тревожных событиях на 5 персональных мобильных телефонов, а также на пульт центрального наблюдения (АРМ). Для настройки адреса звонков и сообщений используются маски.

Виды масок, актуальные для пожарных приборов:

- SMS для пожара. Рассылаются сообщения на указанные номера в случае возникновения пожара (срабатывание пожарного датчика), обрыв пожарного шлейфа и короткое замыкание пожарного шлейфа

- Звонки для пожара. На указанные номера поступят звонки в случае срабатывания пожарного датчика.

- Прочие SMS. На указанные телефонные номера рассылаются сообщения в случае исчезновение и появления внешнего сетевого питания, разряда резервного аккумулятора ниже нормы, а так же в случае вскрытия корпуса прибора.

- SMS для теста.  Используется для отправления тестовых сообщений о работоспособности прибора с периодичностью, заданной параметром «Время теста».

- Голосовое оповещение. Если какой-либо из телефонов указан в этой маске, то в том случае, если прибор будет на него звонить, после поднятия трубки будет зачитано голосовое сообщение о произошедшем событии. В противном случае, после дозвона прибор сразу прервет соединение.

Номер блока

Данный параметр нужно заполнить в соответствии с тем, как прибор введен в программе «Иртыш-3Р» на ПЦН. Первые три цифры номера соответствуют номеру концентратора в программе, а последние три цифры – номер прибора в адресном пространстве концентратора.

Например, если в программе на ПЦН номер концентратора равен 3, а номер прибора – 21, то значение данного параметра должно быть равным «003021».

Время памяти тревоги

Время после возникновения события «Внимание» или «Пожар», в течение которого шлейф считается нарушенным вне зависимости от его состояния. Соответственно, в течение этого времени не передаются повторные сообщения, а световая и звуковая сигнализация индицирует «Внимание» или «Пожар».

Общие ключи охраны

Данный параметр должен быть установлен в значение «Да».

Ключи хозорганов

Ключи хозорганов – это ключи охраны формата Touch Memory, посредством которых  в пожарных приборах происходит отключение звукового оповещения во время состояния «Пожар», а так же сброс состояния «Внимание». Если оповещение принудительно отключено, на приборе загорается светодиодный индикатор «Нет звука».

  - Индикация состояния прибора

Индикаторы состояния пожарных шлейфов (поз.17 рис.1 верхний ряд) отображают следующие состояния:

- Шлейф в норме – непрерывно горит зеленым;

- Шлейф в состоянии «Внимание» – мигает красным;

- Шлейф в состоянии «Пожар» – непрерывно горит красным;

- Короткое замыкание шлейфа – непрерывно горит желтым;

- Обрыв шлейфа – горит желтым, кратковременно гаснет 1 раз в секунду;

Индикатор состояния GSM-сети (поз.3 рис.1) отображает следующие состояния:

- Нормальный режим работы – кратковременно вспыхивает 1 раз в 4 секунды;

- Сеть GSM недоступна – кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду;

- В приборе отсутствует SIM-карта – совершает двойные вспышки (через 1 секунду) с интервалом между ними 5 секунд;

- Прибор работает через GPRS канал – часто вспыхивает 3 раза в секунду.

Индикатор «Питание» отображает следующие состояния:

- Аккумулятор заряжен, сеть 220 В подана – светится непрерывно зелёным цветом;

- Аккумулятор заряжен, сети 220 В нет – совершает двойные кратковременные вспышки зелёным цветом;

- Аккумулятор разряжен (ниже 11,4 В), сети 220 В нет – совершает одиночные кратковременные вспышки зелёным цветом;

- Аккумулятор разряжен ниже порога работоспособности (9,5 В), сети 220 В нет – кратковременно вспыхивает красным цветом;

- Работа на ПЦН через GPRS канал на сервер №1 – светится зелёным цветом с периодическим кратковременным погасанием (0,1 секунды);

- Работа на ПЦН через GPRS канал на сервер №2 – светится зелёным цветом с периодическим кратковременным погасанием (0,1 секунды), во время которых индикатор вспыхивает красным цветом;

- Блок регистрируется в сети GSM, используя SIM-карту №2 – во время регистрации непрерывно горит красным.

- Если индикатор при том же характере мигания меняет свой цвет на желтый (оранжевый) – в приборе находится активное событие, которое еще не передано на ПЦН.

Индикатор «Пожар» отображает следующие состояния:

- Непрерывно горит красным, если один из шлейфов находится в состоянии «Пожар».

- Потушен, если состояние «Пожар» на объекте не зафиксировано

Индикатор «Неисправность» непрерывно горит желтым, при наличии хотя бы одной из следующих ситуаций:

- Один из шлейфов находится в состоянии «Неисправность» (короткое замыкание  или обрыв)

- Один из шлейфов находится в состоянии «Внимание»

- Вскрыт корпус

- Отсутствует или понижено напряжение внешнего питания

- Разряжен аккумулятор

Индикатор «Нет связи» отображает следующие состояния:

- Горит желтым цветом, если прибор диагностирует отсутствие связи с ПЦН или происходит регистрация в GSM-сети. В этой же ситуации включается внешнее оповещение «СО-»

- Индикатор потушен, если прибор зарегистрирован и связь с ПЦН в норме

Индикатор «Нет звука» отображает следующие состояния:

- Непрерывно горит желтым цветом, если звуковое оповещение  принудительно отключено с помощью ключа охраны;

- Если звуковое оповещение разрешено, то индикатор потушен.

Использование ключей охраны

Ключи охраны  Touch Memory используются в пожарных приборах для сброса состояния «Внимание» и отключения звукового оповещения во время состояния «Пожар». Если оповещение принудительно отключено, на приборе загорается светодиодный индикатор «Нет звука».

  - Информационные SMS

| Событие | Сообщение |
| --- | --- |
| Сигнал пожара в пожарном шлейфе 1…8 | Пожар! Шлейф N |
| Срабатывание одного из двух датчиков пожарном шлейфе 1…8 | Внимание! Пожарный шлейф N |
| Короткое замыкание пожарного шлейфа 1…8 | Замыкание пожарного шлейфа N |
| Обрыв пожарного шлейфа 1…8 | Обрыв пожарного шлейфа N |
| Несанкционированное вскрытие корпуса прибора | Вскрытие блока |
| Пропадание напряжения в сети 220 В | Отсутствует внешнее питание |
| Появление напряжения в сети 220 В | Внешнее питание восстановлено |
| Работа прибора в режиме резерва, аккумулятор разрядился ниже 11В | Аккумулятор разряжен |
| Баланс денежных средств на счету SIM-карты S (1 или 2) ниже порогового значения | Пополните баланс! (S): [остаток] |
| Баланс денежных средств на счету SIM-карты S (1 или 2) пополнен выше порогового значения | Баланс пополнен(S): [остаток] |

Индикация состояния прибора

Таблица 1 – Внешний световой оповещатель (клемма CO-)

| Событие (состояние) | Содержание извещения |
| --- | --- |
| Отсутствует связь с ПЦН | Оповещатель включен |
| Связь с ПЦН в норме | Оповещатель выключен |

Таблица 2 – Внешний звуковой оповещатель (клемма ЗO-)

| Событие (состояние) | Содержание извещения |
| --- | --- |
| «Норма» | Оповещатель выключен |
| «Пожар» – хотя бы один ШС находится в состоянии «Пожар». | Оповещатель включен в прерывистом режиме: 1,75 с – включен, 0,25 с – выключен |
| «Неисправность» («Замыкание» или «Обрыв») или «Внимание» хотя бы по одному из шлейфов, если при этом нет «Пожара» | Оповещатель включен в прерывистом режиме: 0,25 с – включен, 1,75 с – выключен |

Таблица 3 – Индикатор состояния пожарных шлейфов (поз.17 рис.1)

| Событие (состояние) | Содержание извещения |
| --- | --- |
| Шлейф в норме | Индикатор непрерывно горит зеленым |
| Шлейф в состоянии «Внимание» | Индикатор мигает красным |
| Шлейф в состоянии «Пожар» | Индикатор непрерывно горит красным |
| Короткое замыкание шлейфа | Индикатор непрерывно горит желтым |
| Обрыв шлейфа | Индикатор горит желтым, кратковременно гаснет 1 раз в секунду |

# Условия транспортирования и хранения

Приборы могут транспортироваться всеми видами транспорта и храниться при температуре от –40°С до +70°С при защите их от механических повреждений и атмосферных осадков.

# Приложение А - Индикация состояния прибора

Таблица 1 – Внешний световой оповещатель (клемма CO-)

| Событие (состояние) | Содержание извещения |
| --- | --- |
| “Снято” все ШС сняты с охраны | Оповещатель выключен |
| “Взято” все ШС взяты на охрану | Оповещатель включен |
| “Задержка взятия на охрану” | Оповещатель выключен |
| “Невзятие” хотя бы один ШС нарушен | Оповещатель включен в прерывистом режиме: 0,5 с – включен, 0,5 с – выключен |
| “Тревога” хотя бы один ШС находится в состоянии “тревога”. | Оповещатель включен в прерывистом режиме: 0,5 с – включен, 0,5 с – выключен |
| “Время входа” | Оповещатель включен |
| “Время выхода” | Оповещатель выключен |

Таблица 2 – Внешний звуковой оповещатель (клемма ЗO-)

| Событие (состояние) | Содержание извещения |
| --- | --- |
| “Тревога” хотя бы один ШС находится в состоянии “тревога”. | Оповещатель включен в прерывистом режиме: 0,5 с – включен, 0,5 с – выключен |
| “Время входа” | Оповещатель выключен |
| “Время выхода” | Оповещатель выключен |

Таблица 3 – Внутренний звуковой оповещатель (зуммер)

| Событие (состояние) | Содержание извещения |
| --- | --- |
| “Снято” все ШС сняты с охраны | Оповещатель выключен |
| “Взято” все ШС взяты на охрану | Два коротких гудка |
| “Задержка взятия на охрану” | Оповещатель выключен |
| “Невзятие” хотя бы один ШС нарушен | Один длинный гудок |
| “Тревога” хотя бы один ШС находится в состоянии “тревога”. | Оповещатель включен в прерывистом режиме: 0,5 с – включен, 0,5 с – выключен |
| “Время входа” | Оповещатель включается 1 раз в 1с на 0,5 с |
| “Время выхода” | Оповещатель выключен |

Таблица 4 – Индикатор состояния ШС (поз.17 рис.1)

| Событие (состояние) | Содержание извещения |
| --- | --- |
| ШС снят с охраны | Индикатор не горит |
| ШС поставлен на охрану, идет время выхода, шлейф в норме | Быстро мигает |
| ШС поставлен на охрану, идет время выхода, шлейф нарушен | кратковременно гаснет 1 раз в секунду |
| ШС на охране (норма) | Непрерывно горит |
| ШС на охране и нарушен или идет время памяти тревоги | кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду |
| ШС нарушен, идет время входа | Быстро мигает |

# Приложение Б - Описание основных операций администрирования ключей охраны

Стирание записанных ключей

- Коснуться съемника мастер-ключом → индикация – «бегущие огни».

- Подождать 2 с → короткий звуковой сигнал → индикация - одновременное мигание.

- Коснуться мастер-ключом → длинный звуковой сигнал → индикация – попеременное мигание индикаторов через один.

- Для удаления всех ключей – коснуться еще раз мастер-ключом. Если часть ключей необходимо оставить – поднести поочередно все оставляемые ключи, и только после этого мастер-ключ для выхода из режима.

Запись новых ключей при установленном флаге «Общие ключи»

- Коснуться съемника мастер-ключом → индикация – «бегущие огни».

- Подождать 2 с → короткий звуковой сигнал → индикация - одновременное мигание.

- Подождать 5 с → короткий звуковой сигнал → индикация – «бегущие огни».

- Коснуться мастер-ключом → индикация – одновременные тройные вспышки.

- Поочередно занести все новые ключи → при каждой успешной записи индикаторы горят непрерывно 2 с.

- Коснуться мастер-ключом → выход из режима.

Запись новых ключей при снятом флаге «Общие ключи»

- Коснуться съемника мастер-ключом → индикация – «бегущие огни».

- Подождать 2 с → короткий звуковой сигнал → индикация – одновременное мигание.

- Подождать 5 с → короткий звуковой сигнал → индикация – «бегущие огни».

- Коснуться мастер-ключом → индикация – тройные вспышки индикатора «ШС1», непрерывное горение остальных индикаторов.

- Занести ключи, связанные с первым шлейфом.

- Коснуться мастер-ключом → индикация – тройные вспышки индикатора «ШС2», непрерывное горение остальных индикаторов.

- Занести ключи, связанные с вторым шлейфом.

- Коснуться мастер-ключом → индикация – тройные вспышки индикатора «ШС3», непрерывное горение остальных индикаторов.

- Занести ключи, связанные с третьим шлейфом.

- Коснуться мастер-ключом → индикация – тройные вспышки индикатора «ШС4», непрерывное горение остальных индикаторов.

- Занести ключи, связанные с четвертым шлейфом.

- Коснуться мастер-ключом для выхода из режима.

Один и тот же ключ может быть использован для разных шлейфов.

Изменение привязки шлейфов к уже записанному ключу

- Коснуться съемника мастер-ключом → индикация - «бегущие огни».

- Подождать 2 с → короткий звуковой сигнал → индикация - одновременное мигание.

- Подождать 5 с → индикация – «бегущие огни».

- Коснитесь нужным ключом охраны → изменится индикация. Активный шлейф (ШС1) будет обозначаться тройными короткими вспышками.

- Сконфигурируйте ШС1 для данного ключа следующим образом:

  - коснитесь этим ключом охраны, если хотите, чтобы шлейф был с ним связан;

  - коснитесь мастер-ключом, если этого не хотите.

Поменяется индикация и активным станет следующий шлейф (ШС2).

- Выполните действия, аналогичные п.5, для остальных ШС.

- После выполнения действий с последним шлейфом (ШС4 или ШС8) индикация поменяется на «бегущие огни». Коснуться 2 раза мастер-ключом для выхода из режима администрирования или подождите 20 с - выход в обычный режим работы произойдет автоматически.

# Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации прибора 12 месяцев со дня продажи. Во время гарантийного срока потребитель имеет право предъявить рекламацию при несоответствии прибора требованиям ТУ при соблюдении всех положений эксплуатационной документации, по адресу: 644065, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д.32Д, т/ф (3812) 607-644.

Прибор, направляемый в ремонт по рекламации, должен иметь упаковку, вид, сохранность пломб и комплектацию, соответствующую сопроводительной документации. При невыполнении этих условий изготовитель прерывает свои гарантийные обязательства и ремонт производится за счет потребителя.

# Свидетельство о приемке

Прибор «Иртыш-214-GSM» соответствует ТУ БВФК.425624.014 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК ________________/___________

подпись

Дата продажи ____________    ____________________

(подпись или штамп продавца)