СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.ОС03.Н00126

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ССПБ. RU. ОП021. В00124

ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ

ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ

ППКОП «Иртыш-112-3»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БВФК.464.339.004 РЭ

18.01.2007

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение .........................................	 3

2 Технические данные ..................................	 4

3 Комплектность ......................................	 6

4 Маркировка и пломбирование ......................... 	 6

5 Тара и упаковка ....................................	 6

6 Общие указания по эксплуатации .....................	 6

7 Указания мер безопасности ..........................	 6

8 Конструкция устройства ................................	 7

9 Порядок установки ..................................	 7

10 Порядок работы .....................................	 13

11 Проверка технического состояния ....................	 13

12 Возможные неисправности и способы их устранения ....	 15

13 Техническое обслуживание ...........................	 16

14 Правила хранения ...................................	 17

15 Транспортирование ..................................	 17

Приложения ............................................	 18

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования, транспортирования и технического обслуживания прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "Иртыш-112-3" (вариант исполнения 3).

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Иртыш-112-3" (далее - прибор), предназначен для контроля состояния одного шлейфа сигнализации (ШС) с передачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) по радиоканалу и с включением устройств оповещения.

1.2 Область применения - централизованная охрана объектов (квартир, гаражей, дач, офисов, торговых помещений, складов и т.д.). Прибор является одноканальным, восстанавливаемым, многоразового действия, обслуживаемым, многофункциональным, программируемым.

Режим работы прибора - непрерывный круглосуточный.

1.3 Прибор осуществляет прием извещений по тревожному/пожарному/охранному шлейфу посредством контроля сопротивления ШС.

В качестве извещателей, включаемых в тревожный шлейф, могут использоваться:

- извещатели ручные и ножные электроконтактного типа (ИО101-2, ИО101-3, ИО102-1/1А и подобные);

- извещатели типа «Радиокнопка», имеющие на выходе реле.

В качестве извещателей, включаемых в пожарный шлейф, могут использоваться:

- ручные извещатели электроконтактного типа ("ИПР" и подобные);

- пороговые извещатели электроконтактного типа ("ИП103" и подобные);

- дымовые активные извещатели, питающиеся по шлейфу ("ИП212-34", "ИП212-46" и подобные).

В качестве извещателей, включаемых в охранный шлейф, могут использоваться:

- извещатели электроконтактного типа ("СМК-1", "СМК-2", ИО 102-4, ИО 102-5, ИО 102-6 и подобные);

- извещатели, имеющие на выходе реле ("Аргус-2", "Аргус-3", "Фотон-4", "Фотон-5", "Фотон-6", "Эхо-3", "Эхо-А", "Сокол-2" и подобные);

- активные извещатели, питающиеся по ШС ("Фотон-8", "Волна-5", или аналогичные по выходным параметрам), с минимальным напряжением питания не более 10,5 В.

1.4 Прибор осуществляет передачу тревожных извещений на ПЦН путем передачи сообщений по радиоканалу в частотном диапазоне VHF (130 – 170 МГц). Выходная мощность передатчика не менее 0,5 Вт.

1.5 Прибор осуществляет управление внешними оповещателями транзисторами с открытым коллектором (до =24 В, 0,5 А).

1.6 Питание прибора осуществляется от внешнего источника питания номинальным напряжением 12 В+3 В-1 В.

1.7 Прибор рассчитан на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от минус 10 С до плюс 50 С и относительной влажности воздуха до 90 % (при 25 С).

1.7.1 Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и взрывоопасных помещениях.

Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-80.

1.8 Пример записи обозначения прибора при заказе и в документации другой продукции:

ППКОП "Иртыш-112-3" БВФК.464.339.004 ТУ.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Информационная емкость прибора (количество контролируемых ШС) - 1.

2.2 Информативность прибора (количество видов извещений) - 12.

В информативность входят следующие виды извещений:

- Пожар

- Неисправность пожарного шлейфа

- Пожарный шлейф восстановлен

- Нападение

- Тревога: шлейф 1

- Поставлен на охрану шлейф 1

- Снят с охраны шлейф 1

- Аккумулятор разряжен

- Аккумулятор заряжен

- Нет внешнего питания

- Есть внешнее питание

- Блок включили

2.3 При отсутствии извещений прибор передает тест-сигналы с программируемым периодом от 2 до 255 мин.

2.4 Прибор контролирует состояние любого шлейфа по величине его сопротивления.

2.4.1 Тревожный или охранный шлейф находится в дежурном режиме работы при следующих параметрах:

- сопротивление проводов ШС без учета выносного элемента - не более 1 кОм;

- сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землей" - не менее 20 кОм.

2.4.2 Пожарный шлейф находится в дежурном режиме работы при следующих параметрах:

- сопротивление проводов ШС без учета выносного элемента - не более 100 Ом;

- сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землей" - не менее 50 кОм.

2.4.3 Прибор регистрирует нарушение тревожного или охранного шлейфа на время 100 мс и более, и сохраняет свое состояние при его нарушении на время 50 мс и менее.

2.4.4 Прибор регистрирует нарушение пожарного шлейфа на время 300 мс и более, и сохраняет свое состояние при его нарушении на время 250 мс и менее.

2.4.5 Ток короткого замыкания шлейфа - не более 20 мА.

2.5 Прибор различает следующие состояния тревожного или охранного ШС:

- состояние ШС "Норма": сопротивление от 4 до 7 кОм;

- нарушение ШС: сопротивление 10 кОм и более или 2,8 кОм и менее.

2.5.1 Прибор различает следующие состояния пожарного ШС:

- состояние ШС "Норма": сопротивление от 4 до 7 кОм;

- состояние ШС "Пожар": сопротивление от 1,0 до 2,8 кОм или от 10 до 13 кОм;

- состояние ШС "Неисправность – замыкание": сопротивление 220 Ом и менее;

- состояние ШС "Неисправность – обрыв": сопротивление 16 кОм и более.

2.6 Прибор формирует сигналы на выходах внешнего звукового и светового оповещателей открыванием ключевых транзисторов. Обеспечивается коммутация токов до 0,5 А с постоянным напряжением до 30 В.

2.7 Сигнал тревоги на выходе прибора фиксируется:

- при нарушении тревожного (пожарного) ШС на программируемое время (0..10 мин) и не может быть сброшен;

- при нарушении охранного ШС на программируемое время (0...10 мин) и сбрасывается снятием шлейфа с охраны.

2.8 Охранный шлейф (ОШ) ставится на охрану и снимается с охраны с помощью ключа охраны или внешнего переключателя (замкнутое состояние контактов соответствует режиму "Снят с охраны"), в зависимости от конфигурации прибора (п.9.1.5).

2.9 Прибор имеет на панели световые индикаторы:

- красный индикатор "Передача" (значок антенны) состояния передатчика;

- красный индикатор "ШС1" состояния шлейфа сигнализации;

- двухцветный индикатор "ПИТ" наличия напряжения сети, состояния резервного питания (аккумуляторной батареи) и передачи.

2.9.1 Индикатор "Передача" горит во время передачи извещений.

2.9.2 Индикатор "ШС1" отображает следующие состояния ШС:

- охранный шлейф снят с охраны – не горит.

- нормальное состояние ШС и отсутствие памяти о тревоге - непрерывное свечение индикатора;

- нарушение ШС с формированием сигнала тревоги – кратковременное зажигание индикатора 1 раз в 1 с;

- короткое замыкание пожарного ШС – не горит;

- обрыв пожарного ШС – кратковременное гашение индикатора 1 раз в 1 с;

- текущее нарушение охранного шлейфа без формирования тревоги при постановке на охрану - кратковременное гашение индикатора 1 раз в 1 с;

- во время памяти тревоги при снятии оповещения ключом охраны зажигается на 2 с.

2.9.2 Индикатор "ПИТ" отображает следующие состояния питания:

- при включении прибора, если питающее напряжение менее 11,5 В (разряжен аккумулятор резервного источника питания) кратковременно вспыхивает 1 раз в 2 с красным цветом при отсутствии сети и желтым при подключенной сети (клемма «ОК»=0 В);

- при включении прибора, если питающее напряжение более 11,5 В (аккумулятор заряжен) не горит при отсутствии сети и горит зеленым при подключенной сети;

- передача индицируется зажиганием индикатора на 2…8 с красным цветом при отсутствии сети и желтым при подключенной сети;

- при долгой работе в режиме резерва (сеть отсутствует) и разряде аккумулятора ниже 11 В индикатор начинает кратковременно вспыхивать 1 раз в 2 с красным цветом, что говорит о выключении прибора.

2.10 Прибор имеет выход для подключения выносного светового индикатора (светодиода), дублирующего индикатор "ШС1" прибора, а также клеммы для подключения внешнего съемника Touch memory.

2.11 Электропитание прибора осуществляется от внешнего источника питания с номинальным напряжением 12 В и выходным током не менее 400 мА.

2.11.1 Ток потребления от источника питания:

- в дежурном режиме - не более 70 мА,

- в режиме передачи - не более 400 мА (длительность 2..8 с).

2.11.2 Для предотвращения преждевременного выхода из строя аккумулятора внешнего резервного источника питания (РИПа) обеспечивается автоматическое отключение прибора при снижении питающего напряжения ниже 11 В, после передачи извещения «Аккумулятор разряжен», при этом ток потребления составляет не более 5 мА.

2.12 Прибор сохраняет работоспособность и не выдает ложных извещений при воздействии внешних электромагнитных помех УК1, УК2 и УП1 - третьей, УК3 - четвертой степени жесткости и УК4 по ГОСТ Р 50009-92.

2.13 Условия эксплуатации

2.13.1 Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 С.

2.13.2 Относительная влажность воздуха при 25 С не более 90 %.

2.14 Класс прибора по степени защиты человека от поражения электрическим током - 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.15 Среднее время наработки на отказ прибора - не менее 30000 ч.

2.16 Средний срок службы прибора не менее 8 лет.

2.17 Габаритные размеры прибора (без антенны) не более, мм: 180x160x60.

2.18 Масса прибора не более 1 кг.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| БВФК.464.339.004 | ППКОП «Иртыш-112-3» | 1 |
| БВФК.464.339.004 ПС | Паспорт | 1 |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
| ОЖО.467.104 ТУ | Резистор С2-23-0,125-5,6 кОм5 % | 1 |

3.2 Руководство по эксплуатации поставляется предприятием-изготовителем при первой покупке прибора или по отдельному запросу.

4 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

4.1 Маркировка прибора содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование или условное обозначение прибора;

- заводской номер;

- год (последние две цифры) изготовления;

- знак соответствия в системе сертификации ГОСТ Р.

4.2 После установки прибора на объекте верхняя крышка прибора пломбируется эксплуатирующей организацией.

5 ТАРА И УПАКОВКА

5.1 Каждый прибор упаковывается в потребительскую тару - коробку из картона.

5.2 Масса (брутто) комплекта поставки, не более – 1,5 кг.

5.3 Упаковка и консервация прибора выполнены по ГОСТ 9.014-78.

5.4 По согласованию с заказчиком допускается применять другие виды тары.

6 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Эксплуатация прибора должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящую инструкцию.

6.2 После вскрытия упаковки прибора необходимо провести внешний осмотр прибора и убедиться в отсутствии механических повреждений, проверить комплектность прибора.

6.3 После транспортировки перед включением прибор должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 При установке и эксплуатации прибора следует руководствоваться положениями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники эксплуатации электроустановок потребителей".

К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию прибора должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III на напряжение до 1000 В.

7.2 Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только после отключения питания прибора.

8 КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА

8.1 Конструкция прибора обеспечивает возможность его использования в настенном расположении. Прибор выполнен в виде блока с пластмассовым корпусом (приложение А).

8.2 Основными конструктивными элементами прибора являются: основание 1, крышка 2, плата 3 модуля управления с клеммной колодкой 4, антенным разъемом 5 и разъемом программирования 6. На лицевую панель прибора выведены светодиодные индикаторы «Передача», «ШС1» и «ПИТ».

8.4 На основании прибора имеются выступы для навешивания на шурупы и отверстие 7 для фиксации прибора на стене. После установки прибора крышка 2 опломбируется эксплуатирующей организацией.

9 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

9.1 Для задания требуемого номера прибора для работы в системе «Иртыш-3Р» и необходимой конфигурации прибора необходимо запрограммировать его с помощью программатора «Иртыш – П4» или «Иртыш - П5».

9.1.1 Подключить программатор к разъему на плате прибора.

9.1.2 Включить программатор и запустить программу Ir_p1.exe.

Рис.1. Вид программатора при выборе версии №11, закладка "Общие"

9.1.3 При изменении только номера прибора рекомендуется произвести следующие действия:

- в программаторе выбрать тип прибора «Передатчик (Ир-112)» (см. рис.1);

- считать информацию из прибора нажатием кнопки "Считать информацию";

- изменить номер прибора;

- записать изменения нажатием кнопки "Записать информацию";

- проверить запись нажатием кнопки "Сверить информацию";

- отключить программатор.

9.1.4 При изменении не только номера блока, но и других параметров необходимо:

- в программаторе выбрать тип прибора «Передатчик (Ир-112)»;

- в окне "Версия прошивки" из ниспадающего списка выбрать №11;

- установить необходимые параметры конфигурации, предварительно изучив их назначение (п.9.1.5);

- записать изменения нажатием кнопки "Записать информацию";

- проверить запись нажатием кнопки "Сверить информацию";

- отключить программатор.

9.1.5 Описание конфигурации прибора

9.1.5.1 Программируемые параметры, версия 11, закладка "Общие" (рис.1):

- Номер блока – соответствует окну «Код блока на объекте» в базе данных на ПЦН, возможно задание в диапазоне 1…4095, при использовании в системе концентраторов не должен быть кратен 32.

- Версия прошивки - выбрать из ниспадающего списка номер 11.

- Тип кодера охраны

  - Таблетка – снятие/постановка на охрану ШС1 и сброс внешнего оповещения производится касанием ключом охраны считывателя Touch memory;

  - Выключатель - снятие/постановка на охрану ОШ производится замыканием/размыканием клемм «TM» и «Общ».

- Частота 1(Частота 2) – выбрать из ниспадающего списка частоты передачи, соответствующие концентратору данного прибора.

- Тип ЦП

  - обычный – опция устанавливается в системе с концентраторами "Ир-424" (как правило, в городе);

  - упрощенный – опция устанавливается в системе без концентраторов, с непосредственным приемом передатчиков центральным пультом (как правило, в области).

- Код мастер-ключа – вводится 12-разрядный код ключа, с помощью которого в дальнейшем программируются ключи охраны (число ключей охраны до 8). Это окно появляется только при выборе Тип кодера – Таблетка.

- Показывать код мастер-ключа – установка этого флажка с последующим вводом пароля показывает код мастер-ключа в цифрах, иначе в поле кода изображаются символы ‘*’. Это окно появляется только при выборе Тип кодера – Таблетка.

- Период передачи теста, мин – этот параметр позволяет задать этот период передачи тест-сигналов от 2 до 255 мин с шагом 1 мин. Увеличение периода нужно, например, в системе с "упрощенным" ЦП, когда количество передатчиков, принимаемых оборудованием ПЦН, начинает превышать 31. В системе с концентраторами "Ир-424" этот параметр должен быть =2 мин!

Рис.2. Вид программатора при выборе версии №11, закладка "Шлейфы"

9.1.5.2 Программируемые параметры, версия 11, закладка "Шлейфы"(рис.2):

- Использовать шлейф как ТРЕВОЖНЫЙ – при установке этого флажка шлейф работает как тревожный, с временем интегрирования 100 мс и выдачей при нарушении извещения «Нападение».

- Использовать шлейф как ПОЖАРНЫЙ – при установке этого флажка шлейф работает как пожарный, с временем интегрирования 300 мс и отслеживанием неисправности.

  - Если эти флажки не установлены, шлейф работает как охранный, с временем интегрирования 100 мс, выдачей при нарушении извещения «Тревога: шлейф 1» и постановкой/снятием на охрану.

- Задержка взятия на охрану, с – задается числом от 0 до 255. Означает время, даваемое хозоргану для выхода из помещения. Если параметр =0 – постановка на охрану производится немедленно, при этом в описании объекта на ПЦН может быть задано желаемое ненулевое время выхода. Если параметр =255 – время задержки бесконечное, что означает постановку на охрану немедленно после восстановления охранного шлейфа (постановка на охрану по тактике "с открытой дверью"), время выхода на ПЦН должно быть =0.

- Задержка включения ВО, с – задается числом от 0 до 255. Для охранного шлейфа означает время, даваемое хозоргану от момента входа в охраняемое помещение до снятия шлейфа с охраны. Если параметр =0 – включение оповещателя в режиме "Тревога" производится немедленно при входе. Если параметр =255 – время задержки бесконечное, что означает отсутствие оповещения.

- Кнопка «Значения по умолчанию» приводит параметры в соответствие с фабричными установками:

  - Тип кодера охраны – таблетка;

  - Тип ЦП – обычный (прием "Ир-112" концентраторами "Ир-424");

  - Период передачи теста – 2 мин (прием "Ир-112" концентраторами "Ир-424");

  - шлейф – охранный;

  - Задержка взятия на охрану – 60 с;

  - Задержка включения ВО – 60 с;

  - Время памяти тревоги – 5 мин.

9.2 Прибор устанавливается на охраняемом объекте в месте, где оно защищено от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

9.3 Прибор крепится на стене навешиванием на 2 шурупа и фиксируется шурупом.

9.4 Присоединить к прибору ШС с извещателями и оконечным элементом в соответствии с чертежом прибора (приложение А) и схемой, приведенной в приложении Б, к антенному разъему 8 подключить антенну.

9.5 При необходимости подключить к клеммам "ЗО-" и "+12В" внешний звуковой оповещатель, к клеммам "СО-" и "+12В" внешний световой оповещатель, к клеммам "И1+" и "Общ" выносной индикатор (ВИ) – светодиод (анодом к клемме «И+»), к клеммам «ТМ» и «Общ» - выносной съемник Touch memory.

10 ПОРЯДОК РАБОТЫ

10.1 К работе с прибором допускаются лица, изучившие настоящее "Руководство по эксплуатации" или прошедшие инструктаж и практические занятия под руководством лиц, изучивших данный документ.

10.2 Ввести прибор в базу данных на ПЦН, руководствуясь документом "АРМ_оператора_Администратор.doc". В окне свойств объекта (рис.3) задать необходимые параметры:

Параметр Номер объекта – число (от 0 до 999), являющееся идентификационным номером объекта. Задается пользователем.

Параметры Времена входов/выходов (сек.) – время, (0..999 с) отводимое для снятия шлейфа с охраны после входа на объект/ для выхода из помещения после его сдачи на охрану (настраивается для шлейфа 1). Время выхода должно быть =0.

Параметры Начало/конец ночного режима - границы интервала времени, в пределах которого при входе в охраняемое помещение не действует время входа (=0). Если время начала равно времени конца, то ночной режим выключен.

Параметры Начало/конец времени охраны - границы интервала времени, в пределах которого система реагирует на тревожные события, происходящие на данном объекте (действует договор охраны для данного объекта). Если время начала равно времени конца, то охрана – круглосуточная.

Параметры Выходной 1/Выходной 2 - установка выходных дней для данного объекта. В указанные дни действует ночной режим охраны объекта и осуществляется круглосуточная охрана.

Опция Включен в цикл опроса – если она выключена, то любые сообщения от объекта игнорируются. Обычно используется при временном исключении объекта из охраны. Должна быть включена для охраняемого объекта.

Опция Пожарный шлейф – должна быть включена при использовании шлейфа как пожарного, и выключена, если шлейф – тревожный или охранный.

Рис.3 Окно настройки объекта с УОО "Ир-112"

Параметр Устройство охраны. Мышью щелкнуть по кнопке списка (▼), расположенной справа в поле параметра. При этом появляется список возможных устройств, из которого щелчком мыши выбирается "ИР112 (передатчик)".

Параметр Код блока на объекте - число, являющееся идентификационным номером блока. Задается производителем и содержится в паспорте на УОО.

Параметр Период контроля (минут): определяется концентратором "Ир-424" данного УОО. Должно быть не менее 10 минут.

10.2.1 Снять крышку и подключить:

- к клеммам «+ШС4», «-ШС4» - шлейф сигнализации с оконечным элементом R=5,6 кОм±5 % (установлен при поставке);

- в режиме ШС "охранный" к клеммам "ТМ" и "ОБЩ" внешний съемник "Touch memory" или внешний шифросъемник (выключатель, панель и т.д.) в режиме "Снят с охраны" (клеммы закорочены);

- к клеммам "+B" и "-B"  - источник питания напряжением 12 В+3 В-1 В;

- при необходимости к клеммам "И+" и "ОБЩ" – выносной светодиод (АЛ307КМ или подобный), катодом к клемме "ОБЩ", анодом к "И+";

- при необходимости к клеммам "ЗО-" и "+B" – выносной звуковой оповещатель;

- при необходимости к клеммам "СО-" и "+B" – выносной световой оповещатель.

10.2.2 При подаче питания возможны 2 ситуации:

- питающее напряжение менее 11,5 В, при этом СД «ПИТ» начинает кратковременно вспыхивать 1 раз в 2 с зеленым цветом, СД «ШС1» не горит, прибор не работает;

- питающее напряжение более 11,5 В, при этом СД «ПИТ» начинает непрерывно гореть зеленым цветом при поданной сети, или мигает двойными вспышками при ее отсутствии. Светодиод «ШС1» начинает отслеживать состояние шлейфа.

10.2.3 Дождаться первой передачи (время ожидания до 3 мин), во время которой СД "ПИТ" загорается желтым цветом, а СД "Передача" красным цветом на время около 2 с.

10.2.4 Дождаться на ПЦН сообщения «Блок включили». Если время ожидания более 1 мин, проверить качество связи канала прибор → концентратор «Ир-424» и канала концентратор ↔ ПЦН (см. описание тестовых режимов для «Ир-424»).

10.2.5 Закрыть крышку. Прибор готов к работе.

10.3 Порядок работы со шлейфом охранной сигнализации (ОШ)

10.3.1 Постановка шлейфа на охрану производится активизацией кодера охраны, т.е. касанием ключом охраны съемника (Тип кодера – Таблетка) или размыканием контактов внешнего переключателя (Тип кодера – Выключатель).

10.3.1.1 Постановка шлейфа на охрану может производиться по тактике «с закрытой дверью» (параметр Задержка взятия на охрану программируется в пределах 0..254 с). При этом после активизации кодера охраны начинается отсчет времени выхода, в течение которого шлейф должен быть восстановлен, далее шлейф берется на охрану и на ПЦН передается извещение «Поставлен на охрану шлейф 1» (СД «Передача» зажигается на 4 с). Включается внешний световой оповещатель в непрерывном режиме.

10.3.1.1.1 При отсчете задержки взятия индикатор "ШС1" часто мигает, если шлейф в норме, и кратковременно гаснет 1 раз в 1 с, если шлейф нарушен. Если к окончанию времени выхода шлейф нарушен, то постановки на охрану не происходит, индикатор "ШС1" гаснет.

10.3.1.2 Постановка шлейфа на охрану может производиться по тактике «с открытой дверью» (параметр Задержка взятия на охрану программируется =255). При этом после активизации кодера охраны ожидается восстановление шлейфа, после чего шлейф берется на охрану и на ПЦН передается извещение «Поставлен на охрану шлейф 1».

10.3.2 Снятие с охраны ОШ

10.3.2.1 Снятие с охраны шлейфа производится касанием ключом охраны съемника (Тип кодера – Таблетка) или замыканием контактов внешнего переключателя (Тип кодера – Выключатель), при этом СД «Шлейф» гаснет и на ПЦН передается извещение «Снят с охраны шлейф 1» (СД «Передача» зажигается на 4 с). Внешний световой оповещатель выключается.

10.3.2.2 Если в описании объекта на ПЦН для шлейфа установлено время входа, снятие с охраны должно быть произведено до истечения этого времени (в «ночном» режиме время входа =0), иначе происходит нарушение шлейфа с возникновением тревоги.

10.3.3 В режиме "Охрана" (норма) индикатор "ШС1" светится непрерывно.

10.3.4 При нарушении ОШ в режиме "Охрана" на ПЦН передается извещение «Тревога: шлейф 1», а индикатор "ШС1" начинает кратковременно вспыхивать 1 раз в 1 с в течение времени памяти тревоги или до снятия ОШ с охраны.

Сигнал на включение внешнего звукового и светового оповещения в прерывистом режиме формируется с программируемой задержкой и выдается до окончания памяти тревоги либо до снятия ОШ с охраны.

10.3.5 При входе в охраняемое помещение необходимо снять прибор с охраны в течение времени задержки после нарушения ОШ для предотвращения включения оповещения.

10.4 Порядок работы со шлейфом в режиме пожарной сигнализации

10.4.1 В дежурном режиме (норма) индикатор "ШС1" находится в режиме непрерывного свечения.

10.4.2 При нарушении пожарного ШС на ПЦН передается извещение «Пожар», а индикатор "ШС1" начинает кратковременно вспыхивать 1 раз в 1 с на время памяти тревоги.

Сигнал "Пожар" включает внешнее оповещение в прерывистом режиме с программируемой задержкой и продолжается до окончания памяти тревоги, либо до считывания ключа охраны.

10.5 Порядок работы со шлейфом в режиме тревожной сигнализации

10.5.1 В дежурном режиме индикатор "ШС1" светится непрерывно.

10.5.2 При нарушении ШС (нажатие тревожной кнопки или педали) на ПЦН передается извещение «Нападение», а индикатор "ШС1" начинает кратковременно вспыхивать 1 раз в 1 с на время памяти тревоги.

10.6 Порядок программирования ключей охраны

10.6.1 Для прибора с опцией "Тип кодера – Таблетка" можно запрограммировать до 8 ключей охраны.

10.6.2 Для входа в режим программирования необходим мастер-ключ, код которого  должен быть предварительно зашит программатором.

10.6.3 Для входа в режим программирования необходимо:

- снять ШС с охраны;

- поднести мастер-ключ к съемнику, при этом СД «ШС1» начинает прерывисто мигать 1 раз в секунду (время горения – пачка из 3 импульсов по 0.02 с, период – 1 с), все ключи охраны стираются из памяти;

- поочередно подносить ключи охраны к съемнику, при каждом новом ключе СД «ШС1» зажигается на 1 с;

- после записи всех желаемых ключей вновь поднести мастер-ключ к съемнику, СД «ШС1» перестает мигать, процесс записи завершен; либо процесс записи завершается автоматически после записи 8-го ключа.

10.6.4 Внимание!

- если процесс записи активизирован, его нельзя завершить, не введя ни один ключ охраны;

- мастер-ключ не может быть ключом охраны;

- при потере мастер-ключа необходимо перепрограммирование всех приборов с кодом утерянного мастер-ключа.

11 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

11.1 Прибор подвергается проверке по качеству и комплектности в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Госарбитражем СССР 25.04.66, МП-7, при поступлении аппаратуры в отдел (отделение) вневедомственной охраны.

11.2 Настоящая методика предназначена для персонала, обслуживающего технические средства охранно-пожарной сигнализации и осуществляющего входной контроль.

Методика включает в себя проверку работоспособности прибора и оценку его технического состояния с целью выявления скрытых дефектов. Несоответствие прибора требованиям, указанным в данной методике, является основанием для предъявления претензий предприятию-изготовителю.

11.3 Проверка технического состояния должна проводиться при нормальных климатических условиях.

11.4 Последовательность операций при проверке технического состояния прибора приведена в таблице 11.1. Исходное состояние – конфигурация соответствует стандартной (п.2.7), шлейф охранный, снят с охраны, оконечный элемент установлен.

Таблица 11.1

| Наименование параметра | Методика проверки |
| --- | --- |
| 1 Внешний вид | Провести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии внешних повреждений, наличии пломбы на винте крепления крышки 2 и соответствии номера прибора паспорту. Длительность проверки: 5 мин. |
| 2 Комплектность | Проверить соответствие состава прибора таблице 3.1. Длительность проверки: 2 мин. |
| 3 Подготовка к испытаниям | Подключить прибор к источнику питания 12 В. Включить источник питания – индикатор "ПИТ" должен загореться зеленым цветом, а в течение 2 мин должен загореться красным цветом индикатор «Передача» на 2 с. Дождаться на ПЦН извещения "Блок включили". Длительность проверки: 5 мин. |
| 4 Проверка работы охранного шлейфа | Запрограммировать "Тип кодера – таблетка", "Задержка взятия на охрану = 60" (по умолчанию.) Подключить к клеммам "ШС" магазин сопротивлений и установить на нем 5,6 кОм (норма). Подключить внешний съемник ТМ. Нарушить ШС (установить сопротивление менее 2,8 кОм или более 10 кОм) и коснуться ключом охраны съемника. Индикатор "Шлейф" должен загореться и далее начать кратковременно гаснуть 1 раз в секунду. После отсчета задержки взятия индикатор гаснет, взятия нет. Нормализовать ШС. Снова коснуться ключом охраны съемника. Индикатор должен начать часто мигать. После отсчета задержки взятия индикатор загорается непрерывно. Дождаться на ПЦН смены цвета шлейфа на желтый. Нарушить ШС. Индикатор начинает кратковременно вспыхивать 1 раз в секунду на время памяти тревоги, после заданной задержки включается внешний звуковой оповещатель. На ПЦН появляется извещение "Тревога: шлейф 1", изображение шлейфа становится красным. Снова коснуться ключом охраны съемника. Индикатор гаснет, оповещение выключается. Длительность проверки: 10 мин. |
| 5 Проверка работы пожарного шлейфа | Запрограммировать опцию Использовать шлейф как ПОЖАРНЫЙ. Подключить к клеммам ШС магазин сопротивлений и установить на нем 5,6 кОм. Индикатор "Шлейф" должен гореть непрерывно. Установить на магазине сопротивлений 220 Ом или 16 кОм. Индикатор "Шлейф" гаснет, оповещатель переходит в режим "Неисправность". Через 2..4 мин на ПЦН должна появиться тревога "Неисправность пожарного шлейфа", объект выделяется красной рамочкой. Нормализовать шлейф (установить 5,6 кОм). Индикатор должен загореться, оповещатель перестать работать. Через 2..4 мин на ПЦН красная рамочка должна исчезнуть. Установить на магазине сопротивлений 1,8 кОм. Индикатор начинает кратковременно вспыхивать, оповещатель переходит в режим "Пожар" через время задержки, при этом шлейф выключен. Дождаться на ПЦН извещения «Пожар». Выключить оповещатель ключом охраны. Длительность проверки: 20 мин. |
| 6 Проверка работы тревожного шлейфа | Запрограммировать опцию Использовать шлейф как ТРЕВОЖНЫЙ. Подключить к клеммам ШС магазин сопротивлений и установить на нем 5,6 кОм. Замкнуть клеммы ШС. Индикатор "Шлейф" начинает кратковременно вспыхивать на время памяти тревоги, при этом питание со шлейфа снято. Дождаться на ПЦН извещения «Нападение», объект выделяется красной рамкой. Сбросить тревогу. Нормализовать шлейф. После окончания памяти тревоги через 2…4 мин красная рамка исчезает. Длительность проверки: 15 мин. |

12 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 При подключении питания не включается индикатор "ПИТ" | Напряжение выше нормы | Проверить значение напряжения |
|  | Переполюсовка питания | Проверить полярность питания |
| 2 Не включается внешний светодиод | Неисправен или неправильно подключен светодиод | Заменить или изменить полярность подключения светодиода. |
| 3 Постоянное нарушение по ШС - индикатор «Шлейф» светится прерывисто | Неисправен извещатель | Проверить и заменить ИО |
|  | Оборвана или закорочена линия ШС | Проверить линию, устранить нарушение. |
|  | Неправильная величина оконечного элемента | Установить элемент требуемого номинала. |
| 3 Нет извещений на ПЦН | Плохое качество радиоканала от прибора к приемнику (концентратор или ПЦН) | Улучшить качество канала изменением местоположения прибора или применением выносной антенны |
|  | Плохое качество канала от концентратора к ПЦН | Улучшить качество канала применением направленной антенны концентратора |

13 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

13.1 Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание прибора, должен знать конструкцию и правила эксплуатации прибора.

13.2 Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации.

13.3 Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

13.4 При производстве работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться разделом "Указания мер безопасности" данной инструкции, а также "Руководством по техническому обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации".

13.5 Предусматриваются следующие виды и периодичность технического обслуживания:

- плановые работы в объеме регламента N1 - один раз в месяц.

Работы проводит электромонтер охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 5 разряда.

13.6 Перечни работ для регламента приведены в таблице 13.1.

13.7 Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена.

Перечень работ по регламенту N1 (технологическая карта N1)

Таблица 13.1

| Содержание работ | Порядок выполнения | Оборудование, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний осмотр и чистка прибора | 1.1 Отключить прибор от питания и удалить с поверхности прибора пыль, грязь и влагу. | Ветошь, кисть флейц |  |
|  | 1.2 Осмотреть прибор и удалить с него следы коррозии; поврежденные покрытия восстановить. | Ветошь, бензин Б-70, нитроэмаль, кисть флейц | Не должно быть механических повреждений, коррозии. |
|  | 1.3 Снять клеммную крышку прибора и удалить с поверхности клемм, контактов пыль, грязь, следы коррозии | Отвертка, ветошь, кисть флейц, бензин Б-70 | Не должно быть следов коррозии, грязи |
|  | 1.4 Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам прибора | Отвертка | Должно быть соответствие схеме внешних соединений. |
|  | 1.5 Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция. | Отвертка |  |
| 2 Проверка работоспособности | Провести проверку прибора по плану таблицы 11.1. |  |  |

14 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

14.1 Условия хранения должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150-69.

Приборы должны храниться упакованными, на стеллажах, расстояние между стенами и полом хранилища, а также между приборами должно быть не менее 0,1 м.

14.4 Расстояние между отопительными устройствами и приборами должно быть не менее 0,5 м.

14.5 При складировании приборов в штабели разрешается укладывать не более четырех коробок с приборами.

14.6 В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

15 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

15.1 Приборы могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета.

15.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

15.3 Прибор в упаковке выдерживает при транспортировании:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в мин или 10000 ударов с тем же ускорением;

- температуру окружающего воздуха от 223 до 323 К (от минус 50 до плюс 50 С);

- относительную влажность воздуха до 95 % при температуре 308 К (35 С).

15.4 Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес.

Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения приборов при перевозках за счет сроков сохраняемости в стационарных условиях.

15.5 При транспортировании приборов должны выполняться правила, изложенные в следующих документах:

1) "Правила перевозки грузов"./М-во путей сообщ. СССР - М:Транспорт, 1985;

2) "Технические условия погрузки и крепления грузов". /М-во путей сообщ. СССР - М: Транспорт, 1988;

3) "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом"./М-во автомоб. трансп. РСФСР - 2-е изд. - М: Транспорт, 1984;

4) "Правила перевозки грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении". /М-во мор.флота РСФСР - 3-е изд. М.: Транспорт, 1985;

5) "Правила перевозок грузов". /М-во речного флота РСФСР - М.: Транспорт, 1989;

6) "Технические условия погрузки и размещения в судах и на складах товарно-штучных грузов"./Утв. М-вом речного флота РСФСР 30.12.87 - 3-е изд. - М.: Транспорт, 1990;

7) "Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях Союза ССР"/Утв. М-вом гражданской авиации СССР 25.03.75 - М.: МГА 1975.

15.6 После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха приборы непосредственно перед установкой на эксплуатацию должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

ПРИЛОЖЕНИЕ А  Конструкция прибора "Иртыш-112-3"

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  Схема внешних подключений прибора "Иртыш-112-3"

Е1 – извещатели с нормально разомкнутой входной цепью;

Е2 – извещатели с нормально замкнутой входной цепью;

R1 – резистор С2-23-0,125-5,6 кОм5 %;

K1 – выносной съемник "Touch memory" или шифросъемник;

HL1 – выносной светодиод АЛ307КМ (или подобный);

BA1 – выносной звуковой оповещатель;

L1 – выносной световой оповещатель;

Е1, Е2, K1, HL1, L1, BA1 в комплект поставки не входят.