СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.ОС03.Н00126

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ССПБ. RU. ОП021. В00124

РАДИОСИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ТРЕВОЖНЫХ ИЗВЕЩЕНИЙ «ИРТЫШ-3Р»

ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ

ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ

"Иртыш-113-2-7"

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БВФК.425624.003 РЭ

11.05.2006

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение .........................................	 3

2 Технические данные ..................................	 4

3 Комплектность ......................................	 6

4 Маркировка и пломбирование ......................... 	 7

5 Тара и упаковка ....................................	 7

6 Общие указания по эксплуатации .....................	 7

7 Указания мер безопасности ..........................	 7

8 Конструкция прибора ................................	 7

9 Порядок установки ..................................	 8

10 Порядок работы .....................................	 11

11 Проверка технического состояния ....................	 14

12 Возможные неисправности и способы их устранения ....	 16

13 Техническое обслуживание ...........................	 17

14 Правила хранения ...................................	 19

15 Транспортирование ..................................	 19

Приложения ............................................	 20

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования, транспортирования и технического обслуживания прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "Иртыш-113-2-7" (вариант исполнения 2, версия программы 7 от 04.05.06).

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 ППКОП "Иртыш-113" (далее - прибор), предназначен для контроля состояния 2-х шлейфов сигнализации (ШС) с передачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) по радиоканалу и с включением устройств оповещения.

1.2 Область применения - централизованная охрана объектов (квартир, гаражей, дач, офисов, торговых помещений, складов и т.д.). Прибор является двухканальным, восстанавливаемым, многоразового действия, обслуживаемым, многофункциональным, программируемым.

Режим работы прибора - непрерывный круглосуточный.

1.3 Прибор осуществляет прием извещений по любому ШС посредством контроля сопротивления ШС. Шлейф «ОШ» является охранным, шлейф «TK» может быть охранным, тревожным или пожарным.

1.3.1 В качестве извещателей, включаемых в охранный шлейф, могут использоваться:

- извещатели электроконтактного типа ("СМК-1", "СМК-2", ИО 102-4, ИО 102-5, ИО 102-6 и подобные);

- извещатели, имеющие на выходе реле ("Аргус-2", "Аргус-3", "Фотон-4", "Фотон-5", "Фотон-6", "Эхо-3", "Эхо-А", "Сокол-2" и подобные);

- активные извещатели, питающиеся по ШС ("Фотон-8", "Волна-5", или аналогичные по выходным параметрам), с минимальным напряжением питания 10,5 В или меньше.

1.3.2 В качестве извещателей, включаемых в тревожный шлейф, могут использоваться:

- извещатели ручные и ножные электроконтактного типа (ИО101-2, ИО101-3, ИО102-1/1А и подобные);

- извещатели типа «Радиокнопка», имеющие на выходе реле.

1.3.3 В качестве извещателей, включаемых в пожарный шлейф, могут использоваться:

- ручные извещатели электроконтактного типа ("ИПР" и подобные);

- пороговые извещатели электроконтактного типа ("ИП103" и подобные);

- дымовые активные извещатели, питающиеся по шлейфу ("ИП212-34", "ИП212-46" и подобные).

1.4 Прибор обеспечивает питание извещателей напряжением 12 В по отдельной цепи.

1.5 Прибор осуществляет передачу тревожных извещений на ПЦН путем передачи сообщений по радиоканалу.

1.6 Прибор осуществляет управление оповещателями путем переключения контактов силового реле (до ~220 В, 5 А).

1.7 Питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В и от встроенного резервного источника постоянного тока.

1.8 Прибор рассчитан на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от минус 10 С до плюс 50 С и относительной влажности воздуха до 90 % (при 25 С).

1.8.1 Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и взрывоопасных помещениях.

Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-80.

1.9 Пример записи обозначения прибора при заказе и в документации другой продукции:

ППКОП "Иртыш-113" БВФК.425624.003 ТУ.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Информационная емкость прибора (количество контролируемых шлейфов сигнализации) - 2.

2.2 Информативность прибора (количество видов извещений) - 13.

В информативность входят следующие виды извещений:

- "Пожар"

- "Вскрытие блока"

- "Нападение"

- "Тревога: шлейф 1(2)"

- "Сняты с охраны шлейфы"

- "Поставлены на охрану шлейфы"

- "Неисправность пожарного шлейфа"

- "Аккумулятор разряжен"

- "Аккумулятор заряжен"

- "Нет внешнего питания"

- "Есть внешнее питание"

- "Блок включили"

2.3 При отсутствии извещений прибор передает тест-сигналы с программируемым периодом от 2 до 255 мин.

2.4 Прибор контролирует состояние любого шлейфа по величине его сопротивления.

2.4.1 Тревожный или охранный шлейф находится в дежурном режиме работы при следующих параметрах:

- сопротивление проводов ШС без учета выносного элемента - не более 1 кОм;

- сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землей" - не менее 20 кОм.

2.4.2 Пожарный шлейф находится в дежурном режиме работы при следующих параметрах:

- сопротивление проводов ШС без учета выносного элемента - не более 100 Ом;

- сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землей" - не менее 50 кОм.

2.4.3 Прибор регистрирует нарушение тревожного или охранного шлейфа на время 100 мс и более, и сохраняет свое состояние при его нарушении на время 50 мс и менее.

2.4.4 Прибор регистрирует нарушение пожарного шлейфа на время 300 мс и более, и сохраняет свое состояние при его нарушении на время 250 мс и менее.

2.4.5 Ток короткого замыкания шлейфа - не более 20 мА.

2.5 Прибор различает следующие состояния тревожного или охранного ШС:

- состояние ШС "Норма": сопротивление от 4 до 7 кОм;

- нарушение ШС: сопротивление 10 кОм и более или 2,8 кОм и менее.

2.5.1 Прибор различает следующие состояния пожарного ШС:

- состояние ШС "Норма": сопротивление от 4 до 7 кОм;

- состояние ШС "Пожар": сопротивление от 1,0 до 2,8 кОм или от 10 до 13 кОм;

- состояние ШС "Неисправность – замыкание": сопротивление 220 Ом и менее;

- состояние ШС "Неисправность – обрыв": сопротивление 16 кОм и более.

2.6 Прибор формирует сигналы на выходах внешнего оповещателя (ВО) переключением контактов реле для управления звуковым оповещателем, питаемым переменным напряжением до 220 В либо постоянным до 30 В.

Контакты реле обеспечивает коммутацию токов до 5 А.

2.7 Сигнал тревоги на выходе прибора фиксируется:

- при нарушении тревожного (пожарного) ШС на программируемое время (0..10 мин) и не может быть сброшен;

- при нарушении охранного ШС на программируемое время (0...10 мин) и сбрасывается снятием ОШ с охраны.

2.8 Охранный шлейф (шлейфы) ставится на охрану и снимается с охраны с помощью ключа охраны или внешнего переключателя (замкнутое состояние контактов соответствует режиму "Снят с охраны"), в зависимости от конфигурации прибора (п.9.1.5).

2.9 Прибор имеет на панели световые индикаторы:

- красный индикатор "ТК" состояния охранного/тревожного/пожарного шлейфа ТК;

- красный индикатор "ОШ" состояния охранного шлейфа ОШ;

- двухцветный индикатор "ПИТ" наличия напряжения сети, состояния резервного питания (аккумуляторной батареи)

- красный индикатор передатчика.

2.9.2 Индикатор шлейфа отображает следующие состояния охранного шлейфа (ОШ и ТК в режиме «охранный»):

- нормальное состояние шлейфа на охране и отсутствие памяти о тревоге - непрерывное свечение индикатора;

- текущее нарушение шлейфа без формирования тревоги при постановке на охрану - кратковременное гашение индикатора 1 раз в 1 с;

- нарушение шлейфа или память тревоги – кратковременное зажигание индикатора 1 раз в 1 с;

- шлейф снят с охраны – не горит.

2.9.1 Индикатор шлейфа отображает следующие состояния ШС ТК в режиме тревожный или пожарный:

- нормальное состояние тревожного/пожарного ШС и отсутствие памяти о тревоге - непрерывное свечение индикатора;

- нарушение тревожного/пожарного ШС с формированием сигнала тревоги – кратковременное зажигание индикатора 1 раз в 1 с;

- короткое замыкание пожарного ШС – не горит;

- обрыв пожарного ШС – кратковременное гашение индикатора 1 раз в 1 с;

- во время памяти тревоги при снятии оповещения ключом охраны зажигается на 2 с.

2.9.3 Индикатор "ПИТ" отображает следующие состояния питания:

- прибор выключен, сеть подключена – горит зеленым;

- при включении прибора с разряженным аккумулятором кратковременно вспыхивает 1 раз в 2 с красным цветом при отсутствии сети и желтым при подключенной сети. В этом режиме прибор выключен из работы в составе системы «Иртыш-3Р» и ожидает заряда аккумулятора до уровня 12,5 В.

- наличие сети 220 В индицирует зеленым цветом, отсутствие сети – двойные вспышки красным цветом 1 раз в секунду;

- при долгой работе в режиме резерва (сеть отсутствует) и разряде аккумулятора ниже 11,5 В двойные вспышки 1 раз в секунду меняются на одиночные. При дальнейшем разряде аккумулятора ниже 11 В прибор выключается из работы, индицируя это одиночными кратковременными вспышками красным цветом 1 раз в 2 с.

2.9.4 Индикатор передатчика индицирует процесс передачи извещений по радиоканалу. Длительность передачи (и индикации) зависит от вида извещения и изменяется от 2 с для тест-сигнала до 8 с для тревоги.

2.10 Прибор имеет выход для подключения выносного светового индикатора (светодиода), дублирующего индикатор "ОШ" прибора.

2.11 Прибор имеет выход "12 В" для питания внешних извещателей или оповещателей. Напряжение на этом выходе составляет от 11 до 14.4 В.

2.11.1 Допустимый ток по выходу "12 В" - не более 100 мА.

2.11.2 Ток короткого замыкания по выходу "12 В" - не более 200 мА.

2.12 Электропитание прибора осуществляется от сети переменного тока 50/60 Гц напряжением 220 В-15+10 % и встроенного резервного аккумулятора с номинальным напряжением 12 В и емкостью 2,2 А*ч.

2.12.1 Прибор переходит на резервное питание и обратно без выдачи сигнала тревоги, с передачей извещений «Нет внешнего питания», «Есть внешнее питание».

2.13 Средняя мощность, потребляемая от сети переменного напряжения (без дополнительных внешних потребителей по цепи "220 В"):

- в дежурном режиме - не более 5 ВА,

- в режиме тревоги - не более 8 ВА.

2.14 Средний ток потребления от резервного источника питания (без дополнительных внешних потребителей):

- в дежурном режиме - не более 50 мА,

- в режиме тревоги - не более 80 мА.

2.15 Длительность работы прибора от встроенного полностью заряженного аккумулятора - не менее 8 ч в дежурном режиме и не менее 2 ч в режиме тревоги при питании внешних потребителей током до 100 мА.

При рабочих температурах ниже -10 С и выше плюс 35 С длительность работы прибора от встроенного аккумулятора сокращается не более чем в 2 раза. При использовании других типов аккумуляторов длительность работы от них прибора определяется характеристиками аккумуляторов.

2.15.1 При подключенной сети осуществляется подзаряд резервного аккумулятора независимо от положения тумблера включения.

2.15.2 Для предотвращения преждевременного выхода аккумулятора из строя обеспечивается автоматическое отключение прибора при снижении напряжения аккумулятора ниже 11 В, после передачи извещения «Аккумулятор разряжен».

2.16 Прибор сохраняет работоспособность и не выдает ложных извещений при воздействии внешних электромагнитных помех УК1, УК2 и УП1 - третьей, УК3 - четвертой степени жесткости и УК4 по ГОСТ Р 50009-92.

2.17 Условия эксплуатации

2.17.1 Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 С.

2.17.2 Относительная влажность воздуха при 25 С не более 90 %.

2.18 Класс прибора по степени защиты человека от поражения электрическим током - 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.19 Среднее время наработки на отказ прибора в дежурном режиме - не менее 30000 ч.

2.20 Средний срок службы прибора не менее 8 лет.

2.21 Габаритные размеры прибора (без антенны) не более, мм: 260x200x55.

2.22 Масса прибора не более 3,5 кг.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| БВФК.425624.003 | ППКОП «Иртыш-113» | 1 |
| БВФК.425624.003 ПС | Паспорт | 1 |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
| ОЖО.467.104 ТУ | Резистор С2-23-0,125-5,6 кОм5 % | 2 |
|  | Ключ "Touch memory" DS1990A-F5 | 2 |

3.2 Руководство по эксплуатации БВФК.425624.003 РЭ поставляется предприятием-изготовителем при первой покупке прибора или по отдельному заказу.

4 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

4.1 Маркировка прибора содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование или условное обозначение прибора;

- заводской номер;

- год (последние две цифры) изготовления;

- номер ТУ и знак соответствия в системе сертификации ГОСТ Р.

4.2 После установки прибора на объекте крышка клеммного отсека прибора, закрывающая доступ к контактным колодкам, пломбируется эксплуатирующей организацией.

5 ТАРА И УПАКОВКА

5.1 Каждый прибор упаковывается в индивидуальную потребительскую тару - коробку из картона.

5.2 Масса (брутто) комплекта поставки прибора, не более – 4 кг.

6 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Эксплуатация прибора должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящую инструкцию.

6.2 После вскрытия упаковки прибора необходимо:

- провести внешний осмотр прибора и убедиться в отсутствии механических повреждений;

- проверить комплектность прибора.

6.3 После транспортировки перед включением прибор должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 При установке и эксплуатации прибора следует руководствоваться положениями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники эксплуатации электроустановок потребителей".

К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию прибора должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III на напряжение до 1000 В.

7.2 Клемма защитного заземления прибора должна быть подключена к контуру защитного заземления (зануления).

7.3 Запрещается использование предохранителя, не соответствующего номиналу, и эксплуатация прибора без заземления.

7.4 Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только после отключения основного и резервного питания прибора.

7.5 При работе с прибором следует иметь в виду, что клеммы "~220 В" находятся под напряжением 220 В и являются опасными.

8 КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА

8.1 Конструкция прибора обеспечивает возможность его использования в настенном расположении.

Прибор выполнен в виде блока с металлическим корпусом (приложение А).

8.2 Основными конструктивными элементами прибора (приложение А) являются: основание 1; крышка прибора 2; крышка клеммная 3, плата 4 модуля управления с тумблером включения 5, клеммной колодкой 6 и разъемом программирования 7; плата питания 8 с клеммной колодкой 9 для подключения сети 220 В, клеммной колодкой 10 для подключения ВО; сетевым предохранителем 11 на 0,16 А; клемма заземления 12.

8.3 На лицевую панель прибора выведены светодиодные индикаторы: "ТК", "ОШ", "ПИТ" и съемник ключа “Touch memory”, а также светодиод передатчика 18.

8.4 Крышка 2 крепится к основанию 1 винтом 13, крышка клеммного отсека 3 – винтом 14. При снятии крышки 3 открывается доступ к контактным колодкам и тумблеру включения.

8.5 Крышка 2 опломбирована предприятием-изготовителем. Крышка 3 пломбируется эксплуатирующей организацией.

8.6 Для установки прибора используется подставка, которая крепится к стене через 2 отверстия с помощью шурупов, а на основании прибора имеются ножки для его навешивания на подставку и дополнительное отверстие 17 для фиксации прибора винтом.

8.7 Конструкция прибора позволяет устанавливать в нем герметизированный аккумулятор номинальным напряжением 12 В типа BP2,3-12 (BB Battery), НР2-12 ("КОВЕ"), FG20201 ("FIAMM") и аналогичные размером (60+8)х178х34 мм.

9 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

9.1 Для задания рабочих частот, требуемого номера прибора для работы в системе «Иртыш-3Р» и необходимой конфигурации прибора необходимо запрограммировать его с помощью программатора «Иртыш – П3» или «Иртыш – П4».

9.1.1 Снять крышку клеммного отсека и подключить программатор (см. документ «Ир-П РЭ.doc»), включить блок тумблером.

9.1.2 Включить программатор и запустить программу Ir_p3.exe на исполнение.

9.1.3 При изменении только номера блока рекомендуется произвести следующие действия:

- в программаторе выбрать закладку «Передатчик (Ир-113)» (рис.1);

- считать информацию из блока нажатием кнопки "Считать информацию"

- изменить номер блока;

- записать изменения нажатием кнопки "Записать информацию";

- проверить запись нажатием кнопки "Сверить информацию";

- выключить блок, отключить программатор.

9.1.4 При изменении не только номера блока, но и других параметров необходимо:

- в программаторе выбрать закладку «Передатчик (Ир-113)» (рис.1);

- в окне "Версия прошивки" из ниспадающего списка выбрать №7;

- установить необходимые параметры конфигурации, предварительно изучив их назначение (п.9.1.5);

- записать изменения нажатием кнопки "Записать информацию";

- проверить запись нажатием кнопки "Сверить информацию";

- выключить блок, отключить программатор.

9.1.5 Описание конфигурации прибора

9.1.5.1 Программируемые параметры, закладка "Общие" (рис.1):

- Номер блока – соответствует окну «Код блока на объекте» в базе данных на ПЦН, возможно задание в диапазоне 1…4095, при использовании в системе концентраторов не должен быть кратен 32.

- Версия прошивки - выбрать из ниспадающего списка номер 7.

- Тип кодера охраны

  - Таблетка – сброс внешнего оповещения производится касанием ключом сброса считывателя Touch memory (съемник ключа может быть как встроенный, так и внешний, подключаемый к клеммам «TM» и «Общ»);

  - Выключатель - снятие/постановка на охрану ОШ производится замыканием/размыканием клемм «TM» и «Общ».

рис.1. Вид программатора, закладка "Общие"

- Частота 1(Частота 2) – выбрать из ниспадающего списка частоты передачи, соответствующие концентратору данного прибора.

- Тип ЦП

  - обычный – используется в системе "Иртыш-3Р" с концентраторами "Ир-424", как правило, в городе;

  - упрощенный – используется в системе "Иртыш-3Р" с непосредственным приемом блоков "Ир-11Х" центральным пультом, как правило, в области.

- Код мастер-ключа – вводится 12-разрядный код ключа, с помощью которого в дальнейшем программируются ключи сброса (число ключей сброса до 8). Это окно появляется только при установке опции Тип кодера охраны - Таблетка (рис.2).

- Показывать код мастер-ключа – установка этого флажка с последующим вводом пароля показывает код мастер-ключа в цифрах, иначе в поле кода изображаются символы ‘*’.

- Период передачи теста, мин – этот параметр позволяет задать этот период передачи тест-сигналов от 2(по умолчанию) до 255 мин с шагом 1 мин. Увеличение периода нужно в системе с "упрощенным" ЦП, когда количество передатчиков, принимаемых оборудованием ПЦН, начинает превышать 31.

При выборе типа ЦП – «обычный» этот параметр должен быть =2 мин!

При выборе типа ЦП – «упрощенный» этот параметр по умолчанию =10 мин.

9.1.5.3 Программируемые параметры, версия 5, закладка "Шлейфы"(рис.2):

- Задержка взятия на охрану, с – задается числом от 0 до 255. Означает время, даваемое хозоргану для выхода из помещения. Если параметр =0 – постановка на охрану производится немедленно, при этом в описании объекта на ПЦН может быть задано желаемое ненулевое время выхода. Если параметр =255 – время задержки бесконечное, что означает постановку на охрану немедленно после восстановления охранного шлейфа (постановка на охрану по тактике "с открытой дверью"), время выхода на ПЦН должно быть =0. Если шлейф ТК задан как охранный, этот параметр относится к обоим шлейфам. По умолчанию =60 с.

- Задержка включения ВО, с – задается числом от 0 до 255. Для охранного шлейфа означает время, даваемое хозоргану от момента входа в охраняемое помещение до снятия шлейфа с охраны. Если параметр =0 – включение оповещателя в режиме "Тревога" производится немедленно при входе. Если параметр =255 – время задержки бесконечное, что означает отсутствие оповещения. По умолчанию =60 с для обоих шлейфов.

рис.2. Вид программатора, закладка "Шлейфы"

- Использовать шлейф как ТРЕВОЖНЫЙ – установка этого флажка задает шлейфу ТК функцию «тревожный»: всегда на охране, при нарушении передается извещение «Нападение», снять тревожное оповещение можно ключом охраны, память охраны при этом не снимается. По умолчанию установлен.

- Использовать шлейф как ПОЖАРНЫЙ – установка этого флажка задает шлейфу ТК функцию «пожарный»: всегда на охране, отслеживается замыкание и обрыв ШС, время интегрирования 300 мс, при сработке передается извещение «Пожар», снять тревожное оповещение можно ключом охраны, память охраны при этом не снимается. По умолчанию снят.

- Время памяти тревоги – задает время фиксации тревоги по шлейфу. На это время шлейф после тревоги не обслуживается и индицируется сработка. Параметр может быть в диапазоне 0...10 мин. По умолчанию 5 мин для обоих шлейфов.

9.2 Прибор устанавливается на охраняемом объекте в месте, где он защищен от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. В воздухе не должны содержаться пары кислот и щелочей, а также газы, вызывающие коррозию.

9.3 Прибор крепится на стене через подставку, навешиваемую на 2 шурупа. Для фиксации прибора необходимо снять крышку клеммного отсека и ввернуть через отверстие в основании винт (приложение А, поз.17).

9.4 Подключить к корпусу прибора защитное заземление, для чего на его основании имеется клемма (приложение А, поз.12).

9.5 Присоединить к прибору ШС с извещателями и оконечными элементами и цепи питания извещателей (с общим током потребления до 100 мА) в соответствии с чертежом прибора (приложение А) и схемой, приведенной в приложении Б.

9.5.1 В ШС могут быть включены извещатели, питающиеся по шлейфу током до 2,5 мА: например, охранный извещатель типа "Волна-5" либо до 10 пожарных извещателей типа "ИП 212-5М" или "ИП 212-3С" и т.п.

При этом необходимо подобрать величину сопротивления оконечного резистора в ШС. Для этого подключить к клеммам ШС номинальный резистор 5,6 кОм и измерить на нем напряжение (в номинальном режиме должно составлять от 10,5 до 14 В); затем отключить резистор и подключить к клеммам извещатели (они должны быть в режиме "Норма") и подобрать величину оконечного резистора так, чтобы напряжения на клеммах ШС совпадало с напряжением, измеренном на номинальном резисторе.

9.6 При необходимости подключить к клеммам "С" и "NO" выносной звуковой оповещатель, к клеммам "И+" и "Общ" выносной индикатор (ВИ) - светодиод.

10 ПОРЯДОК РАБОТЫ

10.1 К работе с прибором допускаются лица, изучившие настоящее "Руководство по эксплуатации" или прошедшие инструктаж и практические занятия под руководством лиц, изучивших данный документ.

10.2 Ввести прибор в базу данных на ПЦН, руководствуясь документом "АРМ_оператора_Администратор.doc". В окне свойств объекта (рис.3) задать необходимые параметры:

рис.3 Окно настройки объекта

Параметр Номер объекта – число (от 0 до 999), являющееся идентификационным номером объекта. Задается пользователем.

Параметры Времена входов/выходов (сек.) – время, (0..999 с) отводимое для снятия шлейфа с охраны после входа на объект/ для выхода из помещения после его сдачи на охрану (настраивается для шлейфа 1. Время выхода должно быть =0.

Параметры Начало/конец ночного режима - границы интервала времени, в пределах которого при входе в охраняемое помещение не действует время входа. Если время начала равно времени конца, то ночной режим выключен.

Параметры Начало/конец времени охраны - границы интервала времени, в пределах которого система реагирует на тревожные события, происходящие на данном объекте (действует договор охраны для данного объекта). Если время начала равно времени конца, то охрана – круглосуточная.

Параметры Выходной 1/Выходной 2 - установка выходных дней для данного объекта. В указанные дни действует ночной режим охраны объекта и осуществляется круглосуточная охрана.

Опция Включен в цикл опроса – если она выключена, то любые сообщения от объекта игнорируется. Обычно используется при временном исключении объекта из охраны. Должна быть включена для охраняемого объекта.

Опция Пожарный шлейф – должна быть включена при использовании шлейфа ТК как пожарного, иначе выключена.

Параметр Устройство охраны. Мышью щелкнуть по кнопке списка (▼), расположенной справа в поле параметра. При этом появляется список возможных устройств, из которого щелчком мыши выбирается "ИР113 (передатчик)".

Параметр Код блока на объекте - число, являющееся идентификационным номером блока. Задается при программировании прибора (п.9.1.3).

Параметр Период контроля (минут): определяется концентратором "Ир-424" данного УОО. Рекомендуемое значение не менее 10 минут.

10.2.1 Снять крышку клеммного отсека и подключить к клеммам “~220v” сеть напряжением 220 В-15+10 %. При подаче сети светодиод (СД) «ПИТ» зажигается зеленым цветом независимо от положения тумблера, и в это время идет заряд встроенного аккумулятора.

10.2.2 Подключить к клеммам ШС ТК и ОШ шлейфы с оконечными элементами R=5,6 кОм±5 % (установлены при поставке).

10.2.3 При необходимости подключить внешний съемник ключа (клеммы «ТМ» и «ОБЩ»), внешний СД «ОШ» (анод к клемме «И+», катод к «ОБЩ»), внешний потребитель тока <100 мА напряжением 12 В.

10.2.4 Включить прибор переводом тумблера в положение «ВКЛ», при этом возможны 2 ситуации:

- аккумулятор разряжен, при этом СД «ПИТ» начинает кратковременно вспыхивать 1 раз в 2 с желтым цветом при поданной сети и красным при ее отсутствии;

- аккумулятор заряжен, при этом СД «ПИТ» начинает непрерывно гореть зеленым цветом при поданной сети, и мигает 1 раз в секунду двойными вспышками красным цветом при ее отсутствии. Светодиоды «ТК» и «ОШ» кратковременно вспыхивают и далее начинают отслеживать состояние шлейфов.

10.2.5 Дождаться первой передачи, во время которой светодиод передатчика загорается красным цветом на время около 2 с.

10.2.6 Дождаться на ПЦН сообщения «Блок включили». Если время ожидания более 2 минут, проверить качество связи канала прибор → концентратор «Ир-424» и канала концентратор ↔ ПЦН (см. описание тестовых режимов для «Ир-424»).

10.2.7 Закрыть крышку клеммного отсека. Прибор готов к работе.

10.3 Порядок работы со шлейфом охранной сигнализации (если шлейфу ТК задана функция «охранный», работа производится одновременно с обоими шлейфами)

10.3.1 Постановка ОШ на охрану производится активизацией кодера охраны, т.е. касанием ключом охраны съемника (Тип кодера – Таблетка) или размыканием контактов внешнего переключателя (Тип кодера – Выключатель).

10.3.1.1 Постановка ОШ на охрану может производиться по тактике «с закрытой дверью» (параметр Задержка взятия на охрану программируется в пределах 0..254 с). При этом после активизации кодера охраны начинается отсчет времени выхода, в течение которого шлейф должен быть восстановлен, далее шлейф берется на охрану и на ПЦН передается извещение «Поставлен на охрану шлейф 1» (СД передатчика зажигается на 4 с).

10.3.1.1.1 При отсчете задержки взятия индикатор "ОШ" часто мигает, если шлейф в норме, и кратковременно гаснет 1 раз в 1 с, если шлейф нарушен. Если к окончанию времени выхода шлейф нарушен, то постановки на охрану не происходит, индикатор "ОШ" гаснет.

10.3.1.2 Постановка шлейфа на охрану может производиться по тактике «с открытой дверью» (параметр Задержка взятия на охрану программируется =255). При этом после активизации кодера охраны ожидается восстановление шлейфа, после чего шлейф берется на охрану и на ПЦН передается извещение «Поставлен на охрану шлейф 1».

10.3.2 Снятие с охраны ОШ

10.3.2.1 Снятие с охраны шлейфа производится касанием ключом охраны съемника (Тип кодера – Таблетка) или замыканием контактов внешнего переключателя (Тип кодера – Выключатель), при этом СД «ОШ» гаснет и на ПЦН передается извещение «Снят с охраны шлейф 1» (СД передатчика зажигается на 4 с).

10.3.2.2 Если в описании объекта на ПЦН для шлейфа установлено время входа, снятие с охраны должно быть произведено до истечения этого времени (в «ночном» режиме время входа =0), иначе происходит нарушение шлейфа с возникновением тревоги.

10.3.3 В режиме "Охрана" (норма) индикатор "ОШ" находится в режиме непрерывного свечения.

10.3.4 При нарушении ОШ в режиме "Охрана" на ПЦН передается извещение «Тревога: шлейф 1», а индикатор "ОШ" начинает кратковременно вспыхивать 1 раз в 1 с в течение времени памяти тревоги или до снятия ОШ с охраны.

10.3.4.1 Если шлейфу ТК задана функция «охранный», то при нарушении ТК в режиме "Охрана" на ПЦН передается извещение «Тревога: шлейф 2», а индикатор "ТК" начинает кратковременно вспыхивать 1 раз в 1 с в течение времени памяти тревоги или до снятия шлейфов с охраны.

10.3.4.2. Сигнал на включение ВО в прерывистом режиме формируется с программируемой задержкой и выдается до окончания памяти тревоги либо до снятия ОШ с охраны.

10.3.5 При входе в охраняемое помещение необходимо снять прибор с охраны в течение времени задержки после нарушения ОШ для предотвращения включения ВО.

10.4 Порядок работы со шлейфом ТК в режиме пожарной сигнализации

10.4.1 В дежурном режиме (норма) индикатор "ТК" находится в режиме непрерывного свечения.

10.4.2 При нарушении пожарного ШС на ПЦН передается извещение «Пожар», а индикатор "ТК" начинает кратковременно вспыхивать 1 раз в 1 с на время памяти тревоги.

Сигнал "Пожар" включает ВО в прерывистом режиме с программируемой задержкой и продолжается до окончания памяти тревоги, либо до считывания ключа охраны.

10.5 Порядок работы с шлейфом ТК в режиме тревожной сигнализации

10.5.1 В дежурном режиме индикатор "ТК" находится в режиме непрерывного свечения.

10.5.2 При нарушении ШС ТК (нажатие тревожной кнопки или педали) на ПЦН передается извещение «Нападение», а индикатор "ТК" начинает кратковременно вспыхивать 1 раз в 1 с на время памяти тревоги.

10.6 Порядок программирования ключей охраны

10.6.1 Для прибора с опцией "Тип кодера – Таблетка" можно запрограммировать до 8 ключей охраны.

10.6.2 Для входа в режим программирования необходим мастер-ключ, код которого  должен быть предварительно зашит программатором «Ир-П3».

10.6.3 Для входа в режим программирования необходимо:

- снять ОШ с охраны;

- поднести мастер-ключ к съемнику, при этом СД «ОШ» начинает прерывисто мигать 1 раз в секунду (время горения – пачка из 3 импульсов по 0.02 с, период – 1 с), все ключи охраны стираются из памяти;

- поочередно подносить ключи охраны к съемнику, при каждом новом ключе СД «ОШ» зажигается на 1 с;

- после записи всех желаемых ключей вновь поднести мастер-ключ к съемнику, СД «ОШ» перестает мигать, процесс записи завершен; либо процесс записи завершается автоматически после записи 8-го ключа.

10.6.4 Внимание!

- если процесс записи активизирован, его нельзя завершить, не введя ни один ключ охраны;

- мастер-ключ не может быть ключом охраны;

- при потере мастер-ключа необходимо перепрограммирование всех приборов с кодом утерянного мастер-ключа программатором «Ир-П3».

11 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

11.1 Прибор подвергается проверке по качеству и комплектности в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Госарбитражем СССР 25.04.66, МП-7, при поступлении аппаратуры в отдел (отделение) вневедомственной охраны.

11.2 Настоящая методика предназначена для персонала, обслуживающего технические средства охранно-пожарной сигнализации и осуществляющего входной контроль.

Методика включает в себя проверку работоспособности прибора и оценку его технического состояния с целью выявления скрытых дефектов. Несоответствие прибора требованиям, указанным в данной методике, является основанием для предъявления претензий предприятию-изготовителю.

11.3 Проверка технического состояния должна проводиться при нормальных климатических условиях.

11.4 Последовательность операций при проверке технического состояния прибора приведена в таблице 11.1.

Таблица 11.1

| Наименование параметра | Методика проверки |
| --- | --- |
| 1 Внешний вид | Провести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии внешних повреждений, наличии пломбы на винте крепления крышки 2 и соответствии номера прибора паспорту. Длительность проверки: 5 мин. |
| 2 Комплектность | Проверить соответствие состава прибора таблице 3.1. Длительность проверки: 2 мин. |
| 3 Подготовка к испытаниям | Подключить прибор к сети 220 В. Подать сеть – индикатор "ПИТ" должен загореться зеленым цветом. Включить прибор тумблером – индикаторы "ТК" и "ОШ" кратковременно вспыхивают, в течение 2 мин индикатор "ПИТ" должен загореться желтым цветом на 2 с. Дождаться на ПЦН извещения "Блок включили". Длительность проверки: 5 мин. |
| 4 Проверка уровня заряда аккумулятора и напряжения на клеммах ШС | Включить прибор с подключенными оконечными элементами и заряженным аккумулятором. Измерить напряжение на клеммах: "12В" – должно составлять от 12,5 до 15 В; "ТК" или "ОШ" – должно составлять от 12 до 14,5 В. Длительность проверки: 2 мин. |
| 5 Проверка работы охранных шлейфов | Запрограммировать Тип кодера – таблетка, Задержка взятия на охрану = 60 (по умолчанию.) Подключить к клеммам «ОШ» магазин сопротивлений и установить на нем 5,6 кОм (норма), к клеммам «ТК» оконечный элемент 5,6 кОм. Нарушить ШС ОШ (установить сопротивление менее 2,8 кОм или более 10 кОм) и коснуться ключом охраны съемника. Индикатор «ОШ» должен загореться и далее начать кратковременно гаснуть 1 раз в секунду. После отсчета задержки взятия индикатор гаснет, взятия нет. Нормализовать ШС ОШ. Снова коснуться ключом охраны съемника. Индикатор «ОШ» должен начать часто мигать. После отсчета задержки взятия индикатор загорается непрерывно. Дождаться на ПЦН смены цвета шлейфа на желтый. Нарушить ШС ОШ. Индикатор «ОШ» начинает кратковременно вспыхивать раз в секунду, после заданной задержки включается внешний звуковой оповещатель. На ПЦН появляется извещение "Тревога: шлейф 1", изображение шлейфа 1 становится красным. Нарушить ШС ТК. Индикатор начинает кратковременно вспыхивать раз в секунду, после заданной задержки включается внешний звуковой оповещатель. На ПЦН появляется извещение "Тревога: шлейф 2", изображение шлейфа 2 становится красным. Снова коснуться ключом охраны съемника. Индикаторы шлейфов гаснут, оповещение выключается, на ПЦН изображения шлейфов становятся зелеными. Длительность проверки: 10 мин. |
| 6 Проверка работы пожарного шлейфа | Запрограммировать опцию ТК Использовать шлейф как пожарный. Подключить к клеммам ШС ТК магазин сопротивлений и установить на нем 5,6 кОм. Индикатор "ТК" должен гореть непрерывно. Установить на магазине сопротивлений 220 Ом или 16 кОм. Индикатор "ТК" гаснет, оповещатель переходит в режим "Неисправность". Через 2..4 мин на ПЦН должна появиться тревога "Неисправность пожарного шлейфа", объект выделяется красной рамочкой. Нормализовать шлейф (установить 5,6 кОм). Индикатор должен загореться, оповещатель перестать работать. Через 2..4 мин на ПЦН красная рамочка должна исчезнуть. Установить на магазине сопротивлений 1,8 кОм. Индикатор "ТК" начинает кратковременно вспыхивать, оповещатель переходит в режим "Пожар" через время задержки, при этом шлейф выключен. Дождаться на ПЦН извещения «Пожар». Выключить оповещатель ключом охраны. Длительность проверки: 20 мин. |
| 7 Проверка работы тревожного шлейфа | Запрограммировать опцию ТК Использовать шлейф как тревожный. Подключить к клеммам ШС ТК магазин сопротивлений и установить на нем 5,6 кОм. Замкнуть клеммы ШС ТК. Индикатор "ТК" начинает кратковременно вспыхивать на время памяти тревоги, при этом питание со шлейфа снято. Дождаться на ПЦН извещения «Нападение», объект выделяется красной рамкой. Сбросить тревогу. Нормализовать шлейф. После окончания памяти тревоги через 2…4 мин красная рамка исчезает. Длительность проверки: 15 мин. |
| 8 Проверка перехода прибора на резервное питание | Выполнить операции по п.4. Индикатор "ПИТ" должен быть в режиме непрерывного зеленого свечения. Отключить прибор от сети 220 В. Индикатор "ПИТ" через 5 – 10 с переходит в режим двойных красных вспышек. В течение 2 – 3 мин индикатор передатчика должен загореться красным на 2 с, после чего через 5 – 20 с на ПЦН должно появиться извещение «Нет внешнего питания». Подключить прибор к сети 220 В. Индикатор "ПИТ" сразу загорается зеленым цветом. В течение 2 – 3 мин индикатор передатчика должен загореться желтым на 2 с, после чего через 5 – 20 с на ПЦН должно появиться извещение «Есть внешнее питание». Индикаторы "ТК" и "ОШ" на приборе не должен изменять режим свечения при отключении и подключении сети 220 В. Длительность проверки: 10 мин. |
| 9 Проверка работы при резервном питании | Выполнить операции по п.п.5, 6, 7 настоящей таблицы при отключенной сети 220 В. Длительность проверки: 45 мин. |

12 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 При подключении прибора к сети не включается зеленым цветом индикатор "ПИТ" | Нет напряжения сети. | Проверить наличие напряжения. |
|  | Неисправен предохранитель FU1 0,16 А, расположенный около колодки "220 В". | Проверить и заменить предохранитель. |
| 2 Не включается светодиод "ВИ" | Неисправен или неправильно подключен светодиод | Заменить или изменить полярность подключения светодиода. |
| 3 Прибор не работает от резервного питания (аккумулятора) | Неисправен аккумулятор. | Проверить аккумулятор - при необходимости заменить. |
| 4 Постоянное нарушение по ШС - индикатор «ОШ» или «ТК» светится прерывисто | Неисправен извещатель | Проверить и заменить ИО. |
|  | Оборвана или закорочена линия ШС | Проверить линию, устранить нарушение. |
|  | Неправильная величина оконечного элемента | Установить элемент требуемого номинала. |
| 5 Нет извещений на ПЦН | Плохое качество радиоканала от прибора к приемнику (концентратор или ПЦН) | Улучшить качество канала изменением местоположения прибора или применением выносной антенны. |
|  | Плохое качество канала от концентратора к ПЦН | Улучшить качество канала применением направленной антенны концентратора. |

13 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

13.1 Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание прибора, должен знать конструкцию и правила эксплуатации прибора.

13.2 Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации.

13.3 Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

13.4 При производстве работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться разделом "Указания мер безопасности" данной инструкции, а также "Руководством по техническому обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации".

13.5 Предусматриваются следующие виды и периодичность технического обслуживания:

- плановые работы в объеме регламента N1 - один раз в месяц;

- плановые работы в объеме регламента N2 - при поступлении с охраняемого объекта двух и более ложных тревог в течение 30 дней.

Работы проводит электромонтер охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 5 разряда.

13.6 Перечни работ для регламентов приведены в таблицах 13.1 и 13.2.

13.7 Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена.

13.8 Не реже одного раза в год проводить проверку сопротивления изоляции прибора в соответствии с таблицей 13.2, п.3.

Перечень работ по регламенту N1 (технологическая карта N1)

Таблица 13.1

| Содержание работ | Порядок выполнения | Оборудование, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний осмотр чистка прибора | 1.1 Отключить прибор от сети переменного тока и удалить с поверхности прибора пыль, грязь и влагу. | Ветошь, кисть флейц |  |
|  | 1.2 Осмотреть прибор и удалить с него следы коррозии; поврежденные покрытия восстановить. | Ветошь, бензин Б-70, нитроэмаль, кисть флейц | Не должно быть механических повреждений, коррозии. |
|  | 1.3 Снять клеммную крышку прибора и удалить с поверхности клемм, контактов пыль, грязь, следы коррозии | Отвертка, ветошь, кисть флейц, бензин Б-70 | Не должно быть следов коррозии, грязи |
|  | 1.4 Измерить напряжение резервного источника (аккумулятора) на клеммах «12 В». В случае необходимости заменить батарею | Ветошь, кисть флейц, прибор Ц4352 | Напряжение должно соответствовать паспортным данным на батарею |
|  | 1.5 Проверить соответствие номиналу и исправность предохранителя. |  |  |
|  | 1.6 Проверить качество заземления и целостность заземляющего провода. | Прибор Ц4352 |  |
|  | 1.7 Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам прибора | Отвертка | Должно быть соответствие схеме внешних соединений. |
|  | 1.8 Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция. | Отвертка |  |
| 2 Проверка работоспособности | Провести проверку прибора по плану таблицы 11.1. |  |  |

Перечень работ по регламенту N2 (технологическая карта N2)

Таблица 13.2

| Содержание работ | Порядок выполнения | Оборудование | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний - осмотр, чистка прибора | 1.1 Выполнить по 1.1 - 1.8 технологической карты N1 |  |  |
| 2 Проверка работоспособности | 2.1 Выполнить работы в соответствии с разделом 11 в соответствии с запрограммированным режимом работы прибора. |  |  |
| 3 Измерение сопротивления изоляции | 3.1 Отключить прибор от сети и резервного источника питания. 3.2 Соединить между собой клеммы сетевого питания. 3.3 Соединить между собой клеммы ТК(+), ТК(-), ОШ(+), ОШ(-), 12 В(+), 12 В(-) и клемму заземления корпуса. 3.4 Измерить сопротивление изоляции между клеммой заземления и сетевой клеммой. | Мегаомметр типа М4100/3, отвертка | Сопротивление должно быть не менее 20 МОм |
| 4 Проверка работоспособности при пониженном напряжении питания | 4.1 Подключить прибор к автотрансформатору. 4.2 Установить напряжение 190 В и выполнить по 4, 5, 6, 7 таблицы 11.1. | ЛАТР-1М, прибор Ц4352, отвертка |  |

14 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

14.1 Условия хранения должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150-69.

Приборы должны храниться упакованными, на стеллажах, расстояние между стенами и полом хранилища, а также между приборами должно быть не менее 0,1 м. При складировании приборов в штабели разрешается укладывать не более четырех коробок с приборами. Расстояние между отопительными устройствами и приборами должно быть не менее 0,5 м. В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

15 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

15.1 Приборы могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета.

15.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

15.3 Прибор в упаковке выдерживает при транспортировании:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в мин или 10000 ударов с тем же ускорением;

- температуру окружающего воздуха от 223 до 323 К (от минус 50 до плюс 50 С);

- относительную влажность воздуха до 95 % при температуре 308 К (35 С).

15.4 Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес.

Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения приборов при перевозках за счет сроков сохраняемости в стационарных условиях.

15.5 При транспортировании приборов должны выполняться правила, изложенные в следующих документах:

1) "Правила перевозки грузов"./М-во путей сообщ. СССР - М:Транспорт, 1985;

2) "Технические условия погрузки и крепления грузов". /М-во путей сообщ. СССР - М: Транспорт, 1988;

3) "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом"./М-во автомоб. трансп. РСФСР - 2-е изд. - М: Транспорт, 1984;

4) "Правила перевозки грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении". /М-во мор.флота РСФСР - 3-е изд. М.: Транспорт, 1985;

5) "Правила перевозок грузов". /М-во речного флота РСФСР - М.: Транспорт, 1989;

6) "Технические условия погрузки и размещения в судах и на складах товарно-штучных грузов"./Утв. М-вом речного флота РСФСР 30.12.87 - 3-е изд. - М.: Транспорт, 1990;

7) "Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях Союза ССР"/Утв. М-вом гражданской авиации СССР 25.03.75 - М.: МГА 1975.

15.6 После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха приборы непосредственно перед установкой на эксплуатацию должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Конструкция ППКОП "Иртыш-113-2"

18

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Схема внешних подключений ППКОП "Иртыш-113-2"

Е1 – извещатели охранные или пожарные с нормально разомкнутой входной цепью;

Е2 – извещатели охранные или пожарные с нормально замкнутой входной цепью;

R1, R2 – резистор С2-23-0,125-5,6 кОм5 % ОЖО.467.093 ТУ;

R3 – резистор С2-23-0,125-560 Ом5 %, устанавливается только с активными пожарными извещателями;

HL1 – светодиод АЛ307КМ аАО.336.076 ТУ;

Е1, Е2, HL1 в комплект поставки не входят.

При применении энергопотребляющих извещателей Е1 (ИП212-5М до 10 шт. или "Волна-5" и т.п.) номинал оконечного резистора должен быть увеличен так, чтобы суммарное сопротивление извещателей и оконечного резистора составило 5,6 кОм5 %.

В состоянии "Норма" контакты "C" и "NO" разомкнуты, а "C" и "NC" замкнуты.