СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.ОС03.Н00919

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ССПБ.RU.ОП066.В00906

РАДИОСИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ТРЕВОЖНЫХ ИЗВЕЩЕНИЙ

«ИРТЫШ-3Р»/«ИРТЫШ-3РМ»

ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ

ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ

ППКОП «Иртыш-214»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БВФК.425624.007 РЭ

Ир-214-0            Ир-214-1         Ир-214-2

04.06.2009

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение .........................................	 2

2 Технические данные ..................................	 3

3 Комплектность ......................................	 6

4 Маркировка и пломбирование ......................... 	 6

5 Тара и упаковка ....................................	 6

6 Общие указания по эксплуатации .....................	 7

7 Указания мер безопасности ..........................	 7

8 Конструкция прибора ................................	 7

9 Порядок установки ..................................	 8

10 Порядок работы .....................................	 13

11 Проверка технического состояния ....................	 15

12 Возможные неисправности и способы их устранения ....	 17

13 Техническое обслуживание ...........................	 18

14 Правила хранения и транспортирование .....	 20

Приложения ............................................	 20

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования, транспортирования и технического обслуживания прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "Иртыш-214" (исполнение 0, 1, 2).

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Иртыш-214" (далее - прибор), предназначен работы в составе системы передачи извещений «Иртыш-3Р/3РМ». В зависимости от исполнения обеспечивает контроль состояния 4 или 8 шлейфов сигнализации (ШС) с передачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) по радиоканалу, с включением устройств оповещения.

1.2 Область применения - централизованная охрана объектов (квартир, гаражей, дач, офисов, торговых помещений, складов и т.д.). Прибор является восстанавливаемым, многоразового действия, обслуживаемым, многофункциональным, программируемым.

Режим работы прибора - непрерывный круглосуточный.

1.3 Прибор осуществляет прием извещений по шлейфу сигнализации посредством контроля сопротивления ШС.

В качестве извещателей, включаемых в охранный шлейф, могут использоваться:

- извещатели электроконтактного типа ("СМК-1", "СМК-2", ИО 102-4, ИО 102-5, ИО 102-6 и подобные);

- извещатели, имеющие на выходе реле ("Аргус-2", "Аргус-3", "Фотон-4", "Фотон-5", "Фотон-6", "Эхо-3", "Эхо-А", "Сокол-2" и подобные);

- активные извещатели, питающиеся по ШС ("Фотон-8", "Волна-5", или аналогичные по выходным параметрам), с минимальным напряжением питания не более 10,5 В.

В качестве извещателей, включаемых в тревожный шлейф, могут использоваться:

- извещатели ручные и ножные электроконтактного типа (ИО101-2, ИО101-3, ИО102-1/1А и подобные);

- извещатели типа «Радиокнопка», имеющие на выходе реле.

В качестве извещателей, включаемых в пожарный шлейф, могут использоваться:

- ручные извещатели электроконтактного типа ("ИПР" и подобные);

- пороговые извещатели электроконтактного типа ("ИП103" и подобные);

- дымовые активные извещатели, питающиеся по шлейфу ("ИП212-34", "ИП212-46" и подобные).

1.4 Прибор рассчитан на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от минус 10 С до плюс 50 С и относительной влажности воздуха до 90 % (при 25 С).

1.4.1 Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и взрывоопасных помещениях.

Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-80.

1.5 Прибор осуществляет прием и передачу на ПЦН по радиоканалу в частотном диапазоне VHF или ISM или UHF, выходная мощность передатчика не менее 0,5 Вт или 4 Вт по заказу потребителя (в диапазоне ISM разрешенная мощность 10 мВт).

1.5.1 Пример записи обозначения прибора при заказе и в документации другой продукции: ППКОП «Иртыш-214-x-p-fff» БВФК.425624.007 ТУ,

где х – исполнение: 	0 – металлический корпус, 4 ШС, встроенный РИП 2,2 А*ч;

1 - пластмассовый корпус, 4 ШС, внешнее питание 12 В;

2 - пластмассовый корпус, 8 ШС, внешнее питание 12 В;

p – мощность передатчика:	1 – не менее 0,5 Вт;

5 – не менее 4 Вт;

fff – диапазон рабочих частот: 	170 – VHF (150-172 МГц);

433 – ISM (433,092±0,2 %), мощность 10 мВт;

450 – UHF (430-450 МГц).

Например, "Иртыш-214-x-1-170" – мощность передатчика 0,5 Вт, диапазон частот VHF. Применяется в системе «Иртыш-3Р» с «упрощенным» типом оборудования ПЦН (сельская местность, города с малой застройкой) или в системе «Иртыш-3РМ» с концентратором «Иртыш-424-2»;

"Иртыш-214-x-5-170" – мощность передатчика 4 Вт, диапазон частот VHF. Применяется, в системе «Иртыш-3Р» с «упрощенным» типом оборудования ПЦН (сельская местность, города с малой застройкой), или в системе «Иртыш-3РМ» с концентратором «Иртыш-424-2» - в местах с плохим прохождением радиосигнала (первые этажи, высокие дома из железобетона и т.д.);

"Иртыш-214-x-5-450" – мощность передатчика 4 Вт, диапазон частот UHF, применяется, как правило, в системе «Иртыш-3Р» с «обычным» типом оборудования ПЦН (города с высокой плотностью застройки).

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Информационная емкость прибора (количество контролируемых ШС) – 4 (исп.0 и 1), 8 (исп.2).

2.2 Информативность прибора (количество видов извещений) зависит от исполнения и от системы, в которой используется прибор, и составляет для системы «Иртыш-3Р» - 20, для системы «Иртыш-3РМ» - 35.

В информативность входят следующие виды извещений:

Система «Иртыш-3Р»:			Система «Иртыш-3РМ»:

- Пожар: шлейф 4				- Пожар: шлейф 1(2-8)

- Неисправность пожарного шлейфа 4-	- Неисправность пожарного шлейфа 1(2-8)

- Пожарный шлейф 4 восстановлен	- Пожарный шлейф 1(2-8) восстановлен

- Вскрытие блока				- Вскрытие блока

- Нападение: шлейф 4			- Нападение: шлейф 1(2-8)

- Тревога: шлейф 1(2,3)			- Тревога: шлейф 1(2-8)

- Поставлен на охрану шлейф 1(2,3) 	- Поставлен на охрану шлейф 1(2-8)

- Снят с охраны шлейф 1(2,3) 		- Снят с охраны шлейф 1(2-8)

- Аккумулятор разряжен

- Аккумулятор заряжен

- Нет внешнего питания

- Есть внешнее питание

- Блок включили

- Нет событий

2.3 Прибор контролирует состояние любого шлейфа по величине его сопротивления.

2.3.1 Тревожный или охранный шлейф находится в дежурном режиме работы при следующих параметрах:

- сопротивление проводов ШС без учета выносного элемента - не более 1 кОм;

- сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землей" - не менее 20 кОм.

2.3.2 Пожарный шлейф находится в дежурном режиме работы при следующих параметрах:

- сопротивление проводов ШС без учета выносного элемента - не более 100 Ом;

- сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землей" - не менее 50 кОм.

2.3.3 Прибор регистрирует нарушение тревожного или охранного шлейфа на время 100 мс и более, и сохраняет свое состояние при его нарушении на время 50 мс и менее.

2.3.4 Прибор регистрирует нарушение пожарного шлейфа на время 300 мс и более, и сохраняет свое состояние при его нарушении на время 250 мс и менее.

2.3.5 Ток короткого замыкания шлейфа - не более 20 мА.

2.4 Прибор различает следующие состояния тревожного или охранного ШС:

- состояние ШС "Норма": сопротивление от 4 до 7 кОм;

- нарушение ШС: сопротивление 10 кОм и более или 2,8 кОм и менее.

2.4.1 Прибор различает следующие состояния пожарного ШС:

- состояние ШС "Норма": сопротивление от 4 до 7 кОм;

- состояние ШС "Пожар": сопротивление от 1,0 до 2,8 кОм (нормально-разомкнутый извещатель) или от 10 кОм до 15 кОм (нормально-замкнутый извещатель);

- состояние ШС "Неисправность": сопротивление 220 Ом и менее или 16 кОм и более.

2.5 Прибор формирует сигнал на выходе внешнего оповещения (ВО) переключением контактов реле для управления звуковым оповещателем, питаемым переменным напряжением до 220 В либо постоянным до 30 В (исп.0); открыванием ключевых транзисторов для управления световым и звуковым оповещателями, питаемыми постоянным напряжением до 30 В (исп.1 и 2).

Контакты реле обеспечивает коммутацию токов до 5 А; транзисторы – до 0,5 А.

2.5.1 Прерывистый сигнал на выходе ВО формируется при нарушении охранного шлейфа с программируемой задержкой до окончания времени памяти тревоги или до снятия шлейфа с охраны: время включения – 0,5 с, время выключения – 0,5 с.

2.5.2 Прерывистый сигнал на выходе ВО формируется при нарушении пожарного шлейфа с программируемой задержкой до окончания времени памяти тревоги или до касания ключом охраны выносного съемника: время включения – 1,5 с, время выключения – 0,5 с.

2.5.3 Прерывистый сигнал на выходе ВО формируется при неисправности пожарного шлейфа (замыкание или обрыв): время включения – 0,25 с, время выключения – 1,75 с.

2.6 Сигнал тревоги на выходе прибора фиксируется:

- при нарушении тревожного (пожарного) ШС на программируемое время (0..10 мин) и не может быть сброшен;

- при нарушении охранного ШС на программируемое время (0..10 мин) и сбрасывается снятием с охраны.

2.7 Охранные шлейфы (ОШ) ставятся на охрану и снимаются с охраны с помощью ключа охраны iButton (Touch memory). Прибор имеет выходы для подключения выносного съемника, дублирующего встроенный.

2.8 Прибор имеет на панели световые индикаторы:

- двухцветный единичный индикатор "ПИТ";

- одноцветные единичные индикаторы состояния шлейфов "ШC1 - ШС4" (исп.0 и 1), "ШC1 – ШС8" (исп.2).

Прибор имеет выходы для подключения выносных индикаторов состояния ШС1, ШС2, ШС3, дублирующих работу встроенных (исп.0 и 1).

Прибор имеет выход для подключения выносного многофункционального индикатора состояния охранных шлейфов (исп.2).

2.8.1 Индикатор "ПИТ" отображает следующие состояния прибора:

- при включении прибора или после длительной работы без сети, когда аккумулятор разряжен – кратковременно вспыхивает 1 раз в 2 с зеленым цветом при поданной сети или красным при ее отсутствии;

- аккумулятор заряжен, сеть подана – непрерывно горит зеленым цветом;

- аккумулятор заряжен, сети нет – не горит;

- произошло тревожное событие (саботаж, нарушение шлейфа) – загорается красным цветом и гаснет при приходе подтверждения от ПЦН;

- произошло событие (постановка на охрану, снятие с охраны) – при поданной сети зеленый гаснет, загорается при приходе подтверждения от ПЦН.

2.8.2 Индикатор шлейфа охранной сигнализации отображает следующие состояния ОШ:

- шлейф снят с охраны – не горит;

- шлейф поставлен на охрану хозорганом, но идет задержка взятия и далее ожидание подтверждения от ПЦН, шлейф в норме – быстро мигает красным цветом;

- то же, шлейф нарушен – загорается и кратковременно гаснет 1 раз в секунду;

- шлейф взят на охрану и в норме – непрерывно горит;

- шлейф на охране и нарушен или идет память тревоги – кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду.

2.8.3 Индикатор тревожного шлейфа отображает следующие состояния:

- шлейф в норме – непрерывно горит;

- шлейф нарушен или идет память тревоги – кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду.

2.8.4 Индикатор пожарного шлейфа отображает следующие состояния:

- шлейф в норме – непрерывно горит;

- шлейф нарушен или идет память тревоги – кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду;

- замыкание шлейфа – не горит;

- обрыв шлейфа – кратковременно гаснет 1 раз в секунду.

2.8.5 Многофункциональный выносной индикатор (исп.2, клемма И+) отображает следующие состояния охранных шлейфов:

- все охранные шлейфы сняты с охраны – не горит;

- хотя бы один охранный ШС на охране и в норме – горит непрерывно;

- хотя бы один охранный ШС на охране и нарушен или идет память тревоги – кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду.

2.9 Прибор имеет выход "12 В" для питания внешних извещателей или оповещателей (исп.0). Напряжение на этом выходе составляет от 10,5 до 14,4 В. Допустимый ток по этому выходу - не более 100 мА, ток короткого замыкания – не более 200 мА.

2.10 Электропитание прибора осуществляется от встроенного аккумулятора с номинальным напряжением 12 В и емкостью 2,2 А*ч (исп.0), заряжаемого от сети переменного тока 50/60 Гц напряжением 220 В-15+10 %; от ИВЭПР напряжением 12 В с выходным током не менее 1 А (мощность 0,5 Вт) или 2,5 А (мощность 4 Вт).

2.10.1 При пропадании и появлении сети прибор (исп.0) передает извещения «Нет внешнего питания», «Есть внешнее питание» соответственно, без выдачи сигнала тревоги.

2.11 Средняя мощность, потребляемая от сети переменного напряжения (исп.0, без дополнительных внешних потребителей по цепи "220 В"), не более 10 ВА.

2.12 Средний ток потребления от резервного источника питания (без дополнительных внешних потребителей):

- в дежурном режиме - не более 150 мА,

- в режиме передачи (длительность 200 мс) – не более 0,6 А (мощность 0,5 Вт) или не более 2,2 А (мощность 4 Вт).

2.13 Длительность работы прибора (исп.0) от встроенного полностью заряженного резервного аккумулятора без дополнительных внешних потребителей - не менее 8 ч в дежурном режиме и не менее 2 ч в режиме тревоги при питании оповещателей током до 100 мА.

При рабочих температурах ниже -10 С и выше плюс 35 С длительность работы прибора от встроенного аккумулятора сокращается не более чем в 2 раза. При использовании других типов аккумуляторов длительность работы от них прибора определяется характеристиками аккумуляторов.

2.13.1 При подключенной сети осуществляется подзаряд резервного аккумулятора (исп.0).

2.13.2 Для предотвращения преждевременного выхода аккумулятора из строя обеспечивается автоматическое отключение прибора при снижении напряжения аккумулятора (исп.0) или внешнего источника питания (исп.1, 2) ниже 11 В, после передачи извещения «Аккумулятор разряжен».

2.14 Прибор сохраняет работоспособность и не выдает ложных извещений при воздействии внешних электромагнитных помех УК1, УК2 и УП1 - третьей, УК3 - четвертой степени жесткости и УК4 по ГОСТ Р 50009-92.

2.15 Условия эксплуатации

2.15.1 Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 С.

2.15.2 Относительная влажность воздуха при 25 С не более 90 %.

2.16 Класс прибора по степени защиты человека от поражения электрическим током - 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.17 Среднее время наработки на отказ прибора в дежурном режиме - не менее 30000 ч.

2.18 Средний срок службы прибора не менее 8 лет.

2.19 Габаритные размеры прибора не более (без антенны), мм: 260x200x55 (исп.0), 180x160x60 (исп.1 и 2).

2.20 Масса прибора (без аккумулятора) не более 2,5 кг (исп.0), 1 кг (исп.1, 2).

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| БВФК.425624.007 | ППКОП «Иртыш-214» | 1 |
| БВФК.425624.007 ПС | Паспорт | 1 |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
| ОЖО.467.104 ТУ | Резистор С2-23-0,125-5,6 кОм5 % | 4 |

Руководство по эксплуатации БВФК.425624.007 РЭ поставляется предприятием-изготовителем при первой покупке изделия или по отдельному заказу потребителя.

Антенна (штыревая или выносная), аккумулятор, ключи Touch memory в комплект поставки не входят и поставляются по отдельному заказу!

4 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

4.1 Маркировка прибора содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование или условное обозначение прибора;

- заводской номер;

- год (последние две цифры) изготовления;

- номер ТУ и знак соответствия в системе сертификации ГОСТ Р.

4.2 Прибор пломбируется предприятием-изготовителем в соответствии с чертежом.

4.3 После установки прибора на объекте крышка, закрывающая доступ к контактным колодкам, пломбируется эксплуатирующей организацией.

5 ТАРА И УПАКОВКА

5.1 Каждый прибор упаковывается в индивидуальную потребительскую тару - коробку из картона.

5.2 Масса (брутто, без аккумулятора) комплекта поставки прибора, не более – 3 кг (исп.0), 1,5 кг (исп.1, 2).

6 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Эксплуатация прибора должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящую инструкцию.

6.2 После вскрытия упаковки прибора необходимо:

- провести внешний осмотр прибора, и убедиться в отсутствии механических повреждений и в наличии пломбы предприятия-изготовителя;

- проверить комплектность прибора.

6.3 После транспортировки перед включением прибор должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 При установке и эксплуатации прибора следует руководствоваться положениями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники эксплуатации электроустановок потребителей".

К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию прибора должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III на напряжение до 1000 В.

7.2 Клемма защитного заземления прибора должна быть подключена к контуру защитного заземления (зануления).

7.3 Запрещается использование предохранителя, не соответствующего номиналу, и эксплуатация прибора без заземления (исп.0).

7.4 Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только после отключения основного и резервного питания прибора.

7.5 При работе с прибором (исп.0) следует иметь в виду, что клеммы "~220 В" находятся под напряжением 220 В и являются опасными.

8 КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА

8.1 Конструкция прибора обеспечивает возможность его использования в настенном расположении.

Прибор выполнен в виде блока с металлическим (исп.0, приложение А) или пластмассовым (исп.1 и 2) корпусом (приложение Б).

8.2 Основными конструктивными элементами прибора (исп.0, приложение А) являются: основание 1; крышка прибора 2; крышка клеммная 3, плата управления 4 с тумблером включения 5, клеммной колодкой 6, разъемом программирования 7 и кнопкой "Тест" 13; плата питания 8 с клеммной сетевой колодкой 9, клеммной колодкой 10 для подключения ВО; сетевым предохранителем 11 на 0,16 А, клемма заземления 12.

8.2.1 На лицевую панель прибора выведены индикаторы "ШС1…ШС4", "ПИТ" и съемник ключа iButton.

8.2.2 Крышка 2 крепится к основанию 1 винтом. Крышка клеммного отсека 3 – винтом 14. При снятии крышки 3 открывается доступ к контактным колодкам и тумблеру включения.

Крышка 2 опломбирована предприятием-изготовителем. Крышка 3 пломбируется эксплуатирующей организацией.

Для установки прибора используется подставка, которая крепится к стене через отверстия с помощью шурупов, а на основании прибора имеются ножки для его навешивания на подставку и дополнительное отверстие 17 для фиксации прибора винтом.

8.2.3 Конструкция прибора (исп.0) позволяет устанавливать в нем герметизированный аккумулятор емкостью 2,2 А*ч и номинальным напряжением 12 В типа TP2,3-12 (“TOP Power”), EР2,3-12 (“EUROPOWER”) и аналогичные размером (60+8)х178х34 мм.

8.3 Основными конструктивными элементами прибора (исп.1, 2, приложение Б) являются: основание 1, крышка 2, плата управления 3 с клеммной колодкой 4, антенным разъемом 5, разъемом программирования 6, съемником ТМ 11, кнопкой "Тест" 12.

8.3.1 На лицевую панель прибора выведены индикаторы «ШС1-ШС4» (исп.1), «ШС1-ШС8» (исп.2), «ПИТ», «▼» и съемник ключа iButton.

8.3.2 Крышка 2 крепится к основанию 1 защелкой, фиксируется саморезом и пломбируется эксплуатирующей организацией

На основании прибора имеются выступы для его навешивания на шурупы и дополнительное отверстие 17 для фиксации прибора шурупом.

9 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

9.1 Для задания рабочих частот прибора необходимо его запрограммировать с помощью программатора «Иртыш – П2» или «Иртыш-П4/5» в соответствии с документом «Ир-П РЭ.doc». Для «упрощенного» варианта ПЦН все три частоты должны быть одинаковы.

9.1.1 Для задания рабочих частот приборов с приемопередатчиком производства «НТК «Интекс» (ВЧ разъем типа UHF) нужно подключить программатор, запустить программу Ir_p2.exe из директории “…Программаторы\Ir_p2\”, включить прибор.

Интерфейс программы интуитивно понятен. Возможно, понадобится изменить номер СОМ-порта, к которому подключен программатор (меню Номер СОМ-порта, доступные номера выделены черным).

Далее рекомендуется считать информацию из приемопередатчика (кнопка Считать информацию), изменить частоты на нужные, и записать информацию в приемопередатчик (кнопка Записать информацию). Можно проверить запись (кнопка Сверить информацию). Во время считывания/записи нельзя выключать блок или разъединять кабели!

Информацию с нужными частотами можно записать в файл с расширением *.ice (меню Файл -> Сохранить как…), и потом записывать информацию в приемопередатчики из этого файла (меню Файл -> Открыть).

9.2 Для задания требуемого номера прибора для работы в системе «Иртыш-3Р/3РМ» и необходимой конфигурации прибора необходимо запрограммировать его с помощью программатора «Иртыш – П4/5».

9.2.1 Подключить программатор (см. документ «Ир-П РЭ.doc»), включить прибор.

9.2.2 Включить программатор и запустить программу Ir_pUni.exe на исполнение.

Программирование прибора (исп.0) для системы «Иртыш-3Р» и «Иртыш-3РМ»

Программирование прибора (исп.1) для системы «Иртыш-3Р» и «Иртыш-3РМ»

Программирование прибора (исп.2) для системы «Иртыш-3Р» и «Иртыш-3РМ»

9.2.3 При изменении только номера блока нужно:

- в программаторе выбрать Тип прибора - Основной блок (Ир-214);

- считать информацию из блока нажатием кнопки "Считать информацию"

- изменить номер блока;

- записать изменения нажатием кнопки "Записать информацию";

- проверить запись нажатием кнопки "Сверить информацию";

- выключить блок, отключить программатор.

9.2.4 При изменении не только номера блока, но и других параметров нужно:

- в программаторе выбрать Тип прибора - Основной блок (Ир-214);

- установить необходимые параметры конфигурации, предварительно изучив их назначение (п.9.2.5);

- записать изменения нажатием кнопки "Записать информацию";

- проверить запись нажатием кнопки "Сверить информацию";

- выключить блок, отключить программатор.

9.2.5 Описание конфигурации (программируемых параметров) прибора

- Номер блока – соответствует окну «Код блока на объекте» в базе данных на ПЦН, для системы «Иртыш-3Р» возможно задание в диапазоне 1…4095, для «Иртыш-3РМ» - от 1 до 127.

- Версия прошивки - выбрать из ниспадающего списка:

  - номер 0 - прибор исп.0, плата управления 214Pr0 или 214Pr2 (обозначение платы приведено под клеммной колодкой), система «Иртыш-3Р»;

  - номер 2 - прибор исп.0, плата управления 214Pr1 (работает с радиостанцией “Icom”) или 214Pr3, «Иртыш-3Р»;

  - номер 1 - прибор исп.0, плата управления 214Pr3, «Иртыш-3РМ»;

  - номер 4 - прибор исп.1, «Иртыш-3Р»;

  - номер 5 - прибор исп.1, «Иртыш-3РМ»;

  - номер 6 - прибор исп.2, «Иртыш-3Р», работа через концентратор «Ир-424-2»;

  - номер 7 - прибор исп.2, «Иртыш-3Р», работа напрямую на ПЦН;

  - номер 8 - прибор исп.2, «Иртыш-3РМ».

Версии прошивки не совместимы! Версия прошивки 2 функционально отличается от прошивки 0 возможностью измерения и отображения уровня принятого сигнала по эфиру – RSSI. Данная функция используется при установке прибора совместно с тестами №1 и №2 (см. документ «Ир-П5 РЭ.doc»).

- Номер концентратора – появляется при выборе версий 1, 5, 8 («Иртыш-3РМ»), задается в диапазоне 1…127.

- Номер ПЦН – появляется при выборе версий 1, 5, 8, задается в диапазоне 1…15.

- Тип ЦП – появляется при выборе версии 0, 2, 4

  - обычный – используется в системе "Иртыш-3Р" с концентраторами "Ир-424";

  - упрощенный – используется в системе "Иртыш-3Р" с непосредственным приемом блоков "Ир-112/113" центральным пультом (сельская местность).

- Код мастер-ключа – вводится 12-разрядный код ключа, с помощью которого в дальнейшем программируются ключи охраны. Разрешить просмотр и редактирование этого параметра можно через меню Сервис > Показывать код мастер-ключа и пароли, после ввода правильного пароля (при поставке пароль пустой).

- Общие ключи охраны – выбор «Да» (по умолчанию) приводит к тому, что любой ключ охраны ставит/снимает с охраны все охранные шлейфы, параметр Задержка взятия для всех ОШ становится одинаковым и равным данному параметру для ОШ1. Иначе для каждого охранного шлейфа работает свой набор ключей охраны.

Далее следуют настройки для каждого шлейфа:

- Задержка взятия, сек – задается числом от 0 до 254 (по умолчанию 60). Означает время, даваемое хозоргану для выхода из помещения (восстановления шлейфа). Если параметр =0 – постановка на охрану производится немедленно, при этом в описании объекта на ПЦН может быть задано желаемое ненулевое время выхода. Если параметр =255 – действует тактика постановки «с открытой дверью», что означает постановку на охрану немедленно после восстановления шлейфа.

- Задержка включения ВО, сек – задается числом от 0 до 254 (по умолчанию 60). Означает время, даваемое хозоргану от момента входа в охраняемое помещение до снятия шлейфа с охраны. Если параметр =0 – включение оповещателя в режиме "Тревога" производится немедленно при входе. Если параметр =255 – время задержки бесконечное, что означает отсутствие оповещения.

- Память тревоги, мин – задает время фиксации тревоги по шлейфу. На это время шлейф после тревоги не обслуживается и индицируется сработка. Параметр может быть установлен в диапазоне 0..10 мин (по умолчанию 5 минут).

В системе «Иртыш-3Р» (прошивки 0, 2, 4) первые 3 ШС прибора (исп.0, 1) являются охранными, последний 4-й ШС (клеммы «ТК») может быть тревожным или пожарным:

- Шлейф - тревожный – при выборе «Да» (по умолчанию) шлейф всегда на охране, при сработке передается извещение «Нападение: шлейф 4».

- Шлейф - пожарный – при выборе «Да» (по умолчанию – «Нет») шлейф всегда на охране, время интегрирования 300 мс, отслеживается неисправность шлейфа (короткое замыкание или обрыв), при сработке передается извещение «Пожар: Шлейф 4».

В системе «Иртыш-3Р» (прошивки 6, 7) шлейфы 1, 2, 3, 5, 6, 7 прибора (исп.2) являются охранными, шлейф 4 и 8 может быть тревожным или пожарным.

В системе «Иртыш-3РМ» (прошивка 1, 5, 8) все ШС прибора являются многофункциональными - охранными, тревожными или пожарными. Для выбора функции охранного шлейфа (по умолчанию) нужно в параметрах Шлейф – тревожный и Шлейф - пожарный выбрать «Нет».

- При нажатии кнопки Значения по умолчанию значения всех параметров возвращаются к фабричным установкам (по умолчанию).

9.3 Прибор передает извещения на ПЦН по радиоканалу, поэтому он должен устанавливаться на охраняемом объекте с учетом распространения радиоволн. В помещениях с сильной экранировкой (железобетонные или металлические стены) прибор должен располагаться как можно ближе к прозрачным для радиоволн местам (окна, кирпичные или деревянные стены), а также как можно выше.

Для контроля качества радиоканала в приборе существуют тестовые режимы.

9.3.1 Исп.0. Для входа в тестовый режим нужно включить прибор, удерживая нажатой кнопку "Тест" 13, пока индикатор "ПИТ" не загорится зеленым цветом, при этом остальные индикаторы не горят. Перебор тестовых режимов по кольцу производится однократным нажатием той же кнопки.

9.3.1.1 Тестовый режим №1 – контроль качества приема ПЦН.

Режим включается сразу при входе в тестовый режим. Индикатор "ПИТ" горит зеленым цветом и периодически гаснет после приема посылки ПЦН на 0,2 с. Мигание должно быть постоянным с частотой 2 раза в секунду для "обычного" варианта системы «Иртыш-3Р» или 1 раз в 2 с для "упрощенного". Если мигание нерегулярное или наблюдаются большие пропуски - прием сигнала неуверенный, нужно искать другое место расположения прибора. Если со штатной (штыревой) антенной на объекте не удалось найти зону уверенного приема, нужно применить выносную антенну, которую можно либо поднять выше внутри здания, либо вынести наружу, за экранирующие поверхности.

В тестовом режиме №1 прибор не отвечает ПЦН и никак не проявляется в программе АРМ оператора.

9.3.1.2 Тестовый режим №2 – контроль качества передачи на ПЦН.

После работы в тестовом режиме №1 однократно нажать кнопку "Тест". Индикатор "ПИТ" загорается красным цветом. Остальные индикаторы отображают число передач от прибора к ПЦН, затраченных на передачу какого-либо извещения (1 передача – загорается СД "ШС1", 2 – "ШС1" и "ШС2", 3 – "ШС1", "ШС2", "ШС3", 4 и более – горят все индикаторы). При подтверждении приема извещения число передач сбрасывается в 0 (индикаторы шлейфов не горят).

При входе в тест-режим №2 сначала происходит инициализация прибора – число передач может дойти до 2 и далее сбрасывается в 0. При передаче любого последующего извещения ("вскрытие блока" – щелчок тампером, нарушение шлейфа и т.д.) число передач должно быть 1. Если число передач извещения больше 2 – качество канала прибор → ПЦН недопустимое. Нужно искать другое место расположения прибора. Если со штатной (штыревой) антенной на объекте не удалось найти зону уверенной передачи, нужно применить выносную антенну, которую можно либо поднять выше внутри здания, либо вынести наружу, за экранирующие поверхности.

В тестовом режиме №2 действия, производимые с прибором, отображаются в программе АРМ оператора.

9.3.2 Исп.1, 2. Для входа в тестовый режим нужно включить прибор, удерживая нажатой кнопку "Тест" 13. Вход в тестовый режим индицируется длинным звуковым сигналом. Перебор тестовых режимов по кольцу производится однократным нажатием той же кнопки.

9.3.2.1 Тестовый режим №1 – контроль качества радиоканала в обе стороны.

Режим включается сразу при входе в тестовый режим. Индикация аналогична п.9.3.1.1.

В этом же режиме можно проверить качество обратного канала. Для отправки посылки на передачу необходимо замкнуть «тампер» магнитом или пинцетом. После его размыкания раздается короткий звуковой сигнал, и блок начинает попытки передачи на ПЦН. После получения подтверждения раздается длинный звуковой сигнал, индикация аналогична п.9.3.1.2.

9.4 Прибор устанавливается на охраняемом объекте в месте, где он защищен от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. В воздухе не должны содержаться пары кислот и щелочей, а также газы, вызывающие коррозию.

9.5 Прибор (исп.0) крепится на стене через подставку, навешиваемую на шурупы. Для фиксации прибора необходимо снять крышку клеммного отсека и ввернуть через отверстие в основании (приложение А, поз.17) винт. Прибор (исп.1, 2) крепится к стене навешиванием на 2 шурупа и фиксируется шурупом через отверстие (приложение Б, поз.17).

9.6 Подключить к корпусу прибора (исп.0) защитное заземление, для чего на его основании имеется клемма (приложение А, поз.12).

9.7 Присоединить к прибору ШС с извещателями в соответствии с чертежом прибора (приложение А, Б) и схемой, приведенной в приложении В.

9.7.1 В ШС могут быть включены извещатели, питающиеся по шлейфу током до 2,5 мА: например, охранный извещатель типа "Волна-5" и т.п.

При этом необходимо подобрать величину сопротивления оконечного резистора ШС. Для этого подключить к клеммам ШС номинальный резистор (5,6 кОм) и измерить на нем напряжение (в номинальном режиме должно составлять от 10,5 до 14 В); затем отключить резистор и подключить к клеммам извещатели (они должны быть в режиме "Норма") и подобрать величину оконечного резистора так, чтобы напряжения на клеммах ШС совпадало с напряжением, измеренном на номинальном резисторе.

9.7.2 Для проверки качества подключенных шлейфов в приборе существуют тестовые режимы шлейфов. Вход в тестовый режим производится аналогично п.9.3.1. Далее нужно войти в тестовый режим №2 и из него, повторным нажатием кнопки "Тест", входим в тестовый режим оценки шлейфов (для приборов исп.1 и 2 переход в режим проверки ШС – сразу после теста 1). В этом режиме на все индикаторы с частотой 1 раз в секунду попеременно выводится следующая информация - сначала горит индикатор тестируемого шлейфа и индикатор "ПИТ" желтым цветом, затем зажигается оценка качества шлейфа в баллах:

балл 1 – горит индикатор " ШС1" - нарушение шлейфа;

балл 2 - горят индикаторы " ШС1" и "ШС2"– граничное состояние, недопустимо из-за высокой вероятности перехода в нарушение;

балл 3 – горят индикаторы " ШС1", "ШС2" и "ШС3" - граничное состояние, недопустимо из-за высокой вероятности перехода в нарушение;

балл 4 – горят индикаторы " ШС1", "ШС2", "ШС3" и "ШС4" - шлейф находится в допустимом диапазоне;

балл 5 – горят все индикаторы - "чистый" номинал оконечного элемента без сопротивления шлейфа и утечки.

При входе в режим оценки качества шлейфов первым тестируется шлейф ШС1. Дальнейшие нажатия кнопки "Тест" переключают режимы: ШС1→ ШС2→ ШС3→ ШС4 (в исп.2 - до ШС8).

10 ПОРЯДОК РАБОТЫ

10.1 К работе с прибором допускаются лица, изучившие настоящее "Руководство по эксплуатации" или прошедшие инструктаж и практические занятия под руководством лиц, изучивших данный документ.

10.2 Ввести прибор в базу данных на ПЦН, задав ему необходимые параметры (см. документ «АРМ оператора_Администратор_Иртыш_3Рх.doc».

10.2.1 Снять крышку (исп.0) и подключить к клеммам “~220v” сеть напряжением 220 В-15+10 %, подключить шлейфы с оконечными элементами R=5,6 кОм±5 %, при необходимости подключить внешние светодиоды (аноды к клеммам «И+», катоды к «ОБЩ»), внешний потребитель тока <100 мА напряжением 12 В.

10.2.2 Включить прибор, при этом возможны 2 ситуации:

- аккумулятор разряжен (напряжение питания менее 12,5 В для исп.0 и 1 или 11,5 В для исп.2) - СД «ПИТ» начинает вспыхивать 1 раз в 2 с зеленым цветом при поданной сети и красным при ее отсутствии. При мигании зеленым нужно дождаться зарядки аккумулятора, при мигании красным нужно подключить сеть и продолжать заряд аккумулятора. Время заряда зависит от степени разряженности аккумулятора и может составить несколько часов.

- Аккумулятор заряжен (напряжение питания в норме) - СД «ПИТ» непрерывно горит зеленым цветом при поданной сети и не горит при ее отсутствии, индикатор состояния тревожного шлейфа горит в соответствии с состоянием шлейфа.

10.2.3 Дождаться индивидуального опроса прибора. Индивидуальный опрос ведется по очереди или при нажатии кнопки «F12» на ПЦН, когда нужный объект выделен голубым ободком. После ответа на индивидуальный запрос на ПЦН появляется сообщение «Блок включили».

10.2.6 Закрыть крышку. Прибор готов к работе.

10.3 Порядок работы с шлейфом охранной сигнализации (ОШ)

10.3.1 Опция Общие ключи охраны включена:

10.3.1.1 Постановка всех ОШ на охрану производится касанием съемника ключом охраны, при этом зажигаются все индикаторы ОШ и начинается отсчет задержки взятия.

Если во время отсчета задержки взятия шлейф в норме, его индикатор часто мигает, если же шлейф нарушен, индикатор кратковременно гаснет 1 раз в секунду.

Если по истечении времени задержки взятия хотя бы один ОШ нарушен, взятия на охрану не происходит, все индикаторы шлейфов гаснут.

Если по истечении времени задержки все шлейфы в норме, прибор делает запрос на ПЦН, и, после подтверждения, ставит шлейфы на охрану. Индикаторы шлейфов загораются непрерывно.

Если задержка взятия задана как бесконечная (=255), то применяется тактика постановки "с открытой дверью". Взятие на охрану будет сразу, как только все шлейфы придут в норму.

Попытка постановки неизвестным ключом ТМ игнорируется.

10.3.1.2 Снятие с охраны всех ОШ производится касанием съемника ключом охраны, при этом индикаторы шлейфов гаснут и на ПЦН передается сообщение о снятии всех ОШ с охраны.

Между постановкой и снятием с охраны есть защитный интервал 2 с, в течение которого прибор игнорирует любой ключ.

10.3.2 Опция Общие ключи охраны выключена:

10.3.2.1 Постановка любого ОШ на охрану производится касанием съемника соответствующим ключом охраны, при этом зажигается индикатор ОШ и начинается отсчет задержки взятия.

Если во время отсчета задержки взятия шлейф в норме, индикатор часто мигает, если же шлейф нарушен, индикатор кратковременно гаснет 1 раз в секунду.

Если по истечении времени задержки взятия ОШ нарушен, взятия на охрану не происходит, индикатор шлейфа гаснет.

Если по истечении времени задержки шлейф в норме, прибор делает запрос на ПЦН, и, после подтверждения, ставит шлейф на охрану. Индикатор шлейфа загорается непрерывно.

Если задержка взятия задана как бесконечная (=255), то применяется тактика постановки "с открытой дверью". Взятие на охрану будет сразу, как только шлейф придет в норму.

Попытка постановки неизвестным ключом ТМ игнорируется.

10.3.2.1 Снятие с охраны любого ОШ производится касанием съемника соответствующим ключом охраны, при этом индикатор шлейфа гаснет и на ПЦН передается сообщение "Снят с охраны шлейф №_".

10.3.3 В режиме «Охрана» индикатор состояния любого ОШ горит непрерывно.

10.3.4 При нарушении ОШ в режиме "Охрана" на ПЦН передается извещение «Тревога: шлейф №_»; возникает память тревоги на заданное время, в течение которой индикатор шлейфа кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду; индикатор «ПИТ» загорается красным цветом до прихода подтверждения с ПЦН, после чего гаснет; с заданной задержкой включается внешний оповещатель.

Сброс памяти тревоги и тревожного оповещения происходит при снятии шлейфа с охраны либо по истечении времени фиксации тревоги.

10.4 Порядок работы с тревожным шлейфом.

10.4.1 В дежурном режиме (норма) индикатор шлейфа горит непрерывно.

10.4.2 При нарушении тревожного ШС (нажатие тревожной кнопки или педали) на ПЦН передается извещение «Нападение: шлейф №_», возникает память тревоги на заданное время, в течение которой индикатор шлейфа кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду; индикатор «ПИТ» загорается красным цветом до прихода подтверждения с ПЦН.

10.5 Порядок работы с пожарным шлейфом.

10.5.1 В дежурном режиме (норма) индикатор шлейфа горит непрерывно.

10.5.2 При нарушении пожарного ШС на ПЦН передается извещение «Пожар: шлейф №_», возникает память тревоги на заданное время, в течение которой индикатор шлейфа кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду; индикатор «ПИТ» загорается красным цветом до прихода подтверждения с ПЦН.

10.5.3 При обрыве пожарного ШС индикатор кратковременно гаснет 1 раз в секунду красным цветом, включается тревожное оповещение, при индивидуальном опросе прибора на ПЦН передается извещение "Неисправность пожарного шлейфа №_".

10.5.4 При коротком замыкании пожарного ШС индикатор шлейфа гаснет, включается тревожное оповещение, при индивидуальном опросе прибора на ПЦН передается извещение "Неисправность пожарного шлейфа №_".

10.6 Порядок программирования ключей охраны.

10.6.1 Для входа в режим программирования необходим мастер-ключ, код которого  должен быть предварительно зашит программатором «Ир-П3».

10.6.2 Программирование ключей охраны при включенной опции Общие ключи охраны. Возможное количество ключей - 16.

10.6.2.1 Для входа в режим программирования необходимо:

- снять шлейф 1 с охраны.

- Коснуться мастер-ключом съемника, при этом СД "ШС1" начинает прерывисто мигать 1 раз в секунду (время горения – пачка из 3 импульсов по 0.02 с, период – 1 с).

- Первое касание ключом охраны стирает все ранее записанные ключи и записывает данный ключ. При записи каждого нового ключа СД шлейфа загорается на 2 с.

- После записи всех желаемых ключей вновь поднести мастер-ключ к съемнику, СД "ШС1" перестает мигать, процесс записи завершен; либо процесс записи завершается после записи 16-го ключа.

10.6.3 Программирование ключей охраны при выключенной опции Общие ключи охраны. Возможное количество ключей – 3 группы по 4 ключа для версий 0, 2, 4 («Иртыш-3Р») или 4 группы по 4 ключа для версий 1, 5, 8 («Иртыш-3РМ»).

10.6.3.1 Для входа в режим программирования необходимо:

- снять все ОШ с охраны.

- Коснуться мастер-ключом съемника, при этом СД "ШС1" начинает прерывисто мигать 1 раз в секунду (время горения – пачка из 3 импульсов по 0.02 с, период – 1 с), что означает начало программирования ключей группы 1. Для перехода к группе 2 необходимо еще раз коснуться мастер-ключом съемника, начинает мигать СД "ШС2". Аналогично производится переход к другим группам. Если коснуться мастер-ключом съемника, находясь в последней группе, происходит выход из режима программирования, СД "ОШ3" перестает мигать.

- При входе в группу первое касание ключом охраны стирает все ключи, ранее записанные в группе, и записывает данный ключ. При записи каждого нового ключа СД шлейфа загорается на 2 с. После записи последнего ключа в группе происходит переход в следующую группу или выход из программирования.

- В группу могут быть записаны ключи, запрограммированные для других групп! Это означает, что одним ключом охраны могут быть сняты несколько ШС.

10.6.4 Внимание!

- мастер-ключ не может быть ключом охраны;

- при потере мастер-ключа необходимо перепрограммирование всех приборов с кодом утерянного мастер-ключа.

11 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

11.1 Прибор подвергается проверке по качеству и комплектности в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Госарбитражем СССР 25.04.66, МП-7, при поступлении аппаратуры в отдел (отделение) вневедомственной охраны.

11.2 Настоящая методика предназначена для персонала, обслуживающего технические средства охранно-пожарной сигнализации и осуществляющего входной контроль.

Методика включает в себя проверку работоспособности прибора и оценку его технического состояния с целью выявления скрытых дефектов. Несоответствие прибора требованиям, указанным в данной методике, является основанием для предъявления претензий предприятию-изготовителю.

11.3 Проверка технического состояния должна проводиться при нормальных климатических условиях.

11.4 Последовательность операций при проверке технического состояния прибора приведена в таблице 11.1. Измерение напряжения производить прибором Ц4351.

Таблица 11.1

| Наименование параметра | Методика проверки |
| --- | --- |
| 1 Внешний вид | Провести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии внешних повреждений прибора, наличии пломбы на винте крепления крышки 2 и соответствии номера прибора номеру, указанному в паспорте. Длительность проверки: 5 мин. |
| 2 Комплектность | Проверить соответствие состава прибора по таблице 3.1. Длительность проверки: 3 мин. |
| 3 Подготовка к испытаниям | Подключить прибор к сети 220 В. Включить прибор – индикатор «ПИТ» должен загореться зеленым цветом. Дождаться на ПЦН извещения "Блок включили". Длительность проверки: 3 мин. |
| 4 Проверка уровня зарядки аккумулятора и напряжения на клеммах ШС | Включить прибор с подключенными оконечными элементами, шлейфы должны быть на охране. Измерить напряжение на клеммах: "12В" – должно составлять от 12,5 до 15 В; "ШС" – должно составлять от 12 до 14,5 В. Длительность проверки: 5 мин. |
| 5 Проверка работы охранного шлейфа | Подключить к клеммам ОШ оконечный элемент. Нарушить ШС (замкнуть) и коснуться ключом охраны съемника. Индикатор "ШС" должен загореться и далее начать кратковременно гаснуть 1 раз в секунду. После отсчета задержки взятия индикатор гаснет, взятия нет. Нормализовать ШС. Снова коснуться ключом охраны съемника. Индикатор должен начать часто мигать. После отсчета задержки взятия, после запроса ПЦН и подтверждения индикатор загорается непрерывно. На ПЦН цвет шлейфа становится желтым. Нарушить ШС. Индикатор начинает кратковременно вспыхивать 1 раз в секунду на время памяти тревоги, индикатор "ПИТ" загорается красным и гаснет после подтверждения от ПЦН. После заданной задержки включается внешний оповещатель. На ПЦН возникает извещение "Тревога: шлейф №_", изображение шлейфа становится красным. Снять тревогу нажатием клавиши "F5" Снять шлейф с охраны - коснуться ключом охраны съемника. Индикатор шлейфа гаснет, оповещение выключается. На ПЦН изображение шлейфа становится зеленым. Длительность проверки: 10 мин. |
| 6 Проверка работы пожарного шлейфа | Запрограммировать для ШС4 опцию Шлейф – пожарный - «Да». Подключить к клеммам ТК магазин сопротивлений и установить на нем 5,6 кОм. Индикатор "ШС4" должен гореть непрерывно. В описании прибора на ПЦН включить опцию "Пожарный шлейф". Установить на магазине сопротивлений 220 Ом или 16 кОм. Индикатор "ТК" соответственно гаснет или мигает, оповещатель переходит в режим "Неисправность". Через 1 -2 мин на ПЦН должна появиться тревога "Неисправность пожарного шлейфа", объект выделяется красной рамкой. Нормализовать шлейф. Индикатор должен снова загореться непрерывно, оповещение выключиться. Через 1 – 2 мин на ПЦН красная рамочка должна исчезнуть – шлейф в норме. Установить сопротивление 2,8 кОм или 10 кОм. Индикатор "ШС4" начинает кратковременно вспыхивать, через заданное время задержки оповещатель переходит в режим "Пожар". На ПЦН должно появиться извещение "Пожар", на изображении объекта появляется символ пламени. Выключить оповещатель ключом охраны. Снять тревогу нажатием "F5". Нормализовать шлейф. После окончания памяти тревоги индикатор загорается непрерывно, на ПЦН передается извещение "Восстановлен пожарный шлейф". Длительность проверки: 20 мин. |
| 7 Проверка работы тревожного шлейфа | Запрограммировать для ШС4 опцию Шлейф – пожарный - «Нет». Подключить к клеммам ТК оконечный элемент. Индикатор "ШС4" должен гореть непрерывно. В описании прибора на ПЦН снять опцию "Пожарный шлейф". Замкнуть клеммы ТК. Индикатор "ШС4" начинает кратковременно вспыхивать на время памяти тревоги, через заданное время задержки оповещатель переходит в режим "Тревога", индикатор "ПИТ" загорается красным и гаснет после подтверждения от ПЦН. Возникает извещение "Нападение", объект выделяется красной рамкой. Снять тревогу нажатием клавиши "F5". Нормализовать шлейф. После окончания памяти тревоги индикатор загорается непрерывно, красная рамка на объекте исчезает. Длительность проверки: 15 мин. |
| 8 Проверка перехода прибора на резервное питание | Включить прибор с поданной сетью. Индикатор "ПИТ" должен гореть непрерывно зеленым цветом. Дождаться индивидуального опроса прибора. Отключить прибор от сети 220 В. Индикатор "ПИТ" через 5 – 10 с погаснет. После этого через 1 – 2 мин на ПЦН должно появиться извещение «Нет внешнего питания». Подключить прибор к сети 220 В. Индикатор сразу загорается зеленым. После этого через 1 – 2 мин на ПЦН должно появиться извещение «Есть внешнее питание». Индикаторы состояния ШС на устройстве не должен изменять режим свечения при отключении и подключении сети 220 В. Длительность проверки: 10 мин. |
| 9 Проверка работы при резервном питании | Выполнить операции по п.п.5, 6, 7 настоящей таблицы при отключенной сети 220 В. Длительность проверки: 40 мин. |

12 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 При включении прибора не включается ни один индикатор | Глубокий разряд аккумулятора | Проверить аккумулятор - при необходимости заменить. |
| 2 При включении прибор не выходит на рабочий режим более 3 часов | Неисправен аккумулятор | Проверить аккумулятор - при необходимости заменить. |
| 3 При включении прибора с подключенной сетью индикатор "ПИТ" не загорается зеленым | Нет напряжения сети. | Проверить наличие напряжения. |
|  | Неисправен сетевой предохранитель FU1 0,16 А. | Проверить и заменить предохранитель. |
| 4 Нет извещений на ПЦН | Плохое качество радиоканала между прибором и ПЦН | Улучшить качество канала изменением местоположения прибора или применением выносной (направленной) антенны. |
| 5 Не включается выносной светодиод | Неправильно подключен светодиод | Изменить полярность подключения светодиода. |
| 6 Постоянное нарушение по ШС | Неисправен извещатель | Проверить и заменить ИО. |
|  | Оборвана или закорочена линия ШС | Проверить линию, устранить нарушение. |
|  | Неправильная величина оконечного элемента | Установить элемент требуемого номинала. |

13 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

13.1 Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание прибора, должен знать конструкцию и правила эксплуатации прибора.

13.2 Ремонтные работы, связанные со вскрытием прибора с нарушением пломб завода-изготовителя выполняются только по истечении гарантийного срока.

13.3 Предусматриваются следующие виды и периодичность технического обслуживания:

- плановые работы в объеме регламента N1 - один раз в месяц;

- плановые работы в объеме регламента N2 - при поступлении с охраняемого объекта двух и более ложных тревог в течение 30 дней.

Работы проводит электромонтер охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 5 разряда.

13.4 Перед началом работ отключить прибор от сети переменного тока и резервного питания.

13.5 Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена.

13.6 Не реже одного раза в год проводить проверку сопротивления изоляции прибора в соответствии с регламентом N2, п.3.

Перечень работ по регламенту N1 (технологическая карта N1)

| Содержание работ | Порядок выполнения | Оборудование, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний осмотр, чистка прибора | 1.1 Отключить прибор от сети переменного тока и удалить с поверхности прибора пыль, грязь и влагу. | Ветошь, кисть флейц |  |
|  | 1.2 Осмотреть прибор и удалить с него следы коррозии; поврежденные покрытия восстановить. | Ветошь, бензин Б-70, нитроэмаль, кисть флейц | Не должно быть механических повреждений, коррозии. |
|  | 1.3 Измерить напряжение резервного источника (аккумулятора) на клеммах «12 В». В случае необходимости заменить батарею | Ветошь, кисть флейц, прибор Ц4352 | Напряжение должно соответствовать паспортным данным на батарею |
|  | 1.4 Снять клеммную крышку прибора и удалить с поверхности клемм, контактов пыль, грязь, следы коррозии | Отвертка, ветошь, кисть флейц, бензин Б-70 | Не должно быть следов коррозии, грязи |
|  | 1.5 Проверить соответствие номиналу и исправность предохранителя. |  |  |
|  | 1.6 Проверить качество заземления и целостность заземляющего провода. | Прибор Ц4352 |  |
|  | 1.7 Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам прибора | Отвертка | Должно быть соответствие схеме внешних соединений. |
|  | 1.8 Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция. | Отвертка |  |
| 2 Проверка работоспособности | Провести проверку прибора по плану таблицы 11.1. |  |  |

Перечень работ по регламенту N2 (технологическая карта N2)

| Содержание работ | Порядок выполнения | Оборудование | Нормы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний осмотр, чистка прибора | 1.1 Выполнить по 1.1 - 1.8 технологической карты N1 |  |  |
| 2 Проверка работоспособности | 2.1 Выполнить работы в соответствии с разделом 12 в соответствии с запрограммированным режимом работы прибора. |  |  |
| 3 Измерение сопротивления изоляции | 3.1 Отключить прибор от сети и аккумулятора. 3.2 Соединить между собой клеммы сетевого питания. 3.3 Соединить между собой клеммы шлейфов, +12В, -12 В и клемму заземления корпуса. 3.4 Измерить сопротивление изоляции между клеммой заземления и сетевой клеммой. | Мегаомметр типа М4100/3, отвертка | Сопротивление должно быть не менее 20 МОм |
| 4 Проверка работоспособности при пониженном напряжении питания | 4.1 Подключить прибор к автотрансформатору. 4.2 Установить напряжение 180 В и выполнить по 3, 4, 5, 6, 8 таблицы 11.1. | ЛАТР-1М, прибор Ц4352, отвертка |  |

14 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

14.1 Условия хранения должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150-69. Приборы должны храниться упакованными, на стеллажах. При складировании приборов в штабели разрешается укладывать не более четырех коробок. Расстояние между стенами и полом хранилища, а также между приборами должно быть не менее 0,1 м. Расстояние между отопительными устройствами и приборами должно быть не менее 0,5 м. В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

14.2 Приборы могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес.

14.3 Прибор в упаковке выдерживает при транспортировании:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в мин или 10000 ударов с тем же ускорением;

- температуру окружающего воздуха от 223 до 323 К (от минус 50 до плюс 50 С);

- относительную влажность воздуха до 95 % при температуре 308 К (35 С).

ПРИЛОЖЕНИЕ А    Конструкция ППКОП "Ир-214" исп.0

ПРИЛОЖЕНИЕ Б    Конструкция ППКОП "Ир-214" исп.1 и исп.2

Разметка крепления

ПРИЛОЖЕНИЕ В    Схема внешних подключений ППКОП "Ир-214" исп.0 и исп.1

Е1, НР – извещатели охранные с нормально разомкнутой входной цепью;

Е2, НЗ – извещатели охранные с нормально замкнутой входной цепью;

R1, RK – резистор С2-23-0,125-5,6 кОм5 % ОЖО.467.093 ТУ;

HL1…HL4 – светодиод АЛ307КМ аАО.336.076 ТУ;

Е1, Е2, HL1…HL4 в комплект поставки не входят.