СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.ОС03.Н00126

УСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВОЕ ОКОНЕЧНОЕ

«Иртыш-424-4-2»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БВФК.464339.003 РЭ

06.10.2005

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ	3

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ	7

4 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ	7

5 ТАРА И УПАКОВКА	7

6 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	7

7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	7

8 КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА	8

9 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	8

10 ПОРЯДОК РАБОТЫ	10

11 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	14

12 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	15

13 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	16

14 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	18

15 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	18

ПРИЛОЖЕНИЕ А	19

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	20

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования, транспортирования и технического обслуживания устройства объектового оконечного УОО "Иртыш-424-4-2".

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 УОО "Иртыш-424-4-2" (далее - прибор), предназначено для контроля состояния 4-х шлейфов сигнализации (ШС) с передачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) по радиоканалу и с включением устройств оповещения, а также для приема и концентрации сообщений от передатчиков "Иртыш-113-433" общим числом до 63 и передачи этих сообщений на ПЦН.

1.2 Область применения - централизованная охрана объектов (квартир, гаражей, дач, офисов, торговых помещений, складов и т.д.). Прибор является четырехканальным, восстанавливаемым, многоразового действия, обслуживаемым, многофункциональным, программируемым.

Режим работы прибора - непрерывный круглосуточный.

1.3 Прибор осуществляет прием извещений по шлейфу тревожной сигнализации ТК посредством контроля сопротивления ШС.

В качестве извещателей, включаемых в шлейф ТК, могут использоваться:

- извещатели ручные и ножные электроконтактного типа (ИО101-2, ИО101-3, ИО102-1/1А и подобные);

- извещатели типа «Радиокнопка», имеющие на выходе реле.

1.4 Прибор осуществляет прием извещений по шлейфам охранной сигнализации ШС1, ШС2, ШС3 посредством контроля сопротивления ШС. В качестве извещателей, включаемых в эти шлейфы, могут использоваться:

- извещатели электроконтактного типа ("СМК-1", "СМК-2", ИО 102-4, ИО 102-5, ИО 102-6 и подобные);

- извещатели, имеющие на выходе реле ("Аргус-2", "Аргус-3", "Фотон-4", "Фотон-5", "Фотон-6", "Эхо-3", "Эхо-А", "Сокол-2" и подобные);

1.5 Прибор осуществляет прием сообщений от передатчиков "Иртыш-113-433" по радиоканалу в диапазоне частот 433.92±0.2% МГц одновременно на двух частотах.

1.5.1 Максимальное число принимаемых передатчиков – 63.

1.6 Прибор осуществляет передачу собственных тревожных извещений и извещений передатчиков на ПЦН по радиоканалу в диапазоне частот 430-470 МГц, либо в диапазоне 150-170МГц.

1.7 Прибор осуществляет управление оповещателями переключением контактов силового реле (до ~220 В, 5 А).

1.8 Питание прибора осуществляется от внешнего резервированного источника питания (ИВЭР) номинальным напряжением 12 В.

1.9 Прибор рассчитан на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от минус 10 С до плюс 50 С и относительной влажности воздуха до 90 % (при 25 С).

1.9.1 Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и взрывоопасных помещениях.

Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-80.

1.10 Пример записи обозначения прибора при заказе и в документации другой продукции:

УОО "Иртыш-424-4-2" БВФК.464339.003 ТУ.

# 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Информационная емкость прибора (количество контролируемых ШС) - 4.

2.2 Информативность прибора (количество видов извещений) - 17.

В информативность входят следующие виды извещений:

"Вскрытие блока"

"Нападение"

"Тревога: шлейф 1(2,3)"

"Снят с охраны шлейф 1(2,3)"

"Поставлен на охрану шлейф 1(2,3)"

"Нет внешнего питания"

"Есть внешнее питание

"Аккумулятор разряжен"

"Аккумулятор заряжен"

"Блок включили"

"Нет событий".

2.3 Прибор контролирует состояние шлейфа сигнализации по величине его сопротивления:

- состояние ШС "Норма": сопротивление от 4 до 7 кОм.

- нарушение ШС: сопротивление 10 кОм и более (обрыв ШС) или 2,8 кОм и менее (замыкание ШС).

Выполнение этих требований гарантирует работу прибора при сопротивлении утечки между проводами ШС не менее 20 кОм и сопротивлении проводов ШС не более 1 кОм с оконечным сопротивлением 5,6 кОм5 %.

2.3.1 Прибор регистрирует нарушение шлейфа сигнализации на время 220 мс и более, и сохраняет свое состояние при его нарушении на время 50 мс и менее.

2.4 Ток короткого замыкания любого ШС - не более 20 мА.

2.5 Прибор формирует сигнал на выходе внешнего оповещателя (ВО) переключением контактов реле для управления звуковым оповещателем, питаемым переменным напряжением до 220 В либо постоянным до 30 В.

Контакты реле обеспечивают коммутацию токов до 5 А.

2.5.1 Прерывистый сигнал на выходе ВО формируется при нарушении охранного шлейфа с программируемой задержкой до окончания времени памяти тревоги или до снятия шлейфа с охраны: время включения – 0,5 с, время выключения – 0,5 с.

2.5.2 Прерывистый сигнал на выходе ВО формируется при нарушении тревожного шлейфа без задержки до окончания времени памяти тревоги или до выключения оповещения ключом охраны: время включения – 0,5 с, время выключения – 0,5 с.

2.6 Сигнал тревоги на выходе прибора фиксируется:

- при нарушении тревожного ШС на программируемое время (0..10 мин) и не может быть сброшен;

- при нарушении охранного ШС на программируемое время (0..10 мин) и сбрасывается снятием с охраны.

2.7 Прибор имеет следующие индикаторы:

- двухразрядный цифровой индикатор кода набора;

- двухцветный единичный индикатор «Состояние»;

- одноцветные единичные индикаторы состояния ШС1, ШС2, ШС3, ТК.

Прибор имеет выходы для подключения выносных индикаторов состояния ШС1, ШС2, ШС3, дублирующих работу внутренних.

2.7.1 Индикатор кода отображает набираемый код, а также следующие сообщения:

- при первой попытке снять шлейф с охраны неправильным кодом – однократно мигает "Е1", при второй – "Е2", при третьей сбрасывается в «00» и возникает тревога "Попытка подбора кода входа";

- в дежурном режиме – не горит;

- при постановке/снятии шлейфа с охраны с помощью ключа охраны отображает порядковый номер ключа охраны.

2.7.2 Двухцветный индикатор «Состояние» отображает следующие режимы:

- при включении прибора, если напряжение ИВЭР меньше 11,5 В – кратковременно вспыхивает 1 раз в 2 с красным цветом;

- после включения прибора, если напряжение опускается меньше 11,5В, начинает кратковременно вспыхивать зелёным цветом 1 раз в секунду. Если напряжение ИВЭР больше 11,5 В.– не горит зелёным цветом.

- произошло тревожное событие (саботаж, нарушение шлейфа) – загорается красным цветом и возвращается в предыдущее состояние после подтверждения от ПЦН;

2.7.3 Одноцветный индикатор состояния охранного шлейфа (ОШ) отображает следующие состояния:

- шлейф снят с охраны – не горит;

- шлейф поставлен на охрану хозорганом, но идет задержка взятия и далее ожидание подтверждения от ПЦН, шлейф в норме – быстро мигает красным цветом;

- то же, шлейф нарушен – загорается и кратковременно гаснет 1 раз в секунду;

- шлейф взят на охрану и в норме – непрерывно горит;

- шлейф на охране и нарушен или идет память тревоги – кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду.

2.7.4 Одноцветный индикатор состояния тревожного шлейфа (ТК) отображает следующие состояния:

- шлейф  в норме – непрерывно горит;

- шлейф нарушен или идет память тревоги – кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду.

2.8 Прибор имеет следующие органы управления:

- 2 кнопки набора кода – «+десятки» и «+единицы»;

- 3 кнопки постановки/снятия шлейфов на охрану.

2.8.1 Набор кода входа или номера хозоргана производится в режиме индикации кода нажатием кнопок «+десятки» и «+единицы».

2.8.2 Постановка ОШ на охрану производится нажатием кнопки нужного шлейфа после набора номера хозоргана (или касанием выносного съемника ключом охраны).

Если постановка на охрану производится нажатием кнопки нужного шлейфа, то одновременно с выбранным шлейфом начнётся постановка на охрану тех шлейфов, которые имеют код входа, равный коду входа выбранного шлейфа.

Если постановка на охрану производится с помощью ключа охраны, то сразу после касания ключом охраны съёмника начнётся постановка под охрану тех шлейфов, при программировании которых был установлен признак «Постановка/снятие ключом Touch memory».

Шлейфы ставятся под охрану независимо друг от друга. То есть, отказ блока в постановке на охрану одного из шлейфов (например, если этот шлейф разорван) не вызовет одновременный отказ в постановке другого шлейфа под охрану.

2.8.3 Снятие ОШ с охраны производится нажатием кнопки нужного шлейфа после набора кода входа (или касанием выносного съемника ключом охраны).

Если снятие с охраны производится путём набора кода входа, то одновременно с выбранным шлейфом будут также сняты с охраны те шлейфы, код входа которых совпадает с выбранным.

Если снятие с охраны производится с помощью ключа охраны, то сразу после касания ключом охраны съёмника с охраны будут сняты только те шлейфы, при программировании которых был установлен признак «Постановка/снятие ключом Touch memory».

2.9 Прибор осуществляет прием сообщений от передатчиков "Иртыш-113-433" на программируемых частотах приема, концентрирует сообщения от "своих" передатчиков общим числом до 63, и передает их извещения на ПЦН.

2.10 Электропитание прибора осуществляется от внешнего ИВЭР номинальным напряжением 12 В и емкостью не менее 7 А*ч.

Для отслеживания наличия на ИВЭР сетевого напряжения в приборе существует вход "ОК", на который подается сигнал о наличии сетевого напряжения от ключевого транзистора ИВЭР с открытым коллектором. Ключевой транзистор в ИВЭР должен быть открыт при наличии сети (на клемме "ОК" 0 В), и закрыт при отсутствии сети (на клемме "ОК" 5 В).

Если выход "ОК" на ИВЭР отсутствует и клемма "ОК" прибора никуда не подключена, то на ПЦН на изображении объекта будет постоянно присутствовать синяя горизонтальная полоска, индицирующая отсутствие сети. Чтобы этой полоски не было, нужно замкнуть вход "ОК" с клеммой "0v". При этом прибор не будет выдавать извещения "Нет внешнего питания".

2.11 Средний ток потребления от ИВЭР по цепи "12 В":

- в дежурном режиме - не более 300 мА,

- в режиме передачи (длительность 200 мс) – не более 2 А.

2.12 Длительность работы прибора от ИВЭР с полностью заряженным аккумулятором емкостью 7 А*ч - не менее 8 ч.

При рабочих температурах ниже -10 С и выше плюс 35 С длительность работы прибора зависит от температурных характеристик ИВЭР.

2.13 Прибор сохраняет работоспособность и не выдает ложных извещений при воздействии внешних электромагнитных помех УК1, УК2 и УП1 - третьей, УК3 - четвертой степени жесткости и УК4 по ГОСТ Р 50009-92.

2.14 Условия эксплуатации

2.14.1 Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 С.

2.14.2 Относительная влажность воздуха при 25 С не более 90 %.

2.15 Класс прибора по степени защиты человека от поражения электрическим током - 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.16 Среднее время наработки на отказ прибора - не менее 30000 ч.

2.17 Средний срок службы прибора не менее 8 лет.

2.18 Габаритные размеры прибора не более (без антенны), мм: 260x200x55.

2.19 Масса прибора не более 3 кг.

# 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| БВФК.464339.003 | УОО «Иртыш-424-4-2» | 1 |
| БВФК.464339.003 ПС | Паспорт | 1 |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
| ОЖО.467.104 ТУ | Резистор С2-23-0,125-5,6 кОм5 % | 4 |

3.2 Руководство по эксплуатации БВФК.464339.003 РЭ поставляется предприятием-изготовителем при первой покупке прибора или по отдельному заказу.

# 4 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

4.1 Маркировка прибора содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование или условное обозначение прибора;

- заводской номер;

- год (последние две цифры) изготовления;

- номер ТУ и знак соответствия в системе сертификации ГОСТ Р.

4.2 После установки прибора на объекте крышка клеммного отсека, закрывающая доступ к контактным колодкам, пломбируется эксплуатирующей организацией.

# 5 ТАРА И УПАКОВКА

5.1 Каждый прибор упаковывается в индивидуальную потребительскую тару - коробку из картона.

5.2 Масса (брутто) комплекта поставки, не более – 3 кг.

5.3 По согласованию с заказчиком допускается применять другие виды тары.

# 6 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Эксплуатация прибора должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящую инструкцию.

6.2 После вскрытия упаковки прибора необходимо:

- провести внешний осмотр прибора и убедиться в отсутствии механических повреждений;

- проверить комплектность прибора.

6.3 После транспортировки перед включением прибор должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

# 7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 При установке и эксплуатации прибора следует руководствоваться положениями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники эксплуатации электроустановок потребителей".

К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию прибора должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III на напряжение до 1000 В.

7.2 Запрещается использование предохранителя, не соответствующего номиналу.

7.3 Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только после отключения питания прибора.

# 8 КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА

8.1 Конструкция прибора обеспечивает возможность его использования в настенном расположении.

Прибор выполнен в виде блока с металлическим корпусом (приложение А).

8.2 Основными конструктивными элементами прибора (приложение А) являются: основание 1; крышка прибора 2; крышка клеммная 3, плата управления 4 с тумблером включения 5, клеммной колодкой 6 и разъемом программирования 7; плата сопряжения 8 с клеммной колодкой 9 для подключения питания и клеммной колодкой выходов реле оповещения 10, предохранителем 11 по цепи "12 В" на 2 А.

8.3 На лицевую панель прибора выведены светодиодные индикатор кода 13, индикатор "Состояние" 14 и индикаторы состояния шлейфов 15, а также кнопки набора кода 16 и управления шлейфами 17.

8.4 Крышка 2 крепится к основанию винтом и опломбирована предприятием-изготовителем.

8.5 Крышка 3 крепится к основанию винтом 19. При снятии крышки 3 открывается доступ к контактным колодкам и тумблеру включения.

8.6 Для установки прибора используется подставка, которая крепится к стене через отверстия с помощью шурупов, а на основании прибора имеются ножки для его навешивания на подставку и дополнительное отверстие 18 для фиксации прибора винтом.

8.7 К прибору подключаются две антенны – для связи с ПЦН (20) и внешняя антенна для приёма сообщений от передатчиков "Иртыш-113-433" (21).

# 9 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

9.1 Для задания частот работы прибора с ПЦН необходимо его запрограммировать с помощью программатора «Иртыш-П4» в соответствии с документом «Ир-П РЭ.doc». Первая частота – основной канал, вторая – резервный, третья - аварийный.

9.2 Для задания требуемого номера прибора для работы в системе «Иртыш-3Р» и необходимой конфигурации прибора необходимо запрограммировать его с помощью программатора «Иртыш – П1» или «Иртыш-П4».

9.2.1 Снять верхнюю крышку прибора и подключить программатор (см. документ «Ир-П РЭ.doc»).

9.2.2 Включить программатор и запустить его программу Ir_p1.exe на исполнение.

9.2.3 При изменении только номера прибора рекомендуется произвести следующие действия:

- в программаторе выбрать закладку «Концентратор (Ир-424-4)» (см. рис.1);

- считать информацию из блока нажатием кнопки "Считать информацию";

- изменить номер блока;

- записать изменения нажатием кнопки "Записать информацию";

- проверить запись нажатием кнопки "Сверить информацию";

- отключить программатор, собрать прибор.

9.2.4 При изменении не только номера блока, но и других параметров необходимо:

- в программаторе выбрать закладку «Концентратор (Ир-424-4)» (см. рис.1);

- считать информацию из блока нажатием кнопки "Считать информацию";

- установить необходимые параметры конфигурации, предварительно изучив их назначение (п.9.2.5);

- записать изменения нажатием кнопки "Записать информацию";

- отключить программатор, собрать прибор.

9.2.5 Описание конфигурации прибора

9.2.5.1 Программируемые параметры:

рис.1. Окно программатора

- Версия прошивки - выбрать из ниспадающего списка номер 2.

- Номер блока – соответствует окну «Код блока на объекте» в базе данных на ПЦН, должен быть кратен 64.

- Частота 1/Частота 2 – частоты приема объектовых приборов. Выбираются щелчком мыши из ниспадающего списка.

- Код мастер-ключа - вводится 12-разрядный код ключа, с помощью которого в дальнейшем программируются ключи охраны (число ключей охраны до 8). Для того, чтобы ввести новый код мастер-ключа в данное поле, необходимо в меню «Сервис» выбрать пункт «Показывать код мастер-ключа и пароли».

9.2.5.2 Параметры шлейфов:

- Задержка взятия на охрану – задается числом от 0 до 254 с. Означает время, даваемое хозоргану для выхода из помещения (восстановления шлейфа). Если параметр =0 – постановка на охрану производится немедленно, при этом в описании объекта на ПЦН может быть задано желаемое ненулевое время выхода. Если параметр =255 – время задержки бесконечное, что означает постановку на охрану немедленно после восстановления шлейфа.

- Задержка включения ВО – задается числом от 0 до 254 с. Для охранного шлейфа означает время, даваемое хозоргану от момента входа в охраняемое помещение до снятия шлейфа с охраны. Если параметр =0 – включение оповещателя в режиме "Тревога" производится немедленно при входе. Если параметр =255 – время задержки бесконечное, что означает отсутствие оповещения.

- Время памяти тревоги – задает время фиксации тревоги по шлейфу. На это время шлейф после тревоги не обслуживается и индицируется сработка. Параметр может быть в диапазоне 0..10 мин.

- Постановка/снятие ключом ТМ – разрешает постановку/снятие на охрану данного охранного шлейфа касанием выносного съемника ключом охраны.

- Значения по умолчанию – по нажатию данной кнопки значения всех параметров устанавливаются равными значениям, принятым по умолчанию для данного типа блока.

9.3 Прибор передает извещения на ПЦН и принимает извещения от передатчиков по радиоканалу, поэтому он должен устанавливаться на охраняемом объекте с учетом распространения радиоволн. В помещениях с сильной экранировкой (железобетонные или металлические стены) прибор должен располагаться как можно ближе к прозрачным для радиоволн местам (окна, кирпичные или деревянные стены), а также как можно выше.

Для контроля качества радиоканала и правильности работы шлейфов в приборе существуют тестовые режимы. Порядок входа и работы в тестовых режимах описан в документе «Тестовый режим Ир-424-1.doc».

9.4 Прибор устанавливается на охраняемом объекте в месте, где он защищен от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. В воздухе не должны содержаться пары кислот и щелочей, а также газы, вызывающие коррозию.

9.5 Прибор крепится на стене через подставку, навешиваемую на шурупы. Для фиксации прибора необходимо снять крышку клеммного отсека и ввернуть через отверстия в корпусе (приложение А, поз.18) винты.

9.6 Присоединить к прибору ШС с извещателями и оконечными элементами в соответствии с чертежом прибора (приложение А) и схемой, приведенной в приложении Б.

# 10 ПОРЯДОК РАБОТЫ

10.1 К работе с прибором допускаются лица, изучившие настоящее "Руководство по эксплуатации" или прошедшие инструктаж и практические занятия под руководством лиц, изучивших данный документ.

10.2 Ввести прибор в базу данных на ПЦН, руководствуясь документом "АРМ_оператора_Администратор.doc". В окне свойств объекта (рис.3) задать необходимые параметры:

рис.3 Окно настройки объекта с УОО "Ир-424"

Параметр Номер объекта – число (от 0 до 999), являющееся идентификационным номером объекта. Задается пользователем.

Параметр Порог неответов – число, определяющее, после скольких неответов объекта на индивидуальные запросы ПЦН будет выдан сигнал тревоги (по умолчанию – 5). Определяется пользователем Системы.

Параметры Времена входов/выходов (сек.) – время, (0..999 с) отводимое для снятия шлейфа с охраны после входа на объект/ для выхода из помещения после его сдачи на охрану (настраивается индивидуально для каждого из 3-х охранных шлейфов);

Параметры Начало/конец ночного режима - границы интервала времени, в пределах которого при входе в охраняемое помещение не действует время входа. Если время начала равно времени конца, то ночной режим выключен.

Параметры Начало/конец времени охраны - границы интервала времени, в пределах которого система реагирует на тревожные события, происходящие на данном объекте (действует договор охраны для данного объекта). Если время начала равно времени конца, то охрана – круглосуточная.

Параметры Выходной 1/Выходной 2 - установка выходных дней для данного объекта. В указанные дни действует ночной режим охраны объекта и осуществляется круглосуточная охрана.

Опция Включен в цикл опроса – если она выключена, то объект не опрашивается и любые сообщения от него игнорируется. Обычно используется при временном исключении объекта из охраны. Должна быть включена для охраняемого объекта.

Параметр Устройство охраны. Мышью щелкнуть по кнопке списка (▼), расположенной справа в поле параметра. При этом появляется список возможных устройств, из которого щелчком мыши выбирается "ИР424-63 (концентратор ИР112)".

Параметр Код блока на объекте - число, являющееся идентификационным номером блока. Задается производителем и содержится в паспорте на УОО, должно быть кратно 64.

Параметр Период контроля (мин.). Это время контроля прихода от передатчиков тест-сигналов. Если какой-либо передатчик не "появлялся" в течение этого времени, концентратор передает тревожное извещение "Блок №__ не отвечает". Задается пользователем. Должно быть не менее 10 минут. Этот параметр передается при включении концентратора или при нажатии кнопки "Установка периода контроля".

10.2.1 Снять крышку клеммного отсека и подключить к клеммам "12 V", "0 V" ИВЭР с номинальным напряжением 12 В и емкостью не менее 7 А*ч, соблюдая полярность.

10.2.2 Подключить к клеммам «ТК», «ШС1», «ШС2», «ШС3» шлейфы с оконечными элементами R=5,6 кОм±5 %.

10.2.3 Включить прибор переводом тумблера в положение, противоположное положению «Выкл», при этом возможны 2 ситуации:

- напряжение ИВЭР менее 11,5 В - СД «Состояние» начинает вспыхивать 1 раз в 2 с красным цветом. Нужно выключить прибор и подключить ИВЭР с нормальным выходным напряжением.

- напряжение ИВЭР в норме - СД «Состояние» не горит зеленым, индикатор состояния тревожного шлейфа горит в соответствии с состоянием шлейфа.

10.2.4 При включении прибор входит в синхронизацию с системой в течение 1..20 с. После этого индикаторы состояния шлейфов зажигаются в соответствии с ранее установленным состоянием охраны (при первом включении прибора все шлейфы сняты с охраны), а на ПЦН появляется сообщение «Блок включили».

10.2.5 Закрыть крышку клеммного отсека. Прибор готов к работе.

10.3 Порядок работы со шлейфами охранной сигнализации

10.3.1 Постановка ОШ на охрану производится набором личного кода сдающего с помощью кнопок набора кода, и далее нажатием кнопки нужного шлейфа. При этом индикатор состояния шлейфа начинает часто мигать, начинается отсчет времени задержки взятия на охрану. Постановка может также производиться касанием внешнего съемника ключом охраны, при запрограммированной опции "Постановка/снятие ключом ТМ" (п.9.1.5). В любом случае при начале постановки под охрану раздастся короткий звуковой сигнал.

Если постановка на охрану производится нажатием кнопки нужного шлейфа, то одновременно с выбранным шлейфом начнётся постановка на охрану тех шлейфов, которые имеют код входа, равный коду входа выбранного шлейфа.

Если постановка на охрану производится с помощью ключа охраны, то сразу после касания ключом охраны съёмника начнётся постановка под охрану тех шлейфов, при программировании которых был установлен признак «Постановка/снятие ключом Touch memory». На индикаторе кода загорится порядковый номер ключа охраны, с помощью которого производится постановка.

Шлейфы ставятся под охрану независимо друг от друга. То есть, отказ блока в постановке на охрану одного из шлейфов (например, если этот шлейф разорван) не вызовет одновременный отказ в постановке другого шлейфа под охрану.

Если во время отсчета задержки взятия шлейф нарушен, индикатор состояния горит и кратковременно гаснет 1 раз в секунду.

Если по истечении времени задержки взятия ОШ нарушен, взятия на охрану не происходит, индикатор шлейфа гаснет, раздастся длинный звуковой сигнал.

Если по истечении времени задержки шлейф в норме, раздаётся короткий звуковой сигнал, прибор делает запрос ПЦН на постановку, и, после получения подтверждения, ставит шлейф на охрану. Индикатор шлейфа загорается непрерывно. Ещё раз раздаётся короткий звуковой сигнал.

Если задержка взятия задана как бесконечная (=255), то применяется тактика постановки "с открытой дверью". Взятие на охрану (запрос ПЦН) будет сразу, как только шлейф придет в норму.

При попытке постановки нулевым личным кодом индикатор кода кратковременно гаснет. Раздаётся длинный звуковой сигнал.

Попытка постановки неизвестным ключом ТМ игнорируется.

10.3.2 Снятие с охраны ОШ производится набором кода доступа, и далее нажатием кнопки нужного шлейфа, при этом индикатор шлейфа гаснет и прибор передает на ПЦН извещение "Снят с охраны шлейф №_". Снятие может также производится касанием внешнего съемника ключом охраны, при запрограммированной опции "Постановка/снятие ключом ТМ" (п.9.2.5).

Если снятие с охраны производится путём набора кода входа, то одновременно с выбранным шлейфом будут также сняты с охраны те шлейфы, код входа которых совпадает с выбранным.

Если снятие с охраны производится с помощью ключа охраны, то на индикаторе кода загорится порядковый номер ключа охраны, с помощью которого производится снятие.

Дается 3 попытки набора кода доступа. Если введён неправильный код доступа, раздаётся долинный звуковой сигнал. После первой неправильной попытки на индикаторе кода кратковременно высвечивается "Е1", после второй – "Е2", после третьей на ПЦН передается тревожное извещение "Попытка подбора кода входа".

Попытка снятия неизвестным ключом игнорируется.

Между постановкой и снятием с охраны с помощью ключа ТМ есть защитный интервал 5 с, в течение которого прибор игнорирует любой ключ.

После удачной попытки снятия с охраны раздаётся короткий звуковой сигнал.

10.3.2.1 Если в описании объекта на ПЦН для шлейфа определено время входа, снятие с охраны должно быть произведено до истечения этого времени (в «ночном» режиме время входа = 0), иначе возникает тревожное извещение «Тревога: шлейф №».

10.3.3 В режиме «Охрана» индикатор состояния шлейфа горит непрерывно.

10.3.4 При нарушении ШС в режиме "Охрана" на ПЦН передается извещение «Тревога: шлейф №_»; возникает память тревоги на заданное время, в течение которой индикатор шлейфа кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду; индикатор «Состояние» загорается красным цветом до прихода подтверждения с ПЦН, после чего гаснет; с заданной задержкой включается внешний оповещатель.

Сброс памяти тревоги и тревожного оповещения происходит при снятии шлейфа с охраны либо по истечении времени фиксации тревоги.

10.4 Порядок работы с шлейфом ТК в режиме тревожной сигнализации.

10.4.1 В дежурном режиме (норма) индикатор шлейфа "ТК" горит непрерывно.

10.4.2 При нарушении тревожного ШС на ПЦН передается извещение «Нападение», возникает память тревоги на заданное время, в течение которой индикатор шлейфа кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду; индикатор «Состояние» загорается красным цветом до прихода подтверждения с ПЦН. Через заданное время включается внешний оповещатель.

10.5 Порядок программирования ключей охраны

В прибор можно запрограммировать до 8 ключей охраны.

Для входа в режим программирования необходим мастер-ключ, код которого  должен быть предварительно зашит программатором «Ир-П1».

Для входа в режим программирования необходимо подсоединить внешний съёмник к соответствующим клеммам (см. Приложение Б) и поднести мастер-ключ к съемнику. При этом на индикаторе кода загорится символ . Светодиод «ТК» прерывисто замигает. Светодиоды, соответствующие охранным шлейфам ШС1, ШС2 и ШС3 загорятся или потухнут в зависимости от того, запрограммирован ли соответствующий шлейф на снятие/постановку ключами охраны или нет. Если светодиод не горит, значит шлейф не будет сниматься/ставиться под охрану ключами охраны. Можно изменить этот признак для любого из трёх шлейфов раздельно, нажав на соответствующую нужному шлейфу кнопку. При этом светодиод, сопоставленный указанному шлейфу, сменит своё состояние на противоположное.

Для программирования ключей охраны необходимо поочерёдно  подносить ключи охраны к съемнику, при каждом новом ключе светодиод «ТК» зажигается на 1 с., на индикаторе кода отображается порядковый номер запрограммированного ключа, раздаётся короткий звуковой сигнал. Если данный ключ уже подносился в этом сеансе программирования, то раздастся длинный звуковой сигнал, предупреждающий, что данный ключ уже есть в памяти блока.

После записи всех желаемых ключей вновь поднести мастер-ключ к съемнику, светодиод «ТК» перестает мигать, процесс записи завершен; либо процесс записи завершается автоматически после записи 8-го ключа, либо процесс записи завершается автоматически, если в течение 30с не проводится никаких манипуляций с ключами. При этом раздастся короткий звуковой сигнал. На индикаторе кода отобразится символ .

Допускается вход в режим программирования ключей охраны и последующий выход из этого режима без программирования ключей (для изменения признака шлейфов «постановка/снятие ключом Touch Memory»). Для этого необходимо поднести мастер-ключ, произвести изменение признака и снова поднести мастер-ключ. При этом старые ключи охраны останутся без изменения.

Внимание!

- если в процессе программирования был поднесён хотя бы один из ключей охраны (не мастер-ключ), то все старые ключи охраны «забываются» блоком - их необходимо программировать заново;

- мастер-ключ не может быть ключом охраны;

- при потере мастер-ключа необходимо перепрограммирование всех приборов с кодом утерянного мастер-ключа программатором «Ир-П1».

# 11 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

11.1 Прибор подвергается проверке по качеству и комплектности в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Госарбитражем СССР 25.04.66, МП-7, при поступлении аппаратуры в отдел (отделение) вневедомственной охраны.

11.2 Настоящая методика предназначена для персонала, обслуживающего технические средства охранно-пожарной сигнализации и осуществляющего входной контроль.

Методика включает в себя проверку работоспособности прибора и оценку его технического состояния с целью выявления скрытых дефектов. Несоответствие прибора требованиям, указанным в данной методике, является основанием для предъявления претензий предприятию-изготовителю.

11.3 Проверка технического состояния должна проводиться при нормальных климатических условиях.

11.4 Последовательность операций при проверке технического состояния прибора приведена в таблице 11.1.

Таблица 11.1

| Наименование параметра | Методика проверки |
| --- | --- |
| 1 Внешний вид | Провести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии внешних повреждений и соответствии номера прибора паспорту. Длительность проверки: 3 мин. |
| 2 Комплект-ность | Проверить соответствие состава прибора по таблице 3.1. Длительность проверки: 3 мин. |
| 3 Подготовка к испытаниям | Подключить прибор к ИВЭР. Включить прибор без клеммной крышки – индикатор «Состояние» должен загореться красным цветом. Дождаться на ПЦН извещений "Блок включили", "Вскрытие блока". Индикатор "Состояние" должен загореться потухнуть. Длительность проверки: 6 мин. |
| 4 Проверка работы охранных шлейфов | Подключить к клеммам ШС1 оконечный элемент (установлен при поставке). Запрограммировать задержку взятия на охрану и задержку включения оповещения 10 с. Для постановки на охрану набрать код сдающего (любой ненулевой) и нажать кнопку шлейфа. Индикатор шлейфа должен начать часто мигать. Замкнуть клеммы ШС1 (нарушить шлейф), индикатор шлейфа начинает гореть и кратковременно гаснуть 1 раз в 1 с. По окончании задержки взятия индикатор шлейфа гаснет – взятия нет. Нормализовать шлейф. Повторить попытку взятия на охрану. По окончании задержки, после запроса ПЦН и подтверждения индикатор шлейфа загорается непрерывно – шлейф взят на охрану. На ПЦН изображение шлейфа становится желтым. Нарушить шлейф. Индикатор шлейфа должен начать вспыхивать 1 раз в секунду, индикатор "Состояние" загорается красным и гаснет после подтверждения от ПЦН. Через 10 с включается внешний оповещатель – начинает щелкать реле. На ПЦН изображение шлейфа становится красным, по истечению времени входа возникает извещение "Тревога: шлейф 1". Снять шлейф с охраны, набрав код доступа и нажав кнопку шлейфа. Индикатор шлейфа должен погаснуть, на ПЦН изображение шлейфа становится зеленым с красной полоской. Снять тревогу нажатием клавиши "F5". Запрограммировать для ШС1 опцию "Постановка/снятие ключом ТМ". Повторить процедуру постановки/снятия с помощью ключа охраны. Повторить действия для других охранных шлейфов. Длительность проверки: 30 мин. |
| 5 Проверка работы тревожного шлейфа | Подключить к клеммам ТК оконечный элемент 5,6 кОм (установлен при поставке). Задать время памяти тревоги шлейфа "ТК" =0. Замкнуть клеммы (нарушить шлейф). Индикатор шлейфа должен начать вспыхивать 1 раз в секунду, индикатор "Состояние" загорается красным и гаснет после подтверждения от ПЦН. Возникает извещение "Нападение", на изображении объекта появляется красная рамка. Снять тревогу нажатием клавиши "F5". Нормализовать шлейф. Через 1 – 2 минуты красная рамка на объекте должна исчезнуть. Длительность проверки: 5 мин. |

# 12 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 При подключении прибора к ИВЭР не включается ни один индикатор | Нет напряжения от ИВЭР. | Проверить наличие напряжения. |
|  | Неисправен предохранитель FU1 2 А, расположенный около колодки "12 В". | Проверить и заменить предохранитель. |
| 2 Постоянное нарушение по ШС | Неисправен извещатель | Проверить и заменить ИО. |
|  | Оборвана или закорочена линия ШС | Проверить линию, устранить нарушение. |
|  | Неправильная величина оконечного элемента | Установить элемент требуемого номинала. |
| 3 Нет извещений на ПЦН | Плохое качество радиоканала между прибором и ПЦН | Улучшить качество канала изменением местоположения прибора или применением выносной (направленной) антенны А450. |
| 4 Нет извещений от передатчиков на ПЦН | Плохое качество приема передатчиков | Улучшить качество приема изменением местоположения прибора или применением выносной приемной антенны. |

# 13 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

13.1 Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание прибора, должен знать конструкцию и правила эксплуатации прибора.

13.2 Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации.

13.3 Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

13.4 При производстве работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться разделом "Указания мер безопасности" данной инструкции, а также "Руководством по техническому обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации".

13.5 Предусматриваются следующие виды и периодичность технического обслуживания:

- плановые работы в объеме регламента N1 - один раз в месяц;

- плановые работы в объеме регламента N2 - при поступлении с охраняемого объекта двух и более ложных тревог в течение 30 дней.

Работы проводит электромонтер охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 5 разряда.

13.6 Перечни работ для регламентов приведены в таблицах 13.1 и 13.2.

13.7 Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена.

Перечень работ по регламенту N1 (технологическая карта N1)

Таблица 13.1

| Содержание работ | Порядок выполнения | Устройства, инструмент, оборудование, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний осмотр, чистка прибора | 1.1 Отключить прибор от питания и удалить с поверхности прибора пыль, грязь и влагу. | Ветошь, кисть флейц |  |
|  | 1.2 Осмотреть прибор и удалить с него следы коррозии; поврежденные покрытия восстановить. | Ветошь, бензин Б-70, нитроэмаль, кисть флейц | Не должно быть механических повреждений, коррозии. |
|  | 1.3 Снять клеммную крышку прибора и удалить с поверхности клемм, контактов пыль, грязь, следы коррозии | Отвертка, ветошь, кисть флейц, бензин Б-70 | Не должно быть следов коррозии, грязи |
|  | 1.4 Проверить соответствие номиналу и исправность предохранителя. |  |  |
|  | 1.5 Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам прибора | Отвертка | Должно быть соответствие схеме внешних соединений. |
|  | 1.6 Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция. | Отвертка |  |
| 2 Проверка работоспособности | Провести проверку прибора по плану таблицы 11.1. |  |  |

Перечень работ по регламенту N2 (технологическая карта N2)

Таблица 13.2

| Содержание работ | Порядок выполнения |
| --- | --- |
| 1 Внешний осмотр, чистка прибора | 1.1 Выполнить по 1.1 - 1.6 технологической карты N1 |
| 2 Проверка работоспособности | 2.1 Выполнить работы в соответствии с разделом 11 в соответствии с запрограммированным режимом работы прибора. |

# 14 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

14.1 Условия хранения должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150-69.

14.2 Приборы должны храниться упакованными, на стеллажах.

14.3 Расстояние между стенами, полом хранилища и приборами должно быть не менее 0,1 м.

14.4 Расстояние между отопительными приборами и приборами должно быть не менее 0,5 м.

14.5 При складировании приборов в штабели разрешается укладывать не более четырех коробок с приборами.

14.6 В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

# 15 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

15.1 Прибор может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета.

15.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

15.3 Прибор в упаковке выдерживает при транспортировании:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в мин или 10000 ударов с тем же ускорением;

- температуру окружающего воздуха от 223 до 323 К (от минус 50 до плюс 50 С);

- относительную влажность воздуха до 95 % при температуре 308 К (35 С).

15.4 Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес.

15.5 При транспортировании прибора должны выполняться правила, изложенные в следующих документах:

1) "Правила перевозки грузов"./М-во путей сообщ. СССР - М:Транспорт, 1985;

2) "Технические условия погрузки и крепления грузов". /М-во путей сообщ. СССР - М: Транспорт, 1988;

3) "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом"./М-во автомоб. трансп. РСФСР - 2-е изд. - М: Транспорт, 1984;

4) "Правила перевозки грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении". /М-во мор.флота РСФСР - 3-е изд. М.: Транспорт, 1985;

5) "Правила перевозок грузов". /М-во речного флота РСФСР - М.: Транспорт, 1989;

6) "Технические условия погрузки и размещения в судах и на складах товарно-штучных грузов"./Утв. М-вом речного флота РСФСР 30.12.87 - 3-е изд. - М.: Транспорт, 1990;

7) "Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях Союза ССР"/Утв. М-вом гражданской авиации СССР 25.03.75 - М.: МГА 1975.

15.6 После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха приборы непосредственно перед установкой на эксплуатацию должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

Конструкция УОО "Иртыш-424-4-2"

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Схема внешних подключений УОО "Иртыш-424-4"

Е1 – извещатели охранные с нормально разомкнутой входной цепью;

Е2 – извещатели охранные с нормально замкнутой входной цепью;

R1, R2, R3, R4 – резистор С2-23-0,125-5,6 кОм5 % ОЖО.467.093 ТУ;

HL1, HL2, HL3 – светодиод АЛ307КМ аАО.336.076 ТУ;

Е1, Е2, HL1, HL2, HL3 в комплект поставки не входят.

При применении энергопотребляющих извещателей Е1 номинал оконечного резистора должен быть увеличен так, чтобы суммарное сопротивление извещателей и оконечного резистора составило 5,6 кОм5 %.